## Rakennuksen tiedot
Jäähallin Energialaskuri - Aalto-yliopisto 2018
Jäähallin energialaskentatyökalun lähtötiedot - syötä tiedot vihreisiin kenttiin
Jäähalli ja koko rakennus | Lähtötiedot | Calculated data | Oheita
Jäähallin pituus [m] | 65 | 65
Jäähallin leveys [m] | 35 | 35
Jäähallin pinta-ala [m2] | 2275 | 2275
Koko rakennus [m2] | 3000 | 3000
Oheistilat | 725 | 725
Jäähallin korkeus [m] | 6 | 6
Jäähallin tilavuus [m3] | 13650 | 13650
Koko rakennuksen tilavuus [m3] | 15825 | 15825
Oheistilavuus [m3] | 2175 | 2175
Jään pituus [m] | 58
Jään leveys [m] | 31
Jään pinta-ala [m2] | 1798 | 1798
Katsomo
Katsomon henkilömäärä [kpl] | 500 | 500
Sisäilma
Lämpötila 1,5 m korkeudella [°C] | 5 | 5 | Yleensä 5 °C 1,5 m korkeudella
Suhteellinen kosteus 1,5 m [%] | 65 | 65 | Ohjearvo 65%
Lämpötila 4,0 m korkeudella [°C] | 15 | 15 | Tehokas ilmanjako 8 °C, tavanomainen 10 °C, huono ilmajako 15°C
Lämpötilakerrostuma [°C/m] | 4
Jäänhoito
Jäänhoitokertoja vuorokaudessa ma-pe [kpl] | 8 | 8
Jäänhoitokertoja vuorokaudessa la-su [kpl] | 12 | 12
Jäänhoitokertoja keskimäärin vuorokaudessa | 9.1429 | 9.1429
Jäänhoitovesi T [°C] | 40 | 40 | Yleensä 30 - 40 [°C]
Jäänhoitovesi V [lit] | 500 | 500 | Yleensä 300 - 700 [litraa/kerta/1kpl jäärata]
jään määrittely
Jään paksuus [mm] | 40 | 40 | Yleensä 40-50mm
Jään pintalämpötila [°C] | -5 | -5 | Yleensä -4°C tai -5°C
Valaisus
Valaistuksen asennettu teho W/m2 | 15 |  | Nykyaikaiset LED valaisimet 10 W/m2, vanhemmat hallit 15 W/m2
Valaistuksen kokonaisteho [W] | 34125 | 34125
Valaistuksen käyttöaste [-] | 0.25 | 0.25 | Osuus vuorokauden ajasta jolloin valaistus päällä
Matalaemissiivipinnoite [k/e] | k | k | 'k'' emissiokerroin 0,2 ja ''e'' emissiokerroin 0,8
Ulkovaipan lämmöeristys
Ulkoseinän keskimääräinen U-arvo [W/(m2 °K)] | 0.26 | 0.26
Yläpohjan keskimääräinen U-arvo [W/(m2 °K)] | 0.26 | 0.26
Jäähdytyslaitos
Kylmäkoneiston COP | 2.5 | 2.5 | kylmäkoneiston lämpökertoimet ovat yleensä välillä 2,5-3,0
Lauhdelämpöä talteen [%] | 0 | 0 | Lämmityksessä hyödynnetty lauhdelämpö, yleensä ei yli 50%
Lumen sulatus
Lumen sulatus toteutettu ulkona? (k/e) | k |  | "k" 60% vähennys sulatusenergiassa koska 60% ajasta ulkolämpötila mahdollistaa lumen sulamisen
Jääradan alapuolinen lämmöneristys (100mm/200mm) | 100 |  | 100 mm vastaa U=0,3 ja 200 mm then 0,15 (W/m2 K)
Sijainti/Vyöhyke (Zone I / Zone III / Zone IV) | Zone I |  | Zone I(Helsinki) / Zone III(Jyväskylä) / Zone IV(Sodankylä)
Ilmanvaihtokone
Kokonaisilmavirta sisältäen kiertoilman [(dm3/S)/m2] | 4 |  | yleensä 2 [l/s/m2], paljon toteutuksia tarpeenmukaisella ohjauksella min 2 - max 4 [l/s/m2], käy yleensä minimillä
Ulkoilman osuus (sisältää vuotoilman) [-] | 0.2 |  | 0,1 - 0,3 tyypillinen alue
Lämmön talteenoton lämpötilasuhde [-] | 0.7 |  | 0,7 - 0,85
Ominaissähköteho SFP | 0.8 |  | yleensä 0,60-0,80 per yksi puhallin
Jäähdytyspatterin sijainti (e/j) | e |  | "e" jäähdytyspatteri ennen LTO-ta (suositeltava) , "j" jäähdytyspatteri LTO Jälkeen
Energian hinta
Sähkön hinta, päivä [€/kWh] | 0.08
Sähkön hinta, yö [€/kWh] | 0.06
Kaukolämmön hinta [€/kWh] | 0.05
Myyty lämpö, hinta [€/kWh] | 0.01

## Tulokset
Energialaskennan tulokset
Lämpöenergian kulutus MWh
Ulkovaipan lämpöhäviö [MWh] | 73.1826 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö
Jääradan lämpöhäviö [MWh] | 1625.9881 | Jääradan lämpöhäviö
Lämmin käyttövesi [MWh] | 56.0504 | Lämmitys 5 °C --> käyttöveden lämpötila 55°C
Jäänhoidon lämpimän käyttöveden kulutus [MWh] | 67.8413 | Lämmitys 5 °C --> jäänhoitoveden lämpötila 30°C
Lumen sulatus [MWh] | 57.8934 | Lumen lämmitys -5 °C --> +1°C
Routa [MWh] | 21.7486 | Pitää maapohjan jäätymislämpötilan yläpuolelle
Ilmanvaihdon jälkilämmitys [MWh] | 593.1409
Yhteensä [MWh] | 2495.8454
Hyödynnetty lauhdelämpö [MWh]
Hyödynnetty lauhdelämpö | 0
Kylmäkoneiston kulutus
Jääradan lämpöhäviön teho [kW] | 185.6151
Kylmäkoneiston sähköteho [kW] | 87.799
Ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin jäähdytysenergian kulutus [MWh] | 118.7237
Tuotettu jäähdytysenergia [MWh] | 1625.9881
Tuotettu lauhdelämpö [MWh] | 2442.5965
Sähköenergian kulutus - [MWh]
Kylmäkoneiston sähköenergian kulutus | 816.6084
Valaistuksen sähköenergian kulutus | 74.7338
Ilmanvaihtokoneen sähköenergian kulutus | 32.5241 | Oletuksena yksi puhallin täydellä teholla
Yhteensä [MWh] | 923.8663
Kokonaiskulutus (ostoenergia ja muualle viety energia) [MWh]
Sähkö (ostoenergia) | 923.8663
Kaukolämpö (ostoenergia) | 796.6747
Lämpöä myyty [MWh] | 0
Yhteensä [MWh] | 1720.5409
Energian vuosikustannukset
Sähkön kustannukset [€/vuosi] | 65594.5046
Kaukolämmön kustannukset [€/vuosi] | 39833.7331
Myyty lämpö (tuloa) [€/vuosi] | 0
Yhteensä [€/vuosi] | 105428.2378
Kokonaisenergiankulutus E-luku [kWh/m2 vuosi] | 502.3256

## Hallitilan lämpöhäviö (hidden)
Suure | Arvo | Selitys |  |  |  | Kommentti
Ulkovaipan pinta-ala
Seinä pinta-ala [m2] | 1200 | Seinä ulkovaippa, pl. alapohja (jäärata)
Katto pinta-ala [m2] | 2275 | Seinä ulkovaippa, pl. alapohja (jäärata) |  |  |  | Vuotoilma mukaan tänne?
Seinä: KA U-arvo [W/(m2 K)] | 0.26 | Puolilämpimän tilan vaatimus (SRMK D3), tämä riippuvaiseksi perustiedoista
Katto: KA U-arvo [W/(m2 K)] | 0.26
Lämpötila sisällä KA [C] | 10 | KA lämpötilojen 1,5 m ja 4 m väliltä
oheistilat kWh | 26025.5858 | 47157.0622
Zone I |  |  |  | Zone III |  | Zone IV
Tammikuu |  |  |  | Tammikuu |  | Tammikuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | -3.97 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | -8 | T_u [C] | -13.05
Q_ulkovaippa [kWh] | 9390.6899 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 12099.672 | Q_ulkovaippa [kWh] | 15494.3022
Helmikuu |  |  |  | Helmikuu |  | Helmikuu
dt [h] | 672 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 672 | dt [h] | 672
T_u [C] | -4.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | -7.1 | T_u [C] | -12.63
Q_ulkovaippa [kWh] | 8803.704 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 10382.2992 | Q_ulkovaippa [kWh] | 13739.8498
Maaliskuu |  |  |  | Maaliskuu |  | Maaliskuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | -2.58 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | -3.54 | T_u [C] | -6.9
Q_ulkovaippa [kWh] | 8456.3263 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 9101.6422 | Q_ulkovaippa [kWh] | 11360.2476
Huhtikuu |  |  |  | Huhtikuu |  | Huhtikuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
T_u [C] | 4.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 2.41 | T_u [C] | -1.58
Q_ulkovaippa [kWh] | 3577.86 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 4937.4468 | Q_ulkovaippa [kWh] | 7533.0216
Toukokuu |  |  |  | Toukokuu |  | Toukokuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | 10.76 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 8.83 | T_u [C] | 5.39
Q_ulkovaippa [kWh] | -510.875 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 786.4787 | Q_ulkovaippa [kWh] | 3098.8604
Kesäkuu |  |  |  | Kesäkuu |  | Kesäkuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
T_u [C] | 14.23 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 13.39 | T_u [C] | 13
Q_ulkovaippa [kWh] | -2751.6996 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | -2205.2628 | Q_ulkovaippa [kWh] | -1951.56
Heinäkuu |  |  |  | Heinäkuu |  | Heinäkuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | 17.3 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 15.75 | T_u [C] | 14.36
Q_ulkovaippa [kWh] | -4907.0892 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | -3865.173 | Q_ulkovaippa [kWh] | -2930.8094
Elokuu |  |  |  | Elokuu |  | Elokuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | 16.05 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 13.78 | T_u [C] | 12.07
Q_ulkovaippa [kWh] | -4066.8342 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | -2540.9311 | Q_ulkovaippa [kWh] | -1391.4623
Syyskuu |  |  |  | Syyskuu |  | Syyskuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
T_u [C] | 10.53 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 9.18 | T_u [C] | 6.61
Q_ulkovaippa [kWh] | -344.7756 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 533.4264 | Q_ulkovaippa [kWh] | 2205.2628
Lokakuu |  |  |  | Lokakuu |  | Lokakuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | 6.2 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | 4.07 | T_u [C] | 0.16
Q_ulkovaippa [kWh] | 2554.3752 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 3986.1697 | Q_ulkovaippa [kWh] | 6614.4874
Marraskuu |  |  |  | Marraskuu |  | Marraskuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
T_u [C] | 0.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | -1.74 | T_u [C] | -6.76
Q_ulkovaippa [kWh] | 6179.94 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 7637.1048 | Q_ulkovaippa [kWh] | 10902.7152
Joulukuu |  |  |  | Joulukuu |  | Joulukuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | -2.19 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) |  | T_u [C] | -5.93 | T_u [C] | -10.09
Q_ulkovaippa [kWh] | 8194.1668 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö |  | Q_ulkovaippa [kWh] | 10708.2097 | Q_ulkovaippa [kWh] | 13504.5784
| 47157.0622 |  |  |  | 58852.5444 |  | 84453.3253
Yhteensä
Q_ulkovaippa [kWh] | 73182.6479 | Ulkovaipan johtumislämpöhäviö | Conduction heat loss
Q_jäärata [kWh] | 1625988.1033 | Jääradan lämpöhäviö kylminä vuodenaikoina
Q_ulkovaippa lämpökuormaa [kWh] | -12581.2736 | Jääradan lämpökuormaa lämpimissä vuodenaikoina
Q_joht [MWh] | 1699.1708 | Hallitilan lämpöhäviö vuodessa

## Jään lämpökuorma (hidden)
Suure | Arvo | Selitys
Konvektio
V [m/s] | 0.15 | Ilman liike korkeudella h
h [m] | 0.1
T_h [C] | -4.3333 | Ilman lämpötila korkeudella h (toistaiseksi oletettu lineaarinen suhde jään pintalämpötilan ja asetuslämpötilan (h=1,5m) välillä)
h_conv [W/(m2 K)] | 3.9425 | Heat transfer coefficient |  | >>>>>>>>>>>
q_conv [W/m2] | 2.6283 | Convection heat flow rate |  |  | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Säteily (katto --> jää)
σ [W/(m2 K4)] | 5.6704e-08 | Stefan-Boltzmann vakio
F_ci [-] | 0.68 | Jääradan ja katon välinen näkyvyyskerroin
ε_katto [-] | 0.2 | Katon emissiviteetti (riippuu edellisen sheetin matalaemissiivikysymyksestä, k=0,2 , e=0,8)
ε_jää [-] | 0.98 | Jään emissiviteetii
A_katto [m2] | 2275 | Vastaa hallitilan pinta-alaa
T_katto [C] | 15 | Toistaiseksi sama kuin T(h=4m)
A_jää [m2] | 1798 | Jään pinta-ala
ε_12 [-] | 0.18194 | Katon ja jään välinen emissiivikerroin |  |  |  | >>>>>>>
h_rad [W/(m2 K)] | 0.88918 | Radiation heat transfer coefficient
q_rad [W/m2] | 17.7836 | Radiation heat flow rate
Säteily (valaistuksen lämpösäteily)
Q_valaistus [W] | 5289.375 | Valaistuksen kokonaislämpökuorma huomioiden käyttöaste (ottaa jatkossa huomioon valaisintyypin, nyt lämpötehon osuus 62 %)
q_valaistus [W/m2] | 2.9418 | Valaistuksen lämpövirran tiheys
Kondensaatio
p_h | 425.1968 | Vesihöyryn saturaatiopaine korkeudella h |  |  |  | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
p_jää | 401.7137 | Vesihöyryn saturaatiopaine jään pinnassa |  |  |  | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RH_h | 98.3333 | RH korkeudella h (oletettu jään pinnassa 100 % ja lineaarinen lasku korkeuden 1,5 m asetusarvoon)
dp [Pa] | 16.3965 | Vesihöyryn osapaineiden erotus (korkeudet h ja jään pinta)
dp [atm] | 0.00016182
hd [W/(m2 K)] | 1.6747 | Condensation heat transfer coefficient |  |  |  | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
q_kond [W/m2] | 1.1165 | Condensation heat flow rate |  |  |  | >>>>>>>>>>>>>>>>
Jäänhoito
h_fs [kJ/kg] | 333 | Veden jäätymisen latenttilämpö (Latent heat of freezing water)
c_pw [kJ/(kg K)] | 4.182 | Veden ominaislämpökapasiteetti (T=20C)
C_pi [kJ/(kg K)] | 2.05 | Jään ominaislämpökapasiteetti
Q1 [kJ] | 83640 | Veden jäähdytys
Q2 [kJ] | 166500 | Veden jäätyminen
Q3 [kJ] | 5125 | Jään jäähdytys
q_jäänhoito [W/m2] | 15.0235 | Jäänhoidon lämpövirta keskimäärin
Yhteensä
q_jää [W/m2] | 41.2937 | Yhteenlaskettu keskimääräinen vuorokausitason jäähän kohdistuva lämpökuorma
Säteily (Radiation) | 17.7836 | W/m2 | 43.0662 | %
Jäänhoito | 15.0235 | W/m2 | 36.382 | %
Valaistus | 2.9418 | W/m2 | 7.1241 | %
Konvektio | 2.6283 | W/m2 | 6.365 | %
Kondensaatio | 1.1165 | W/m2 | 2.7037 | %
Konduktio (to the ground) | 1.8 | W/m2 | 4.359
Yhteensä | 103.2342 | W/m2 | Taking in to account stratification effects

## Kylmäkoneiston kulutus (hidden)
Suure | Arvo | Selitys
Koneiston COP | 2.5 | Kylmäkerroin
Jääradan lämpöhäviön teho [kW] | 185.6151 | Kokonaislämpökuorma * jään ala
Koneiston sähköteho [kW] | 87.799
AHU cooling coil [MWh] | 118.7237 | 13.5529
Koneiston vuosikulutus [MWh] | 816.6084
Tuotettu jäähdytysenergia [MWh] | 1625.9881
Tuotettu lauhdelämpö [MWh] | 2442.5965
Toistaiseksi ilman kondenssikuivaimen vaikutusta. ADD AHU cooling coil demand.
Note on A3: Taebnia Mehdi: heat loss of the ice surface

## AHU Heating (hidden)
Suure | Arvo | Selitys
Floor area | 2275 | Koko ulkovaippa, pl. alapohja (jäärata)
Outdoor air flow (dm3/s)/m2 | 4
Total air flow m3/s | 9.1 | Puolilämpimän tilan vaatimus (SRMK D3), tämä riippuvaiseksi perustiedoista
Total heat loss due to ice surface kW | 36.7007
Total heat loss due to external envelopes kW | 8.3542
T_Average temperature of heating months [°C] | -0.25821
Lämpötila sisällä KA [C] | 10 | KA lämpötilojen 1,5 m ja 4 m väliltä
LTO-type : (Nestekierto, Levysiirrin, Pyörivä)
LTO- Efficiency
Q_Heat (loss due to ice surface&external envelopes) delivered by AHU (kWh) | 485760.8742
Q_Required Heating for Fresh air supply [kWh] | 34197.3516 | 20% outdoor air fraction
Q_ulkovaippa [kWh] | 73182.6479
Total heat delivered by Air Handling Units (MWh) | 593.1409
| Zone I |  | Zone III |  | Zone IV
Tammikuu |  |  | Tammikuu |  | Tammikuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_Average temperature of heating months [C] | -3.97 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | T_u [C] | -8 | T_u [C] | -13.05
Helmikuu
dt [h] | 672 | Tunteja kuukaudessa | Helmikuu |  | Helmikuu
T_u [C] | -4.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | dt [h] | 672 | dt [h] | 672
Maaliskuu |  |  | T_u [C] | -7.1 | T_u [C] | -12.63
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa
T_u [C] | -2.58 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | Maaliskuu |  | Maaliskuu
Huhtikuu |  |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa | T_u [C] | -3.54 | T_u [C] | -6.9
T_u [C] | 4.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa)
Toukokuu |  |  | Huhtikuu |  | Huhtikuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
T_u [C] | 10.76 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | T_u [C] | 2.41 | T_u [C] | -1.58
Kesäkuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa | Toukokuu |  | Toukokuu
T_u [C] | 14.23 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
Heinäkuu |  |  | T_u [C] | 8.83 | T_u [C] | 5.39
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa
T_u [C] | 17.3 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | Kesäkuu |  | Kesäkuu
Elokuu |  |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa | T_u [C] | 13.39 | T_u [C] | 13
T_u [C] | 16.05 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa)
Syyskuu |  |  | Heinäkuu |  | Heinäkuu
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
T_u [C] | 10.53 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | T_u [C] | 15.75 | T_u [C] | 14.36
Lokakuu
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa | Elokuu |  | Elokuu
T_u [C] | 6.2 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
Marraskuu |  |  | T_u [C] | 13.78 | T_u [C] | 12.07
dt [h] | 720 | Tunteja kuukaudessa
T_u [C] | 0.5 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa) | Syyskuu |  | Syyskuu
Joulukuu |  |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
dt [h] | 744 | Tunteja kuukaudessa | T_u [C] | 9.18 | T_u [C] | 6.61
T_u [C] | -2.19 | Ulkoilman keskilämpötila (Helsinki-Vantaa)
|  |  | Lokakuu |  | Lokakuu
| -0.25821 |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
|  |  | T_u [C] | 4.07 | T_u [C] | 0.16
|  |  | Marraskuu |  | Marraskuu
|  |  | dt [h] | 720 | dt [h] | 720
|  |  | T_u [C] | -1.74 | T_u [C] | -6.76
|  |  | Joulukuu |  | Joulukuu
|  |  | dt [h] | 744 | dt [h] | 744
|  |  | T_u [C] | -5.93 | T_u [C] | -10.09
|  |  |  | -2.8024 |  | -7.2175

## dehumidification (hidden)
|  |  | Zone I | [7 empty] | Zone III |  |  |  |  | Zone IV
| Time (h) | Temperature °C | Average temperature of the month % | Relative Humidity RH% | Average relative humidity of the month % | Average Enthalpy of the month % | Average exhaust air temperature | Average Indoor humidity | Required enthalpy for indoor air | Cooling coil energy consumption kWh | Av. Temp. of month | Av. RH of month | Av. Enthalpy of month | required indoor enthalpy |  | Av. Temp. of month | Av. RH of month | Av. Enthalpy of month | required indoor enthalpy |  | Supply air temperature based on zone average temperature
January | 0 | -3 | -3.9605 | 83 | 88.7302 | 10 | 9 | 52 | 18 | -12999.168 | Tammikuu |  |  |  |  | Tammikuu |  |  |  |  | Zone Temp. | Supply air Temp.
| 1 | -3.6 |  | 85 | [16 empty] | -30 | 30
| 2 | -4.1 |  | 87 | [16 empty] | 0 | 25
| 3 | -4.7 |  | 88 | [16 empty] | 2 | 15
| 4 | -5.4 |  | 90 | [16 empty] | 5 | 5
| 5 | -6 |  | 92 | [16 empty] | 8 | 3
| 6 | -6.5 |  | 93 | [16 empty] | 30 | 2
| 7 | -7 |  | 94
| 8 | -7.4 |  | 94 | [6 empty] | -8 | 87.85 | 10 | 18 | -12999.168 | -13.05 | 85.75 | 10 | 18 | -12999.168
| 9 | -7.5 |  | 92 | [6 empty] | Helmikuu |  |  |  |  | Helmikuu
| 10 | -7.8 |  | 92
| 11 | -8 |  | 93
| 12 | -8.3 |  | 93
| 13 | -7.5 |  | 94
| 14 | -6.8 |  | 94
| 15 | -6 |  | 95
| 16 | -5.6 |  | 94
| 17 | -5.1 |  | 93 | [6 empty] | -7.1 | 89.56 | 10 | 18 | -11741.184 | -12.63 | 78.82 | 10 | 18 | -11741.184
| 18 | -4.7 |  | 92 | [6 empty] | Maaliskuu |  |  |  |  | Maaliskuu
| 19 | -4.4 |  | 92
| 20 | -4.2 |  | 92
| 21 | -3.9 |  | 92
| 22 | -3.8 |  | 93
| 23 | -3.6 |  | 94
| 24 | -3.5 |  | 95
| 25 | -3.4 |  | 95
| 26 | -3.3 |  | 94 | [6 empty] | -3.54 | 85.05 | 10 | 18 | -12999.168 | -6.9 | 81.61 | 10 | 18 | -12999.168
| 27 | -3.2 |  | 94 | [6 empty] | Huhtikuu |  |  |  |  | Huhtikuu
| 28 | -3.3 |  | 94
| 29 | -3.5 |  | 93
| 30 | -3.6 |  | 93
| 31 | -3.7 |  | 91
| 32 | -3.8 |  | 89
| 33 | -3.9 |  | 87
| 34 | -4.2 |  | 87
| 35 | -4.6 |  | 88 | [6 empty] | 2.41 | 74.2 | 12 | 18 | -9434.88 | -1.57 | 66.4 | 10 | 18 | -12579.84
| 36 | -4.9 |  | 88 | [6 empty] | Toukokuu |  |  |  |  | Toukokuu
| 37 | -4.9 |  | 88
| 38 | -4.8 |  | 87
| 39 | -4.8 |  | 87
| 40 | -5.1 |  | 89
| 41 | -5.3 |  | 90
| 42 | -5.6 |  | 92
| 43 | -5.7 |  | 92
| 44 | -5.7 |  | 92 | [6 empty] | 8.8 | 61.45 | 18 | 18 | 0 | 5.39 | 68.59 | 15 | 18 | -4874.688
| 45 | -5.8 |  | 92 | [6 empty] | Kesäkuu |  |  |  |  | Kesäkuu
| 46 | -5.4 |  | 91
| 47 | -5.1 |  | 91
| 48 | -4.7 |  | 90
| 49 | -5 |  | 86
| 50 | -5.2 |  | 81
| 51 | -5.5 |  | 77
| 52 | -6.6 |  | 79
| 53 | -7.7 |  | 80 | [6 empty] | 13.39 | 65.6 | 29 | 18 | 17297.28 | 13.01 | 62.36 | 26 | 18 | 12579.84
| 54 | -8.8 |  | 82 | [6 empty] | Heinäkuu |  |  |  |  | Heinäkuu
| 55 | -10 |  | 83
| 56 | -11.3 |  | 84
| 57 | -12.5 |  | 85
| 58 | -12.6 |  | 84
| 59 | -12.8 |  | 84
| 60 | -12.9 |  | 83
| 61 | -12.7 |  | 83
| 62 | -12.5 |  | 83 | [6 empty] | 15.75 | 73.03 | 35 | 18 | 27623.232 | 14.36 | 69.92 | 33 | 18 | 24373.44
| 63 | -12.3 |  | 83 | [6 empty] | Elokuu |  |  |  |  | Elokuu
| 64 | -13.3 |  | 83
| 65 | -14.4 |  | 82
| 66 | -15.4 |  | 82
| 67 | -15.2 |  | 82
| 68 | -14.9 |  | 83
| 69 | -14.7 |  | 83
| 70 | -15.1 |  | 83
| 71 | -15.6 |  | 84 | [6 empty] | 13.78 | 80.66 | 34 | 18 | 25998.336 | 12.07 | 80.69 | 30 | 18 | 19498.752
| 72 | -16 |  | 84 | [6 empty] | Syyskuu |  |  |  |  | Syyskuu
| 73 | -15.9 |  | 84
| 74 | -15.9 |  | 84
| 75 | -15.8 |  | 84
| 76 | -13.3 |  | 85
| 77 | -10.8 |  | 87
| 78 | -8.3 |  | 88
| 79 | -6.7 |  | 90
| 80 | -5 |  | 91 | [6 empty] | 9.18 | 82.17 | 23 | 18 | 7862.4 | 6.61 | 81.56 | 19 | 18 | 1572.48
| 81 | -3.4 |  | 93 | [6 empty] | Lokakuu |  |  |  |  | Lokakuu
| 82 | -2.9 |  | 93
| 83 | -2.4 |  | 92
| 84 | -1.9 |  | 92
| 85 | -1.9 |  | 92
| 86 | -1.8 |  | 92
| 87 | -1.8 |  | 92
| 88 | -1.9 |  | 92
| 89 | -1.9 |  | 91 | [6 empty] | 4.07 | 87.42 | 15.5 | 18 | -4062.24 | 0.16 | 83.97 | 11 | 18 | -11374.272
| 90 | -2 |  | 91 | [6 empty] | Marraskuu |  |  |  |  | Marraskuu
| 91 | -1.8 |  | 92
| 92 | -1.6 |  | 92
| 93 | -1.4 |  | 93
| 94 | -1.2 |  | 93
| 95 | -0.9 |  | 94
| 96 | -0.7 |  | 94
| 97 | -0.7 |  | 94
| 98 | -0.6 |  | 94 | [6 empty] | -1.74 | 93.59 | 10 | 18 | -12579.84 | -6.76 | 89.26 | 10 | 18 | -12579.84
| 99 | -0.6 |  | 94 | [6 empty] | Joulukuu |  |  |  |  | Joulukuu
| 100 | -0.5 |  | 93
| 101 | -0.3 |  | 92
| 102 | -0.2 |  | 91
| 103 | -0.3 |  | 90
| 104 | -0.4 |  | 90
| 105 | -0.5 |  | 89
| 106 | -0.6 |  | 89
| 107 | -0.6 |  | 90 | [6 empty] | -5.93 | 89.26 | 10 | 18 | -12999.168 | -10.09 | 86.57 | 10 | 18 | -12999.168
| 108 | -0.7 |  | 90 | [10 empty] | 78781.248 |  |  |  |  | 58024.512
| 109 | -0.8 |  | 90
| 110 | -1 |  | 90
| 111 | -1.1 |  | 90
| 112 | -1.2 |  | 90 | [9 empty] | Final Dehumidification results |  | 106142.4
| 113 | -1.2 |  | 90
| 114 | -1.3 |  | 90
| 115 | -1.4 |  | 90
| 116 | -1.4 |  | 91
| 117 | -1.5 |  | 91
| 118 | -1.6 |  | 92
| 119 | -1.6 |  | 92
| 120 | -1.7 |  | 93
| 121 | -1.8 |  | 93
| 122 | -1.8 |  | 93
| 123 | -1.9 |  | 93
| 124 | -1.9 |  | 93
| 125 | -2 |  | 94
| 126 | -2 |  | 94
| 127 | -2 |  | 94
| 128 | -1.9 |  | 95
| 129 | -1.9 |  | 95
| 130 | -1.9 |  | 94
| 131 | -1.8 |  | 92
| 132 | -1.8 |  | 91
| 133 | -1.8 |  | 92
| 134 | -1.8 |  | 92
| 135 | -1.8 |  | 93
| 136 | -1.8 |  | 93
| 137 | -1.8 |  | 94
| 138 | -1.8 |  | 94
| 139 | -1.8 |  | 94
| 140 | -1.8 |  | 94
| 141 | -1.8 |  | 94
| 142 | -1.8 |  | 94
| 143 | -1.9 |  | 94
| 144 | -1.9 |  | 94
| 145 | -2 |  | 94
| 146 | -2.1 |  | 94
| 147 | -2.2 |  | 94
| 148 | -2.4 |  | 94
| 149 | -2.7 |  | 95
| 150 | -2.9 |  | 95
| 151 | -2.6 |  | 96
| 152 | -2.2 |  | 96
| 153 | -1.9 |  | 97
| 154 | -1.3 |  | 97
| 155 | -0.7 |  | 96
| 156 | -0.1 |  | 96
| 157 | 0.1 |  | 95
| 158 | 0.3 |  | 94
| 159 | 0.5 |  | 93
| 160 | 0.7 |  | 91
| 161 | 0.8 |  | 90
| 162 | 1 |  | 88
| 163 | 1.1 |  | 88
| 164 | 1.1 |  | 89
| 165 | 1.2 |  | 89
| 166 | 1.1 |  | 91
| 167 | 0.9 |  | 93
| 168 | 0.8 |  | 95
| 169 | 0.7 |  | 95
| 170 | 0.7 |  | 96
| 171 | 0.6 |  | 96
| 172 | 0.6 |  | 95
| 173 | 0.5 |  | 94
| 174 | 0.5 |  | 93
| 175 | 0.5 |  | 92
| 176 | 0.4 |  | 92
| 177 | 0.4 |  | 91
| 178 | 0.5 |  | 91
| 179 | 0.7 |  | 91
| 180 | 0.8 |  | 91
| 181 | 1.1 |  | 91
| 182 | 1.3 |  | 92
| 183 | 1.6 |  | 92
| 184 | 1.4 |  | 93
| 185 | 1.1 |  | 94
| 186 | 0.9 |  | 95
| 187 | 0.9 |  | 95
| 188 | 0.8 |  | 96
| 189 | 0.8 |  | 96
| 190 | 0.8 |  | 96
| 191 | 0.7 |  | 97
| 192 | 0.7 |  | 97
| 193 | 0.6 |  | 96
| 194 | 0.6 |  | 95
| 195 | 0.5 |  | 94
| 196 | 0.2 |  | 93
| 197 | 0 |  | 93
| 198 | -0.3 |  | 92
| 199 | -0.9 |  | 92
| 200 | -1.4 |  | 92
| 201 | -2 |  | 92
| 202 | -1.9 |  | 92
| 203 | -1.7 |  | 91
| 204 | -1.6 |  | 91
| 205 | -1.4 |  | 90
| 206 | -1.1 |  | 89
| 207 | -0.9 |  | 88
| 208 | -0.5 |  | 89
| 209 | 0 |  | 90
| 210 | 0.4 |  | 91
| 211 | 0.5 |  | 93
| 212 | 0.7 |  | 94
| 213 | 0.8 |  | 96
| 214 | 0.9 |  | 96
| 215 | 0.9 |  | 96
| 216 | 1 |  | 96
| 217 | 1 |  | 95
| 218 | 1 |  | 94
| 219 | 1 |  | 93
| 220 | 1.2 |  | 89
| 221 | 1.3 |  | 86
| 222 | 1.5 |  | 82
| 223 | 1.5 |  | 81
| 224 | 1.4 |  | 80
| 225 | 1.4 |  | 79
| 226 | 1.2 |  | 78
| 227 | 0.9 |  | 78
| 228 | 0.7 |  | 77
| 229 | 1.1 |  | 74
| 230 | 1.4 |  | 70
| 231 | 1.8 |  | 67
| 232 | 1.1 |  | 70
| 233 | 0.5 |  | 73
| 234 | -0.2 |  | 76
| 235 | -0.7 |  | 79
| 236 | -1.1 |  | 82
| 237 | -1.6 |  | 85
| 238 | -2.1 |  | 87
| 239 | -2.5 |  | 90
| 240 | -3 |  | 92
| 241 | -2.5 |  | 94
| 242 | -2 |  | 95
| 243 | -1.5 |  | 97
| 244 | -1.4 |  | 97
| 245 | -1.4 |  | 97
| 246 | -1.3 |  | 97
| 247 | -1.5 |  | 97
| 248 | -1.7 |  | 98
| 249 | -1.9 |  | 98
| 250 | -2 |  | 97
| 251 | -2.2 |  | 97
| 252 | -2.3 |  | 96
| 253 | -2.1 |  | 96
| 254 | -2 |  | 96
| 255 | -1.8 |  | 96
| 256 | -2.9 |  | 93
| 257 | -4.1 |  | 89
| 258 | -5.2 |  | 86
| 259 | -6.1 |  | 85
| 260 | -7 |  | 84
| 261 | -7.9 |  | 83
| 262 | -8.9 |  | 82
| 263 | -10 |  | 81
| 264 | -11 |  | 80
| 265 | -12 |  | 80
| 266 | -13 |  | 80
| 267 | -14 |  | 80
| 268 | -14.6 |  | 80
| 269 | -15.2 |  | 80
| 270 | -15.8 |  | 80
| 271 | -16.7 |  | 79
| 272 | -17.6 |  | 79
| 273 | -18.5 |  | 78
| 274 | -18.7 |  | 78
| 275 | -18.8 |  | 78
| 276 | -19 |  | 78
| 277 | -18.4 |  | 77
| 278 | -17.8 |  | 77
| 279 | -17.2 |  | 76
| 280 | -16.9 |  | 76
| 281 | -16.6 |  | 77
| 282 | -16.3 |  | 77
| 283 | -16.1 |  | 77
| 284 | -15.9 |  | 78
| 285 | -15.7 |  | 78
| 286 | -15.6 |  | 79
| 287 | -15.4 |  | 81
| 288 | -15.3 |  | 82
| 289 | -15.1 |  | 82
| 290 | -14.8 |  | 82
| 291 | -14.6 |  | 82
| 292 | -14.1 |  | 83
| 293 | -13.5 |  | 83
| 294 | -13 |  | 84
| 295 | -12.7 |  | 84
| 296 | -12.4 |  | 84
| 297 | -12.1 |  | 84
| 298 | -11 |  | 78
| 299 | -9.9 |  | 73
| 300 | -8.8 |  | 67
| 301 | -8.8 |  | 67
| 302 | -8.8 |  | 66
| 303 | -8.8 |  | 66
| 304 | -8.8 |  | 72
| 305 | -8.8 |  | 79
| 306 | -8.8 |  | 85
| 307 | -8.4 |  | 87
| 308 | -8.1 |  | 89
| 309 | -7.7 |  | 91
| 310 | -7.8 |  | 89
| 311 | -7.8 |  | 86
| 312 | -7.9 |  | 84
| 313 | -8.8 |  | 84
| 314 | -9.7 |  | 84
| 315 | -10.6 |  | 84
| 316 | -11.5 |  | 83
| 317 | -12.3 |  | 82
| 318 | -13.2 |  | 81
| 319 | -13.6 |  | 81
| 320 | -14 |  | 80
| 321 | -14.4 |  | 80
| 322 | -14.8 |  | 81
| 323 | -15.3 |  | 81
| 324 | -15.7 |  | 82
| 325 | -15.6 |  | 81
| 326 | -15.4 |  | 80
| 327 | -15.3 |  | 79
| 328 | -15.9 |  | 80
| 329 | -16.4 |  | 80
| 330 | -17 |  | 81
| 331 | -17.5 |  | 82
| 332 | -17.9 |  | 82
| 333 | -18.4 |  | 83
| 334 | -18.8 |  | 83
| 335 | -19.2 |  | 82
| 336 | -19.6 |  | 82
| 337 | -19.9 |  | 82
| 338 | -20.1 |  | 81
| 339 | -20.4 |  | 81
| 340 | -18.6 |  | 82
| 341 | -16.8 |  | 84
| 342 | -15 |  | 85
| 343 | -14.1 |  | 86
| 344 | -13.2 |  | 86
| 345 | -12.3 |  | 87
| 346 | -11 |  | 87
| 347 | -9.7 |  | 88
| 348 | -8.4 |  | 88
| 349 | -7.8 |  | 88
| 350 | -7.1 |  | 89
| 351 | -6.5 |  | 89
| 352 | -5.8 |  | 91
| 353 | -5 |  | 92
| 354 | -4.3 |  | 94
| 355 | -3.7 |  | 94
| 356 | -3.1 |  | 94
| 357 | -2.5 |  | 94
| 358 | -2.2 |  | 95
| 359 | -1.9 |  | 95
| 360 | -1.6 |  | 96
| 361 | -1.3 |  | 96
| 362 | -1.1 |  | 96
| 363 | -0.8 |  | 96
| 364 | -0.6 |  | 96
| 365 | -0.5 |  | 97
| 366 | -0.3 |  | 97
| 367 | -0.3 |  | 97
| 368 | -0.2 |  | 98
| 369 | -0.2 |  | 98
| 370 | -0.7 |  | 97
| 371 | -1.3 |  | 97
| 372 | -1.8 |  | 96
| 373 | -2.3 |  | 96
| 374 | -2.8 |  | 95
| 375 | -3.3 |  | 95
| 376 | -3.7 |  | 95
| 377 | -4.1 |  | 95
| 378 | -4.5 |  | 95
| 379 | -4.8 |  | 95
| 380 | -5.2 |  | 95
| 381 | -5.5 |  | 95
| 382 | -5.5 |  | 94
| 383 | -5.5 |  | 94
| 384 | -5.5 |  | 93
| 385 | -5.8 |  | 93
| 386 | -6 |  | 92
| 387 | -6.3 |  | 92
| 388 | -6.7 |  | 91
| 389 | -7.1 |  | 91
| 390 | -7.5 |  | 90
| 391 | -7.5 |  | 91
| 392 | -7.4 |  | 92
| 393 | -7.4 |  | 93
| 394 | -7.2 |  | 93
| 395 | -7 |  | 92
| 396 | -6.8 |  | 92
| 397 | -5.6 |  | 93
| 398 | -4.3 |  | 93
| 399 | -3.1 |  | 94
| 400 | -1.9 |  | 95
| 401 | -0.6 |  | 95
| 402 | 0.6 |  | 96
| 403 | 1.1 |  | 94
| 404 | 1.6 |  | 93
| 405 | 2.1 |  | 91
| 406 | 2 |  | 91
| 407 | 1.8 |  | 91
| 408 | 1.7 |  | 91
| 409 | 1.9 |  | 90
| 410 | 2.2 |  | 89
| 411 | 2.4 |  | 88
| 412 | 2.5 |  | 88
| 413 | 2.7 |  | 88
| 414 | 2.8 |  | 88
| 415 | 2.7 |  | 88
| 416 | 2.7 |  | 89
| 417 | 2.6 |  | 89
| 418 | 2.4 |  | 88
| 419 | 2.1 |  | 86
| 420 | 1.9 |  | 85
| 421 | 0.8 |  | 83
| 422 | -0.2 |  | 81
| 423 | -1.3 |  | 79
| 424 | -2.7 |  | 77
| 425 | -4.1 |  | 74
| 426 | -5.5 |  | 72
| 427 | -6.3 |  | 73
| 428 | -7.2 |  | 75
| 429 | -8 |  | 76
| 430 | -9 |  | 77
| 431 | -10.1 |  | 77
| 432 | -11.1 |  | 78
| 433 | -11.8 |  | 78
| 434 | -12.6 |  | 77
| 435 | -13.3 |  | 77
| 436 | -12.3 |  | 78
| 437 | -11.3 |  | 78
| 438 | -10.3 |  | 79
| 439 | -10.7 |  | 79
| 440 | -11 |  | 78
| 441 | -11.4 |  | 78
| 442 | -12 |  | 77
| 443 | -12.7 |  | 76
| 444 | -13.3 |  | 75
| 445 | -12.8 |  | 73
| 446 | -12.3 |  | 70
| 447 | -11.8 |  | 68
| 448 | -12.8 |  | 70
| 449 | -13.7 |  | 73
| 450 | -14.7 |  | 75
| 451 | -15.6 |  | 78
| 452 | -16.4 |  | 81
| 453 | -17.3 |  | 84
| 454 | -17.8 |  | 83
| 455 | -18.4 |  | 83
| 456 | -18.9 |  | 82
| 457 | -17.8 |  | 82
| 458 | -16.6 |  | 82
| 459 | -15.5 |  | 82
| 460 | -13.6 |  | 85
| 461 | -11.6 |  | 87
| 462 | -9.7 |  | 90
| 463 | -7.5 |  | 91
| 464 | -5.2 |  | 91
| 465 | -3 |  | 92
| 466 | -2.2 |  | 93
| 467 | -1.5 |  | 94
| 468 | -0.7 |  | 95
| 469 | -0.1 |  | 95
| 470 | 0.6 |  | 96
| 471 | 1.2 |  | 96
| 472 | 1.1 |  | 94
| 473 | 1.1 |  | 91
| 474 | 1 |  | 89
| 475 | 0.8 |  | 89
| 476 | 0.7 |  | 90
| 477 | 0.5 |  | 90
| 478 | 0.3 |  | 89
| 479 | 0.1 |  | 89
| 480 | -0.1 |  | 88
| 481 | 0 |  | 87
| 482 | 0.1 |  | 87
| 483 | 0.2 |  | 86
| 484 | 0.1 |  | 83
| 485 | -0.1 |  | 81
| 486 | -0.2 |  | 78
| 487 | -0.6 |  | 79
| 488 | -1.1 |  | 81
| 489 | -1.5 |  | 82
| 490 | -2.2 |  | 81
| 491 | -2.9 |  | 81
| 492 | -3.6 |  | 80
| 493 | -4 |  | 81
| 494 | -4.5 |  | 81
| 495 | -4.9 |  | 82
| 496 | -5.4 |  | 82
| 497 | -6 |  | 82
| 498 | -6.5 |  | 82
| 499 | -6.9 |  | 83
| 500 | -7.2 |  | 84
| 501 | -7.6 |  | 85
| 502 | -7.5 |  | 86
| 503 | -7.5 |  | 87
| 504 | -7.4 |  | 88
| 505 | -7.6 |  | 89
| 506 | -7.9 |  | 89
| 507 | -8.1 |  | 90
| 508 | -8.5 |  | 91
| 509 | -9 |  | 92
| 510 | -9.4 |  | 93
| 511 | -9.6 |  | 93
| 512 | -9.7 |  | 94
| 513 | -9.9 |  | 94
| 514 | -9.8 |  | 93
| 515 | -9.6 |  | 92
| 516 | -9.5 |  | 91
| 517 | -9.6 |  | 90
| 518 | -9.8 |  | 89
| 519 | -9.9 |  | 88
| 520 | -9.5 |  | 88
| 521 | -9.1 |  | 88
| 522 | -8.7 |  | 88
| 523 | -7.5 |  | 90
| 524 | -6.2 |  | 91
| 525 | -5 |  | 93
| 526 | -4.8 |  | 93
| 527 | -4.6 |  | 93
| 528 | -4.4 |  | 93
| 529 | -4.1 |  | 93
| 530 | -3.9 |  | 94
| 531 | -3.6 |  | 94
| 532 | -3.4 |  | 94
| 533 | -3.2 |  | 95
| 534 | -3 |  | 95
| 535 | -2.7 |  | 96
| 536 | -2.4 |  | 96
| 537 | -2.1 |  | 97
| 538 | -1.8 |  | 97
| 539 | -1.4 |  | 98
| 540 | -1.1 |  | 98
| 541 | -0.5 |  | 98
| 542 | 0.1 |  | 98
| 543 | 0.7 |  | 98
| 544 | 1 |  | 97
| 545 | 1.2 |  | 97
| 546 | 1.5 |  | 96
| 547 | 1.4 |  | 95
| 548 | 1.3 |  | 94
| 549 | 1.2 |  | 93
| 550 | 1.2 |  | 94
| 551 | 1.3 |  | 94
| 552 | 1.3 |  | 95
| 553 | 1.5 |  | 94
| 554 | 1.6 |  | 93
| 555 | 1.8 |  | 92
| 556 | 1.7 |  | 92
| 557 | 1.6 |  | 92
| 558 | 1.5 |  | 92
| 559 | 1.5 |  | 92
| 560 | 1.6 |  | 93
| 561 | 1.6 |  | 93
| 562 | 1.9 |  | 94
| 563 | 2.1 |  | 95
| 564 | 2.4 |  | 96
| 565 | 2.4 |  | 96
| 566 | 2.4 |  | 96
| 567 | 2.4 |  | 96
| 568 | 2.3 |  | 96
| 569 | 2.2 |  | 97
| 570 | 2.1 |  | 97
| 571 | 1.8 |  | 97
| 572 | 1.4 |  | 98
| 573 | 1.1 |  | 98
| 574 | 0.8 |  | 97
| 575 | 0.5 |  | 97
| 576 | 0.2 |  | 96
| 577 | 0.3 |  | 96
| 578 | 0.3 |  | 96
| 579 | 0.4 |  | 96
| 580 | 0.6 |  | 94
| 581 | 0.7 |  | 93
| 582 | 0.9 |  | 91
| 583 | 1 |  | 90
| 584 | 1 |  | 90
| 585 | 1.1 |  | 89
| 586 | 1 |  | 91
| 587 | 0.8 |  | 92
| 588 | 0.7 |  | 94
| 589 | 0.7 |  | 93
| 590 | 0.7 |  | 93
| 591 | 0.7 |  | 92
| 592 | 0.7 |  | 91
| 593 | 0.6 |  | 90
| 594 | 0.6 |  | 89
| 595 | 0.7 |  | 87
| 596 | 0.7 |  | 86
| 597 | 0.8 |  | 84
| 598 | 0.8 |  | 85
| 599 | 0.8 |  | 86
| 600 | 0.8 |  | 87
| 601 | 0.6 |  | 87
| 602 | 0.3 |  | 86
| 603 | 0.1 |  | 86
| 604 | 0.1 |  | 88
| 605 | 0.2 |  | 89
| 606 | 0.2 |  | 91
| 607 | 0.2 |  | 89
| 608 | 0.3 |  | 86
| 609 | 0.3 |  | 84
| 610 | 0.1 |  | 87
| 611 | 0 |  | 91
| 612 | -0.2 |  | 94
| 613 | 0 |  | 95
| 614 | 0.1 |  | 96
| 615 | 0.3 |  | 97
| 616 | 0.8 |  | 96
| 617 | 1.2 |  | 94
| 618 | 1.7 |  | 93
| 619 | 1.6 |  | 93
| 620 | 1.6 |  | 93
| 621 | 1.5 |  | 93
| 622 | 1.5 |  | 91
| 623 | 1.6 |  | 90
| 624 | 1.6 |  | 88
| 625 | 1.6 |  | 89
| 626 | 1.5 |  | 89
| 627 | 1.5 |  | 90
| 628 | 1.4 |  | 90
| 629 | 1.4 |  | 91
| 630 | 1.3 |  | 91
| 631 | 1.3 |  | 92
| 632 | 1.2 |  | 94
| 633 | 1.2 |  | 95
| 634 | 1.3 |  | 95
| 635 | 1.4 |  | 95
| 636 | 1.5 |  | 95
| 637 | 0.8 |  | 93
| 638 | 0.1 |  | 92
| 639 | -0.6 |  | 90
| 640 | -1.7 |  | 88
| 641 | -2.7 |  | 86
| 642 | -3.8 |  | 84
| 643 | -3.9 |  | 84
| 644 | -3.9 |  | 85
| 645 | -4 |  | 85
| 646 | -4.1 |  | 80
| 647 | -4.1 |  | 76
| 648 | -4.2 |  | 71
| 649 | -4 |  | 71
| 650 | -3.9 |  | 72
| 651 | -3.7 |  | 72
| 652 | -3.9 |  | 72
| 653 | -4 |  | 73
| 654 | -4.2 |  | 73
| 655 | -4.2 |  | 74
| 656 | -4.2 |  | 74
| 657 | -4.2 |  | 75
| 658 | -4.2 |  | 75
| 659 | -4.1 |  | 75
| 660 | -4.1 |  | 75
| 661 | -3.9 |  | 78
| 662 | -3.7 |  | 81
| 663 | -3.5 |  | 84
| 664 | -2.8 |  | 86
| 665 | -2.1 |  | 89
| 666 | -1.4 |  | 91
| 667 | -0.8 |  | 89
| 668 | -0.2 |  | 88
| 669 | 0.4 |  | 86
| 670 | 0.4 |  | 87
| 671 | 0.5 |  | 88
| 672 | 0.5 |  | 89
| 673 | 0.6 |  | 90
| 674 | 0.8 |  | 92
| 675 | 0.9 |  | 93
| 676 | 0.7 |  | 94
| 677 | 0.4 |  | 95
| 678 | 0.2 |  | 96
| 679 | 0.3 |  | 96
| 680 | 0.4 |  | 96
| 681 | 0.5 |  | 96
| 682 | 0.8 |  | 94
| 683 | 1.2 |  | 93
| 684 | 1.5 |  | 91
| 685 | 1.8 |  | 90
| 686 | 2 |  | 88
| 687 | 2.3 |  | 87
| 688 | 2.2 |  | 87
| 689 | 2.1 |  | 88
| 690 | 2 |  | 88
| 691 | 1.8 |  | 89
| 692 | 1.5 |  | 91
| 693 | 1.3 |  | 92
| 694 | 1.5 |  | 93
| 695 | 1.7 |  | 94
| 696 | 1.9 |  | 95
| 697 | 1.9 |  | 94
| 698 | 1.9 |  | 92
| 699 | 1.9 |  | 91
| 700 | 1.7 |  | 90
| 701 | 1.5 |  | 89
| 702 | 1.3 |  | 88
| 703 | 1.1 |  | 87
| 704 | 0.8 |  | 87
| 705 | 0.6 |  | 86
| 706 | 0.4 |  | 86
| 707 | 0.2 |  | 85
| 708 | 0 |  | 85
| 709 | 0.1 |  | 84
| 710 | 0.1 |  | 83
| 711 | 0.2 |  | 82
| 712 | 0.2 |  | 83
| 713 | 0.1 |  | 84
| 714 | 0.1 |  | 85
| 715 | 0.2 |  | 86
| 716 | 0.3 |  | 87
| 717 | 0.4 |  | 88
| 718 | 0.7 |  | 90
| 719 | 1.1 |  | 93
| 720 | 1.4 |  | 95
| 721 | 1.3 |  | 95
| 722 | 1.2 |  | 95
| 723 | 1.1 |  | 95
| 724 | 1 |  | 95
| 725 | 1 |  | 94
| 726 | 0.9 |  | 94
| 727 | 0.7 |  | 94
| 728 | 0.4 |  | 93
| 729 | 0.2 |  | 93
| 730 | 0.2 |  | 93
| 731 | 0.3 |  | 94
| 732 | 0.3 |  | 94
| 733 | 0.6 |  | 94
| 734 | -0.8 |  | 100
| 735 | -1.4 |  | 100
| 736 | -2 |  | 100
| 737 | -2.8 |  | 100
| 738 | -3.6 |  | 100
| 739 | -4.5 |  | 100
| 740 | -5.4 |  | 100
| 741 | -6.4 |  | 100
| 742 | -7.3 |  | 100
| 743 | -8.3 |  | 100
Jan | 744 | -9.2 |  | 100
Feb | 745 | -10.1 | -4.4976 | 100 | 83.1205 | 10 |  | 50 | 18 | -11741.184
| 746 | -10.9 |  | 100
| 747 | -11.7 |  | 100
| 748 | -12.3 |  | 100
| 749 | -13 |  | 94
| 750 | -13.5 |  | 83
| 751 | -14 |  | 71
| 752 | -14.4 |  | 57
| 753 | -14.8 |  | 42
| 754 | -15.1 |  | 44
| 755 | -15.4 |  | 47
| 756 | -15.7 |  | 49
| 757 | -16 |  | 53
| 758 | -16.2 |  | 59
| 759 | -15.7 |  | 59
| 760 | -16.5 |  | 62
| 761 | -17.3 |  | 65
| 762 | -18.1 |  | 68
| 763 | -18.5 |  | 71
| 764 | -19 |  | 75
| 765 | -19.4 |  | 78
| 766 | -19.8 |  | 78
| 767 | -20.2 |  | 79
| 768 | -20.6 |  | 79
| 769 | -20.5 |  | 79
| 770 | -20.3 |  | 80
| 771 | -20.2 |  | 80
| 772 | -19.8 |  | 80
| 773 | -19.5 |  | 80
| 774 | -19.1 |  | 80
| 775 | -17.9 |  | 81
| 776 | -16.8 |  | 81
| 777 | -15.6 |  | 82
| 778 | -14.3 |  | 83
| 779 | -12.9 |  | 85
| 780 | -11.6 |  | 86
| 781 | -11.4 |  | 85
| 782 | -11.2 |  | 84
| 783 | -11 |  | 83
| 784 | -10.7 |  | 85
| 785 | -10.4 |  | 86
| 786 | -10.1 |  | 88
| 787 | -9.7 |  | 89
| 788 | -9.2 |  | 90
| 789 | -8.8 |  | 91
| 790 | -7.3 |  | 91
| 791 | -5.9 |  | 92
| 792 | -4.4 |  | 92
| 793 | -4.2 |  | 92
| 794 | -4 |  | 91
| 795 | -3.8 |  | 91
| 796 | -4 |  | 91
| 797 | -4.3 |  | 91
| 798 | -4.5 |  | 91
| 799 | -5 |  | 92
| 800 | -5.6 |  | 93
| 801 | -6.1 |  | 94
| 802 | -6.5 |  | 93
| 803 | -6.9 |  | 93
| 804 | -7.3 |  | 92
| 805 | -7.6 |  | 91
| 806 | -8 |  | 89
| 807 | -8.3 |  | 88
| 808 | -9.6 |  | 86
| 809 | -10.8 |  | 85
| 810 | -12.1 |  | 83
| 811 | -12.6 |  | 83
| 812 | -13.2 |  | 84
| 813 | -13.7 |  | 84
| 814 | -13.6 |  | 85
| 815 | -13.4 |  | 87
| 816 | -13.3 |  | 88
| 817 | -13.2 |  | 88
| 818 | -13.2 |  | 88
| 819 | -13.1 |  | 88
| 820 | -13.4 |  | 88
| 821 | -13.8 |  | 89
| 822 | -14.1 |  | 89
| 823 | -14.2 |  | 87
| 824 | -14.2 |  | 85
| 825 | -14.3 |  | 83
| 826 | -14.6 |  | 83
| 827 | -14.8 |  | 82
| 828 | -15.1 |  | 82
| 829 | -14.4 |  | 80
| 830 | -13.6 |  | 79
| 831 | -12.9 |  | 77
| 832 | -13.2 |  | 79
| 833 | -13.6 |  | 80
| 834 | -13.9 |  | 82
| 835 | -14.2 |  | 82
| 836 | -14.5 |  | 83
| 837 | -14.8 |  | 83
| 838 | -14.6 |  | 84
| 839 | -14.4 |  | 84
| 840 | -14.2 |  | 85
| 841 | -14.2 |  | 85
| 842 | -14.2 |  | 85
| 843 | -14.2 |  | 85
| 844 | -14.2 |  | 85
| 845 | -14.2 |  | 85
| 846 | -14.2 |  | 85
| 847 | -14.7 |  | 85
| 848 | -15.1 |  | 84
| 849 | -15.6 |  | 84
| 850 | -15.7 |  | 84
| 851 | -15.7 |  | 83
| 852 | -15.8 |  | 83
| 853 | -15.5 |  | 82
| 854 | -15.3 |  | 82
| 855 | -15 |  | 81
| 856 | -14.8 |  | 81
| 857 | -14.6 |  | 81
| 858 | -14.4 |  | 81
| 859 | -14.4 |  | 82
| 860 | -14.4 |  | 84
| 861 | -14.4 |  | 85
| 862 | -14.6 |  | 86
| 863 | -14.7 |  | 87
| 864 | -14.9 |  | 88
| 865 | -15.5 |  | 87
| 866 | -16 |  | 87
| 867 | -16.6 |  | 86
| 868 | -16.7 |  | 86
| 869 | -16.9 |  | 86
| 870 | -17 |  | 86
| 871 | -17.7 |  | 85
| 872 | -18.4 |  | 83
| 873 | -19.1 |  | 82
| 874 | -18.9 |  | 81
| 875 | -18.6 |  | 81
| 876 | -18.4 |  | 80
| 877 | -17.4 |  | 78
| 878 | -16.5 |  | 76
| 879 | -15.5 |  | 74
| 880 | -15.7 |  | 75
| 881 | -15.9 |  | 75
| 882 | -16.1 |  | 76
| 883 | -17.3 |  | 78
| 884 | -18.5 |  | 80
| 885 | -19.7 |  | 82
| 886 | -18.8 |  | 82
| 887 | -17.8 |  | 83
| 888 | -16.9 |  | 83
| 889 | -15.7 |  | 84
| 890 | -14.4 |  | 85
| 891 | -13.2 |  | 86
| 892 | -12.2 |  | 87
| 893 | -11.3 |  | 88
| 894 | -10.3 |  | 89
| 895 | -9.6 |  | 89
| 896 | -8.8 |  | 90
| 897 | -8.1 |  | 90
| 898 | -7.2 |  | 90
| 899 | -6.4 |  | 91
| 900 | -5.5 |  | 91
| 901 | -4.9 |  | 93
| 902 | -4.2 |  | 94
| 903 | -3.6 |  | 96
| 904 | -3.1 |  | 96
| 905 | -2.6 |  | 97
| 906 | -2.1 |  | 97
| 907 | -1.6 |  | 97
| 908 | -1 |  | 97
| 909 | -0.5 |  | 97
| 910 | -0.1 |  | 97
| 911 | 0.3 |  | 97
| 912 | 0.7 |  | 97
| 913 | 0.8 |  | 97
| 914 | 1 |  | 97
| 915 | 1.1 |  | 97
| 916 | 0.9 |  | 96
| 917 | 0.6 |  | 96
| 918 | 0.4 |  | 95
| 919 | 0.6 |  | 94
| 920 | 0.7 |  | 93
| 921 | 0.9 |  | 92
| 922 | 0.8 |  | 93
| 923 | 0.6 |  | 94
| 924 | 0.5 |  | 95
| 925 | 0.6 |  | 95
| 926 | 0.8 |  | 95
| 927 | 0.9 |  | 95
| 928 | 0.8 |  | 97
| 929 | 0.6 |  | 98
| 930 | 0.5 |  | 100
| 931 | 0.3 |  | 99
| 932 | 0.1 |  | 97
| 933 | -0.1 |  | 96
| 934 | -1.2 |  | 89
| 935 | -2.4 |  | 83
| 936 | -3.5 |  | 76
| 937 | -4.3 |  | 78
| 938 | -5.2 |  | 79
| 939 | -6 |  | 81
| 940 | -6.5 |  | 82
| 941 | -7 |  | 83
| 942 | -7.5 |  | 84
| 943 | -7.4 |  | 87
| 944 | -7.2 |  | 89
| 945 | -7.1 |  | 92
| 946 | -6.6 |  | 93
| 947 | -6.1 |  | 95
| 948 | -5.6 |  | 96
| 949 | -4.8 |  | 96
| 950 | -3.9 |  | 96
| 951 | -3.1 |  | 96
| 952 | -2.8 |  | 96
| 953 | -2.4 |  | 96
| 954 | -2.1 |  | 96
| 955 | -2.1 |  | 96
| 956 | -2.1 |  | 96
| 957 | -2.1 |  | 96
| 958 | -1.9 |  | 97
| 959 | -1.7 |  | 99
| 960 | -1.5 |  | 100
| 961 | -1.2 |  | 100
| 962 | -0.8 |  | 100
| 963 | -0.5 |  | 100
| 964 | -0.2 |  | 100
| 965 | 0.2 |  | 100
| 966 | 0.5 |  | 100
| 967 | 0.7 |  | 99
| 968 | 1 |  | 98
| 969 | 1.2 |  | 97
| 970 | 1.6 |  | 97
| 971 | 1.9 |  | 97
| 972 | 2.3 |  | 97
| 973 | 2.7 |  | 97
| 974 | 3.2 |  | 96
| 975 | 3.6 |  | 96
| 976 | 3.8 |  | 93
| 977 | 3.9 |  | 90
| 978 | 4.1 |  | 87
| 979 | 3.5 |  | 87
| 980 | 2.9 |  | 86
| 981 | 2.3 |  | 86
| 982 | 2.3 |  | 78
| 983 | 2.2 |  | 71
| 984 | 2.2 |  | 63
| 985 | 1.8 |  | 63
| 986 | 1.5 |  | 62
| 987 | 1.1 |  | 62
| 988 | 0.9 |  | 62
| 989 | 0.7 |  | 62
| 990 | 0.5 |  | 62
| 991 | 0.5 |  | 63
| 992 | 0.4 |  | 63
| 993 | 0.4 |  | 64
| 994 | 0.9 |  | 60
| 995 | 1.3 |  | 56
| 996 | 1.8 |  | 52
| 997 | 2.3 |  | 50
| 998 | 2.9 |  | 47
| 999 | 3.4 |  | 45
| 1000 | 2.8 |  | 50
| 1001 | 2.3 |  | 56
| 1002 | 1.7 |  | 61
| 1003 | 0.8 |  | 69
| 1004 | 0 |  | 77
| 1005 | -0.9 |  | 85
| 1006 | -0.9 |  | 85
| 1007 | -0.8 |  | 84
| 1008 | -0.8 |  | 84
| 1009 | -1.2 |  | 86
| 1010 | -1.6 |  | 89
| 1011 | -2 |  | 91
| 1012 | -2.1 |  | 91
| 1013 | -2.2 |  | 91
| 1014 | -2.3 |  | 91
| 1015 | -2.8 |  | 91
| 1016 | -3.3 |  | 92
| 1017 | -3.8 |  | 92
| 1018 | -3.3 |  | 92
| 1019 | -2.9 |  | 91
| 1020 | -2.4 |  | 91
| 1021 | -2 |  | 85
| 1022 | -1.6 |  | 78
| 1023 | -1.2 |  | 72
| 1024 | -1.7 |  | 74
| 1025 | -2.1 |  | 76
| 1026 | -2.6 |  | 78
| 1027 | -3.3 |  | 83
| 1028 | -4 |  | 87
| 1029 | -4.7 |  | 92
| 1030 | -5.2 |  | 93
| 1031 | -5.8 |  | 94
| 1032 | -6.3 |  | 95
| 1033 | -6.7 |  | 95
| 1034 | -7 |  | 95
| 1035 | -7.4 |  | 95
| 1036 | -7.1 |  | 95
| 1037 | -6.8 |  | 94
| 1038 | -6.5 |  | 94
| 1039 | -6.3 |  | 93
| 1040 | -6.1 |  | 92
| 1041 | -5.9 |  | 91
| 1042 | -6.1 |  | 91
| 1043 | -6.4 |  | 90
| 1044 | -6.6 |  | 90
| 1045 | -6.6 |  | 88
| 1046 | -6.7 |  | 87
| 1047 | -6.7 |  | 85
| 1048 | -6.7 |  | 85
| 1049 | -6.6 |  | 85
| 1050 | -6.6 |  | 85
| 1051 | -6.1 |  | 87
| 1052 | -5.6 |  | 88
| 1053 | -5.1 |  | 90
| 1054 | -4.8 |  | 90
| 1055 | -4.5 |  | 90
| 1056 | -4.2 |  | 90
| 1057 | -3.6 |  | 90
| 1058 | -3.1 |  | 89
| 1059 | -2.5 |  | 89
| 1060 | -2.5 |  | 89
| 1061 | -2.6 |  | 90
| 1062 | -2.6 |  | 90
| 1063 | -2.8 |  | 91
| 1064 | -2.9 |  | 91
| 1065 | -3.1 |  | 92
| 1066 | -3.1 |  | 93
| 1067 | -3.1 |  | 93
| 1068 | -3.1 |  | 94
| 1069 | -2.8 |  | 93
| 1070 | -2.4 |  | 92
| 1071 | -2.1 |  | 91
| 1072 | -2.3 |  | 94
| 1073 | -2.5 |  | 97
| 1074 | -2.7 |  | 100
| 1075 | -3.5 |  | 97
| 1076 | -4.3 |  | 93
| 1077 | -5.1 |  | 90
| 1078 | -6.9 |  | 87
| 1079 | -8.6 |  | 84
| 1080 | -10.4 |  | 81
| 1081 | -11 |  | 81
| 1082 | -11.6 |  | 80
| 1083 | -12.2 |  | 80
| 1084 | -12.5 |  | 80
| 1085 | -12.7 |  | 81
| 1086 | -13 |  | 81
| 1087 | -13 |  | 83
| 1088 | -13.1 |  | 84
| 1089 | -13.1 |  | 86
| 1090 | -12.3 |  | 87
| 1091 | -11.6 |  | 89
| 1092 | -10.8 |  | 90
| 1093 | -9 |  | 91
| 1094 | -7.3 |  | 91
| 1095 | -5.5 |  | 92
| 1096 | -4.1 |  | 92
| 1097 | -2.6 |  | 91
| 1098 | -1.2 |  | 91
| 1099 | -1 |  | 93
| 1100 | -0.7 |  | 94
| 1101 | -0.5 |  | 96
| 1102 | -0.3 |  | 97
| 1103 | -0.1 |  | 97
| 1104 | 0.1 |  | 98
| 1105 | -0.2 |  | 98
| 1106 | -0.5 |  | 97
| 1107 | -0.8 |  | 97
| 1108 | -0.8 |  | 97
| 1109 | -0.7 |  | 98
| 1110 | -0.7 |  | 98
| 1111 | -0.8 |  | 97
| 1112 | -0.8 |  | 95
| 1113 | -0.9 |  | 94
| 1114 | -0.8 |  | 93
| 1115 | -0.6 |  | 93
| 1116 | -0.5 |  | 92
| 1117 | -0.2 |  | 87
| 1118 | 0.2 |  | 83
| 1119 | 0.5 |  | 78
| 1120 | -0.3 |  | 77
| 1121 | -1.1 |  | 76
| 1122 | -1.9 |  | 75
| 1123 | -2.6 |  | 75
| 1124 | -3.4 |  | 75
| 1125 | -4.1 |  | 75
| 1126 | -4.5 |  | 76
| 1127 | -4.9 |  | 76
| 1128 | -5.3 |  | 77
| 1129 | -5.3 |  | 75
| 1130 | -5.3 |  | 73
| 1131 | -5.3 |  | 71
| 1132 | -5.6 |  | 71
| 1133 | -6 |  | 70
| 1134 | -6.3 |  | 70
| 1135 | -7.7 |  | 68
| 1136 | -9.2 |  | 67
| 1137 | -10.6 |  | 65
| 1138 | -12.6 |  | 62
| 1139 | -14.6 |  | 60
| 1140 | -16.6 |  | 57
| 1141 | -16.3 |  | 56
| 1142 | -15.9 |  | 56
| 1143 | -15.6 |  | 55
| 1144 | -15.8 |  | 54
| 1145 | -16 |  | 54
| 1146 | -16.2 |  | 53
| 1147 | -17.1 |  | 58
| 1148 | -18.1 |  | 62
| 1149 | -19 |  | 67
| 1150 | -19.3 |  | 70
| 1151 | -19.6 |  | 72
| 1152 | -19.9 |  | 75
| 1153 | -19.1 |  | 74
| 1154 | -18.4 |  | 74
| 1155 | -17.6 |  | 73
| 1156 | -15 |  | 77
| 1157 | -12.4 |  | 82
| 1158 | -9.8 |  | 86
| 1159 | -8.9 |  | 87
| 1160 | -7.9 |  | 88
| 1161 | -7 |  | 89
| 1162 | -5.8 |  | 91
| 1163 | -4.5 |  | 94
| 1164 | -3.3 |  | 96
| 1165 | -0.9 |  | 91
| 1166 | 1.6 |  | 85
| 1167 | 4 |  | 80
| 1168 | 4.3 |  | 79
| 1169 | 4.6 |  | 78
| 1170 | 4.9 |  | 77
| 1171 | 5.2 |  | 74
| 1172 | 5.5 |  | 72
| 1173 | 5.8 |  | 69
| 1174 | 5.6 |  | 69
| 1175 | 5.4 |  | 68
| 1176 | 5.2 |  | 68
| 1177 | 5.4 |  | 66
| 1178 | 5.6 |  | 64
| 1179 | 5.8 |  | 62
| 1180 | 5.8 |  | 61
| 1181 | 5.8 |  | 61
| 1182 | 5.8 |  | 60
| 1183 | 5.7 |  | 61
| 1184 | 5.5 |  | 61
| 1185 | 5.4 |  | 62
| 1186 | 5.9 |  | 60
| 1187 | 6.4 |  | 58
| 1188 | 6.9 |  | 56
| 1189 | 7.3 |  | 54
| 1190 | 7.6 |  | 51
| 1191 | 8 |  | 49
| 1192 | 7.6 |  | 49
| 1193 | 7.3 |  | 49
| 1194 | 6.9 |  | 49
| 1195 | 6.2 |  | 50
| 1196 | 5.6 |  | 50
| 1197 | 4.9 |  | 51
| 1198 | 3.7 |  | 56
| 1199 | 2.4 |  | 61
| 1200 | 1.2 |  | 66
| 1201 | 0.8 |  | 70
| 1202 | 0.4 |  | 73
| 1203 | 0 |  | 77
| 1204 | -0.3 |  | 80
| 1205 | -0.7 |  | 82
| 1206 | -1 |  | 85
| 1207 | -1 |  | 89
| 1208 | -0.9 |  | 92
| 1209 | -0.9 |  | 96
| 1210 | -0.8 |  | 96
| 1211 | -0.6 |  | 96
| 1212 | -0.5 |  | 96
| 1213 | -0.2 |  | 96
| 1214 | 0 |  | 95
| 1215 | 0.3 |  | 95
| 1216 | 0.8 |  | 94
| 1217 | 1.4 |  | 94
| 1218 | 1.9 |  | 93
| 1219 | 1.9 |  | 92
| 1220 | 2 |  | 90
| 1221 | 2 |  | 89
| 1222 | 1.4 |  | 89
| 1223 | 0.9 |  | 90
| 1224 | 0.3 |  | 90
| 1225 | 0.6 |  | 91
| 1226 | 0.8 |  | 93
| 1227 | 1.1 |  | 94
| 1228 | 1.4 |  | 95
| 1229 | 1.8 |  | 96
| 1230 | 2.1 |  | 97
| 1231 | 2.3 |  | 98
| 1232 | 2.6 |  | 99
| 1233 | 2.8 |  | 100
| 1234 | 3.7 |  | 95
| 1235 | 4.5 |  | 90
| 1236 | 5.4 |  | 85
| 1237 | 5.1 |  | 84
| 1238 | 4.9 |  | 83
| 1239 | 4.6 |  | 82
| 1240 | 4.2 |  | 84
| 1241 | 3.7 |  | 86
| 1242 | 3.3 |  | 88
| 1243 | 3.2 |  | 89
| 1244 | 3.1 |  | 89
| 1245 | 3 |  | 90
| 1246 | 3 |  | 92
| 1247 | 3.1 |  | 94
| 1248 | 3.1 |  | 96
| 1249 | 3.1 |  | 96
| 1250 | 3.1 |  | 97
| 1251 | 3.1 |  | 97
| 1252 | 3 |  | 97
| 1253 | 3 |  | 97
| 1254 | 2.9 |  | 97
| 1255 | 2.9 |  | 96
| 1256 | 2.9 |  | 96
| 1257 | 2.9 |  | 95
| 1258 | 2.9 |  | 96
| 1259 | 2.8 |  | 96
| 1260 | 2.8 |  | 97
| 1261 | 2.9 |  | 97
| 1262 | 3 |  | 97
| 1263 | 3.1 |  | 97
| 1264 | 3.6 |  | 94
| 1265 | 4.1 |  | 92
| 1266 | 4.6 |  | 89
| 1267 | 4 |  | 89
| 1268 | 3.4 |  | 89
| 1269 | 2.8 |  | 89
| 1270 | 2.4 |  | 87
| 1271 | 2 |  | 85
| 1272 | 1.6 |  | 83
| 1273 | 1.4 |  | 84
| 1274 | 1.1 |  | 85
| 1275 | 0.9 |  | 86
| 1276 | 1.1 |  | 85
| 1277 | 1.3 |  | 83
| 1278 | 1.5 |  | 82
| 1279 | 1.7 |  | 81
| 1280 | 1.8 |  | 81
| 1281 | 2 |  | 80
| 1282 | 2.2 |  | 80
| 1283 | 2.4 |  | 79
| 1284 | 2.6 |  | 79
| 1285 | 2.8 |  | 80
| 1286 | 3 |  | 80
| 1287 | 3.2 |  | 81
| 1288 | 2.9 |  | 81
| 1289 | 2.5 |  | 81
| 1290 | 2.2 |  | 81
| 1291 | 2.5 |  | 85
| 1292 | 2.9 |  | 89
| 1293 | 3.2 |  | 93
| 1294 | 3.3 |  | 80
| 1295 | 3.5 |  | 67
| 1296 | 3.6 |  | 54
| 1297 | 2.5 |  | 59
| 1298 | 1.4 |  | 64
| 1299 | 0.3 |  | 69
| 1300 | -0.1 |  | 69
| 1301 | -0.6 |  | 69
| 1302 | -1 |  | 69
| 1303 | -1.6 |  | 69
| 1304 | -2.3 |  | 68
| 1305 | -2.9 |  | 68
| 1306 | -3.4 |  | 67
| 1307 | -3.9 |  | 65
| 1308 | -4.4 |  | 64
| 1309 | -4.5 |  | 62
| 1310 | -4.5 |  | 60
| 1311 | -4.6 |  | 58
| 1312 | -5.2 |  | 55
| 1313 | -5.9 |  | 52
| 1314 | -6.5 |  | 49
| 1315 | -7.6 |  | 49
| 1316 | -8.8 |  | 50
| 1317 | -9.9 |  | 50
| 1318 | -10.8 |  | 51
| 1319 | -11.6 |  | 51
| 1320 | -12.5 |  | 52
| 1321 | -12.7 |  | 54
| 1322 | -13 |  | 56
| 1323 | -13.2 |  | 58
| 1324 | -13.5 |  | 60
| 1325 | -13.9 |  | 63
| 1326 | -14.2 |  | 65
| 1327 | -14.4 |  | 68
| 1328 | -14.7 |  | 70
| 1329 | -14.9 |  | 73
| 1330 | -13.4 |  | 72
| 1331 | -11.8 |  | 70
| 1332 | -10.3 |  | 69
| 1333 | -9.5 |  | 63
| 1334 | -8.7 |  | 57
| 1335 | -7.9 |  | 51
| 1336 | -8 |  | 58
| 1337 | -8 |  | 64
| 1338 | -8.1 |  | 71
| 1339 | -7.8 |  | 77
| 1340 | -7.5 |  | 82
| 1341 | -7.2 |  | 88
| 1342 | -5.9 |  | 91
| 1343 | -4.7 |  | 93
| 1344 | -3.4 |  | 96
| 1345 | -2.3 |  | 97
| 1346 | -1.3 |  | 97
| 1347 | -0.2 |  | 98
| 1348 | 0 |  | 98
| 1349 | 0.2 |  | 98
| 1350 | 0.4 |  | 98
| 1351 | 0.4 |  | 98
| 1352 | 0.4 |  | 98
| 1353 | 0.4 |  | 98
| 1354 | 0.9 |  | 98
| 1355 | 1.5 |  | 97
| 1356 | 2 |  | 97
| 1357 | 2 |  | 97
| 1358 | 1.9 |  | 96
| 1359 | 1.9 |  | 96
| 1360 | 2.3 |  | 94
| 1361 | 2.7 |  | 91
| 1362 | 3.1 |  | 89
| 1363 | 3.1 |  | 88
| 1364 | 3.1 |  | 87
| 1365 | 3.1 |  | 86
| 1366 | 2.9 |  | 87
| 1367 | 2.7 |  | 87
| 1368 | 2.5 |  | 88
| 1369 | 2.2 |  | 90
| 1370 | 1.8 |  | 92
| 1371 | 1.5 |  | 94
| 1372 | 1.7 |  | 94
| 1373 | 1.9 |  | 94
| 1374 | 2.1 |  | 94
| 1375 | 2 |  | 94
| 1376 | 2 |  | 93
| 1377 | 1.9 |  | 93
| 1378 | 2.3 |  | 88
| 1379 | 2.7 |  | 84
| 1380 | 3.1 |  | 79
| 1381 | 3.1 |  | 82
| 1382 | 3.1 |  | 86
| 1383 | 3.1 |  | 89
| 1384 | 3 |  | 89
| 1385 | 2.9 |  | 89
| 1386 | 2.8 |  | 89
| 1387 | 2.7 |  | 89
| 1388 | 2.7 |  | 90
| 1389 | 2.6 |  | 90
| 1390 | 2.7 |  | 91
| 1391 | 2.8 |  | 92
| 1392 | 2.9 |  | 93
| 1393 | 2.7 |  | 94
| 1394 | 2.6 |  | 95
| 1395 | 2.4 |  | 96
| 1396 | 2.1 |  | 96
| 1397 | 1.7 |  | 96
| 1398 | 1.4 |  | 96
| 1399 | 1 |  | 94
| 1400 | 0.6 |  | 93
| 1401 | 0.2 |  | 91
| 1402 | 0.6 |  | 87
| 1403 | 1.1 |  | 82
| 1404 | 1.5 |  | 78
| 1405 | 1.8 |  | 72
| 1406 | 2 |  | 65
| 1407 | 2.3 |  | 59
| 1408 | 1.1 |  | 71
| 1409 | 0.2 |  | 73
| 1410 | -0.9 |  | 76
| 1411 | -2.2 |  | 80
| 1412 | -3.7 |  | 85
| 1413 | -5.3 |  | 91
| 1414 | -7 |  | 99
| 1415 | -8.7 |  | 100
Feb | 1416 | -10.3 |  | 100
March | 1417 | -11.8 | -2.5968 | 100 | 81.9651 | 11 |  | 53 | 18 | -11374.272
| 1418 | -13.2 |  | 100
| 1419 | -14.4 |  | 100
| 1420 | -15.2 |  | 100
| 1421 | -15.9 |  | 100
| 1422 | -16.1 |  | 100
| 1423 | -16.1 |  | 100
| 1424 | -15.7 |  | 93
| 1425 | -15 |  | 78
| 1426 | -14.4 |  | 84
| 1427 | -12.6 |  | 81
| 1428 | -10.8 |  | 79
| 1429 | -9.2 |  | 68
| 1430 | -7.6 |  | 58
| 1431 | -6 |  | 47
| 1432 | -5.7 |  | 45
| 1433 | -5.4 |  | 44
| 1434 | -5.1 |  | 42
| 1435 | -6.9 |  | 49
| 1436 | -8.8 |  | 57
| 1437 | -10.6 |  | 64
| 1438 | -12.1 |  | 71
| 1439 | -13.5 |  | 77
| 1440 | -15 |  | 84
| 1441 | -16 |  | 84
| 1442 | -16.9 |  | 84
| 1443 | -17.9 |  | 84
| 1444 | -18.6 |  | 84
| 1445 | -19.2 |  | 83
| 1446 | -19.9 |  | 83
| 1447 | -19.8 |  | 84
| 1448 | -19.8 |  | 84
| 1449 | -19.7 |  | 85
| 1450 | -16.1 |  | 82
| 1451 | -12.4 |  | 80
| 1452 | -8.8 |  | 77
| 1453 | -7.8 |  | 68
| 1454 | -6.9 |  | 60
| 1455 | -5.9 |  | 51
| 1456 | -6.5 |  | 52
| 1457 | -7 |  | 52
| 1458 | -7.6 |  | 53
| 1459 | -8.7 |  | 57
| 1460 | -9.8 |  | 61
| 1461 | -10.9 |  | 65
| 1462 | -11.3 |  | 68
| 1463 | -11.8 |  | 70
| 1464 | -12.2 |  | 73
| 1465 | -12.3 |  | 75
| 1466 | -12.4 |  | 76
| 1467 | -12.5 |  | 78
| 1468 | -13.3 |  | 80
| 1469 | -14.2 |  | 82
| 1470 | -15 |  | 84
| 1471 | -14.8 |  | 84
| 1472 | -14.6 |  | 85
| 1473 | -14.4 |  | 85
| 1474 | -12.6 |  | 79
| 1475 | -10.8 |  | 74
| 1476 | -9 |  | 68
| 1477 | -8 |  | 62
| 1478 | -7.1 |  | 56
| 1479 | -6.1 |  | 50
| 1480 | -6.4 |  | 50
| 1481 | -6.7 |  | 50
| 1482 | -7 |  | 50
| 1483 | -7.5 |  | 52
| 1484 | -8.1 |  | 55
| 1485 | -8.6 |  | 57
| 1486 | -8.1 |  | 63
| 1487 | -7.7 |  | 68
| 1488 | -7.2 |  | 74
| 1489 | -7.4 |  | 80
| 1490 | -7.5 |  | 85
| 1491 | -7.7 |  | 91
| 1492 | -7.7 |  | 91
| 1493 | -7.8 |  | 92
| 1494 | -7.8 |  | 92
| 1495 | -7.9 |  | 92
| 1496 | -7.9 |  | 91
| 1497 | -8 |  | 91
| 1498 | -7.5 |  | 90
| 1499 | -7.1 |  | 90
| 1500 | -6.6 |  | 89
| 1501 | -6.4 |  | 86
| 1502 | -6.3 |  | 83
| 1503 | -6.1 |  | 80
| 1504 | -6 |  | 79
| 1505 | -6 |  | 79
| 1506 | -5.9 |  | 78
| 1507 | -6.5 |  | 77
| 1508 | -7.1 |  | 77
| 1509 | -7.7 |  | 76
| 1510 | -7.8 |  | 78
| 1511 | -7.9 |  | 80
| 1512 | -8 |  | 82
| 1513 | -8 |  | 83
| 1514 | -8.1 |  | 84
| 1515 | -8.1 |  | 85
| 1516 | -8.2 |  | 86
| 1517 | -8.4 |  | 87
| 1518 | -8.5 |  | 88
| 1519 | -8.3 |  | 90
| 1520 | -8.2 |  | 91
| 1521 | -8 |  | 93
| 1522 | -7.3 |  | 92
| 1523 | -6.5 |  | 91
| 1524 | -5.8 |  | 90
| 1525 | -5.1 |  | 86
| 1526 | -4.3 |  | 83
| 1527 | -3.6 |  | 79
| 1528 | -3.9 |  | 78
| 1529 | -4.1 |  | 77
| 1530 | -4.4 |  | 76
| 1531 | -5.5 |  | 79
| 1532 | -6.7 |  | 83
| 1533 | -7.8 |  | 86
| 1534 | -7.4 |  | 86
| 1535 | -6.9 |  | 86
| 1536 | -6.5 |  | 86
| 1537 | -6.6 |  | 85
| 1538 | -6.6 |  | 83
| 1539 | -6.7 |  | 82
| 1540 | -6.6 |  | 82
| 1541 | -6.4 |  | 83
| 1542 | -6.3 |  | 83
| 1543 | -6.3 |  | 83
| 1544 | -6.4 |  | 84
| 1545 | -6.4 |  | 84
| 1546 | -6.2 |  | 83
| 1547 | -5.9 |  | 83
| 1548 | -5.7 |  | 82
| 1549 | -5.4 |  | 81
| 1550 | -5.1 |  | 81
| 1551 | -4.8 |  | 80
| 1552 | -5.3 |  | 84
| 1553 | -5.8 |  | 88
| 1554 | -6.3 |  | 92
| 1555 | -6.1 |  | 92
| 1556 | -5.8 |  | 93
| 1557 | -5.6 |  | 93
| 1558 | -5.6 |  | 92
| 1559 | -5.6 |  | 92
| 1560 | -5.6 |  | 91
| 1561 | -5.3 |  | 92
| 1562 | -5.1 |  | 93
| 1563 | -4.8 |  | 94
| 1564 | -4.2 |  | 95
| 1565 | -3.6 |  | 95
| 1566 | -3 |  | 96
| 1567 | -2.2 |  | 96
| 1568 | -1.5 |  | 97
| 1569 | -0.7 |  | 97
| 1570 | -0.6 |  | 96
| 1571 | -0.4 |  | 95
| 1572 | -0.3 |  | 94
| 1573 | -0.1 |  | 95
| 1574 | 0.2 |  | 96
| 1575 | 0.4 |  | 97
| 1576 | 0.4 |  | 97
| 1577 | 0.4 |  | 97
| 1578 | 0.4 |  | 97
| 1579 | 0.4 |  | 97
| 1580 | 0.5 |  | 96
| 1581 | 0.5 |  | 96
| 1582 | 0.4 |  | 95
| 1583 | 0.4 |  | 93
| 1584 | 0.3 |  | 92
| 1585 | 0.2 |  | 91
| 1586 | 0.2 |  | 89
| 1587 | 0.1 |  | 88
| 1588 | 0 |  | 87
| 1589 | -0.2 |  | 87
| 1590 | -0.3 |  | 86
| 1591 | -0.5 |  | 85
| 1592 | -0.6 |  | 84
| 1593 | -0.8 |  | 83
| 1594 | -0.9 |  | 85
| 1595 | -0.9 |  | 86
| 1596 | -1 |  | 88
| 1597 | -1.1 |  | 88
| 1598 | -1.2 |  | 88
| 1599 | -1.3 |  | 88
| 1600 | -0.6 |  | 88
| 1601 | 0.1 |  | 87
| 1602 | 0.8 |  | 87
| 1603 | 0.9 |  | 90
| 1604 | 0.9 |  | 92
| 1605 | 1 |  | 95
| 1606 | 1 |  | 95
| 1607 | 0.9 |  | 94
| 1608 | 0.9 |  | 94
| 1609 | 1 |  | 94
| 1610 | 1.1 |  | 95
| 1611 | 1.2 |  | 95
| 1612 | 1.6 |  | 95
| 1613 | 1.9 |  | 94
| 1614 | 2.3 |  | 94
| 1615 | 2.4 |  | 94
| 1616 | 2.4 |  | 94
| 1617 | 2.5 |  | 94
| 1618 | 2.8 |  | 94
| 1619 | 3.2 |  | 94
| 1620 | 3.5 |  | 94
| 1621 | 3.6 |  | 92
| 1622 | 3.7 |  | 90
| 1623 | 3.8 |  | 88
| 1624 | 3.8 |  | 86
| 1625 | 3.8 |  | 84
| 1626 | 3.8 |  | 82
| 1627 | 2.9 |  | 86
| 1628 | 1.9 |  | 89
| 1629 | 1 |  | 93
| 1630 | 0.4 |  | 93
| 1631 | -0.2 |  | 94
| 1632 | -0.8 |  | 94
| 1633 | -0.9 |  | 94
| 1634 | -1 |  | 93
| 1635 | -1.1 |  | 93
| 1636 | -0.8 |  | 93
| 1637 | -0.4 |  | 92
| 1638 | -0.1 |  | 92
| 1639 | 0.1 |  | 93
| 1640 | 0.3 |  | 93
| 1641 | 0.5 |  | 94
| 1642 | 0.8 |  | 93
| 1643 | 1.2 |  | 91
| 1644 | 1.5 |  | 90
| 1645 | 2 |  | 83
| 1646 | 2.4 |  | 76
| 1647 | 2.9 |  | 69
| 1648 | 2.4 |  | 75
| 1649 | 1.8 |  | 80
| 1650 | 1.3 |  | 86
| 1651 | 1.2 |  | 87
| 1652 | 1.2 |  | 88
| 1653 | 1.1 |  | 89
| 1654 | 0.9 |  | 91
| 1655 | 0.8 |  | 93
| 1656 | 0.6 |  | 95
| 1657 | 0.3 |  | 95
| 1658 | -0.1 |  | 94
| 1659 | -0.4 |  | 94
| 1660 | -0.5 |  | 91
| 1661 | -0.5 |  | 89
| 1662 | -0.6 |  | 86
| 1663 | -0.7 |  | 83
| 1664 | -0.8 |  | 81
| 1665 | -0.9 |  | 78
| 1666 | 0.1 |  | 71
| 1667 | 1 |  | 65
| 1668 | 2 |  | 58
| 1669 | 2 |  | 61
| 1670 | 2.1 |  | 65
| 1671 | 2.1 |  | 68
| 1672 | 1.7 |  | 76
| 1673 | 1.3 |  | 85
| 1674 | 0.9 |  | 93
| 1675 | 1 |  | 93
| 1676 | 1.1 |  | 94
| 1677 | 1.2 |  | 94
| 1678 | 1.4 |  | 92
| 1679 | 1.7 |  | 91
| 1680 | 1.9 |  | 89
| 1681 | 1.7 |  | 91
| 1682 | 1.6 |  | 94
| 1683 | 1.4 |  | 96
| 1684 | 1.4 |  | 95
| 1685 | 1.3 |  | 94
| 1686 | 1.3 |  | 93
| 1687 | 1.2 |  | 92
| 1688 | 1.1 |  | 91
| 1689 | 1 |  | 90
| 1690 | 1.1 |  | 89
| 1691 | 1.2 |  | 87
| 1692 | 1.3 |  | 86
| 1693 | 1.6 |  | 84
| 1694 | 1.9 |  | 81
| 1695 | 2.2 |  | 79
| 1696 | 2.3 |  | 76
| 1697 | 2.5 |  | 73
| 1698 | 2.6 |  | 70
| 1699 | 2.5 |  | 70
| 1700 | 2.5 |  | 70
| 1701 | 2.4 |  | 70
| 1702 | 2.1 |  | 75
| 1703 | 1.7 |  | 80
| 1704 | 1.4 |  | 85
| 1705 | 1.1 |  | 88
| 1706 | 0.8 |  | 91
| 1707 | 0.5 |  | 94
| 1708 | 0.5 |  | 93
| 1709 | 0.6 |  | 92
| 1710 | 0.6 |  | 91
| 1711 | 0.6 |  | 91
| 1712 | 0.6 |  | 90
| 1713 | 0.6 |  | 90
| 1714 | 0.8 |  | 87
| 1715 | 1.1 |  | 84
| 1716 | 1.3 |  | 81
| 1717 | 1.2 |  | 84
| 1718 | 1 |  | 86
| 1719 | 0.9 |  | 89
| 1720 | 1 |  | 87
| 1721 | 1 |  | 85
| 1722 | 1.1 |  | 83
| 1723 | 1 |  | 82
| 1724 | 0.8 |  | 80
| 1725 | 0.7 |  | 79
| 1726 | 0.7 |  | 82
| 1727 | 0.6 |  | 84
| 1728 | 0.6 |  | 87
| 1729 | 0.5 |  | 90
| 1730 | 0.4 |  | 92
| 1731 | 0.3 |  | 95
| 1732 | 0.3 |  | 96
| 1733 | 0.2 |  | 97
| 1734 | 0.2 |  | 98
| 1735 | 0.2 |  | 98
| 1736 | 0.1 |  | 97
| 1737 | 0.1 |  | 97
| 1738 | 0.1 |  | 97
| 1739 | 0.1 |  | 97
| 1740 | 0.1 |  | 97
| 1741 | 0.4 |  | 97
| 1742 | 0.6 |  | 97
| 1743 | 0.9 |  | 97
| 1744 | 1 |  | 95
| 1745 | 1.2 |  | 93
| 1746 | 1.3 |  | 91
| 1747 | 1 |  | 92
| 1748 | 0.7 |  | 94
| 1749 | 0.4 |  | 95
| 1750 | 0.3 |  | 95
| 1751 | 0.2 |  | 95
| 1752 | 0.1 |  | 95
| 1753 | 0.1 |  | 95
| 1754 | 0.1 |  | 96
| 1755 | 0.1 |  | 96
| 1756 | 0.1 |  | 95
| 1757 | 0.2 |  | 95
| 1758 | 0.2 |  | 94
| 1759 | -0.1 |  | 92
| 1760 | -0.4 |  | 90
| 1761 | -0.7 |  | 88
| 1762 | -0.6 |  | 85
| 1763 | -0.4 |  | 83
| 1764 | -0.3 |  | 80
| 1765 | 0.3 |  | 73
| 1766 | 1 |  | 65
| 1767 | 1.6 |  | 58
| 1768 | 1.5 |  | 60
| 1769 | 1.5 |  | 63
| 1770 | 1.4 |  | 65
| 1771 | 1 |  | 70
| 1772 | 0.5 |  | 75
| 1773 | 0.1 |  | 80
| 1774 | -0.3 |  | 81
| 1775 | -0.7 |  | 81
| 1776 | -1.1 |  | 82
| 1777 | -1.4 |  | 82
| 1778 | -1.8 |  | 83
| 1779 | -2.1 |  | 83
| 1780 | -2.2 |  | 86
| 1781 | -2.3 |  | 89
| 1782 | -2.4 |  | 92
| 1783 | -2.5 |  | 93
| 1784 | -2.6 |  | 95
| 1785 | -2.7 |  | 96
| 1786 | -1.9 |  | 93
| 1787 | -1.1 |  | 89
| 1788 | -0.3 |  | 86
| 1789 | 0 |  | 84
| 1790 | 0.4 |  | 82
| 1791 | 0.7 |  | 80
| 1792 | 0.6 |  | 81
| 1793 | 0.6 |  | 81
| 1794 | 0.5 |  | 82
| 1795 | 0.5 |  | 85
| 1796 | 0.5 |  | 87
| 1797 | 0.5 |  | 90
| 1798 | 0.3 |  | 91
| 1799 | 0.2 |  | 92
| 1800 | 0 |  | 93
| 1801 | -0.1 |  | 94
| 1802 | -0.2 |  | 94
| 1803 | -0.3 |  | 95
| 1804 | -0.3 |  | 94
| 1805 | -0.3 |  | 94
| 1806 | -0.3 |  | 93
| 1807 | -0.3 |  | 93
| 1808 | -0.3 |  | 94
| 1809 | -0.3 |  | 94
| 1810 | -0.2 |  | 94
| 1811 | -0.1 |  | 93
| 1812 | 0 |  | 93
| 1813 | 0.3 |  | 91
| 1814 | 0.5 |  | 89
| 1815 | 0.8 |  | 87
| 1816 | 0.8 |  | 85
| 1817 | 0.7 |  | 83
| 1818 | 0.7 |  | 81
| 1819 | 0 |  | 86
| 1820 | -0.8 |  | 90
| 1821 | -1.5 |  | 95
| 1822 | -1.9 |  | 96
| 1823 | -2.2 |  | 96
| 1824 | -2.6 |  | 97
| 1825 | -2.7 |  | 97
| 1826 | -2.9 |  | 96
| 1827 | -3 |  | 96
| 1828 | -3.3 |  | 96
| 1829 | -3.6 |  | 95
| 1830 | -3.9 |  | 95
| 1831 | -4 |  | 95
| 1832 | -4 |  | 94
| 1833 | -4.1 |  | 94
| 1834 | -3.6 |  | 94
| 1835 | -3 |  | 95
| 1836 | -2.5 |  | 95
| 1837 | -1.8 |  | 88
| 1838 | -1.2 |  | 80
| 1839 | -0.5 |  | 73
| 1840 | 0.1 |  | 69
| 1841 | 0.8 |  | 65
| 1842 | 1.4 |  | 61
| 1843 | 0.1 |  | 69
| 1844 | -1.3 |  | 78
| 1845 | -2.6 |  | 86
| 1846 | -3.2 |  | 88
| 1847 | -3.9 |  | 89
| 1848 | -4.5 |  | 91
| 1849 | -5.1 |  | 92
| 1850 | -5.8 |  | 94
| 1851 | -6.4 |  | 95
| 1852 | -6.6 |  | 94
| 1853 | -6.7 |  | 93
| 1854 | -6.9 |  | 92
| 1855 | -6.9 |  | 92
| 1856 | -7 |  | 92
| 1857 | -7 |  | 92
| 1858 | -5.4 |  | 91
| 1859 | -3.9 |  | 90
| 1860 | -2.3 |  | 89
| 1861 | -1.8 |  | 79
| 1862 | -1.2 |  | 70
| 1863 | -0.7 |  | 60
| 1864 | -0.9 |  | 61
| 1865 | -1.1 |  | 62
| 1866 | -1.3 |  | 63
| 1867 | -1.6 |  | 65
| 1868 | -2 |  | 66
| 1869 | -2.3 |  | 68
| 1870 | -2.5 |  | 75
| 1871 | -2.6 |  | 81
| 1872 | -2.8 |  | 88
| 1873 | -2.9 |  | 88
| 1874 | -2.9 |  | 89
| 1875 | -3 |  | 89
| 1876 | -3 |  | 89
| 1877 | -3 |  | 90
| 1878 | -3 |  | 90
| 1879 | -3.2 |  | 89
| 1880 | -3.5 |  | 89
| 1881 | -3.7 |  | 88
| 1882 | -3.1 |  | 81
| 1883 | -2.4 |  | 75
| 1884 | -1.8 |  | 68
| 1885 | -1.4 |  | 60
| 1886 | -1 |  | 51
| 1887 | -0.6 |  | 43
| 1888 | -0.4 |  | 42
| 1889 | -0.3 |  | 40
| 1890 | -0.1 |  | 39
| 1891 | -0.5 |  | 39
| 1892 | -0.9 |  | 40
| 1893 | -1.3 |  | 40
| 1894 | -2.1 |  | 44
| 1895 | -2.8 |  | 47
| 1896 | -3.6 |  | 51
| 1897 | -4.3 |  | 59
| 1898 | -5.1 |  | 66
| 1899 | -5.8 |  | 74
| 1900 | -6.4 |  | 78
| 1901 | -6.9 |  | 82
| 1902 | -7.5 |  | 86
| 1903 | -7.2 |  | 88
| 1904 | -6.9 |  | 89
| 1905 | -6.6 |  | 91
| 1906 | -4.9 |  | 83
| 1907 | -3.3 |  | 75
| 1908 | -1.6 |  | 67
| 1909 | -0.8 |  | 59
| 1910 | -0.1 |  | 50
| 1911 | 0.7 |  | 42
| 1912 | 0.5 |  | 44
| 1913 | 0.2 |  | 45
| 1914 | 0 |  | 47
| 1915 | -1 |  | 51
| 1916 | -2 |  | 54
| 1917 | -3 |  | 58
| 1918 | -3.6 |  | 63
| 1919 | -4.1 |  | 69
| 1920 | -4.7 |  | 74
| 1921 | -5.3 |  | 76
| 1922 | -6 |  | 79
| 1923 | -6.6 |  | 81
| 1924 | -7.1 |  | 83
| 1925 | -7.6 |  | 84
| 1926 | -8.1 |  | 86
| 1927 | -8.1 |  | 86
| 1928 | -8.1 |  | 85
| 1929 | -8.1 |  | 85
| 1930 | -5.8 |  | 74
| 1931 | -3.6 |  | 63
| 1932 | -1.3 |  | 52
| 1933 | 0 |  | 46
| 1934 | 1.4 |  | 39
| 1935 | 2.7 |  | 33
| 1936 | 2.9 |  | 33
| 1937 | 3 |  | 33
| 1938 | 3.2 |  | 33
| 1939 | 1.3 |  | 44
| 1940 | -0.6 |  | 56
| 1941 | -2.5 |  | 67
| 1942 | -3.2 |  | 76
| 1943 | -3.8 |  | 86
| 1944 | -4.5 |  | 95
| 1945 | -4.2 |  | 91
| 1946 | -3.9 |  | 87
| 1947 | -3.6 |  | 83
| 1948 | -3.2 |  | 86
| 1949 | -2.7 |  | 89
| 1950 | -2.3 |  | 92
| 1951 | -2.1 |  | 88
| 1952 | -1.8 |  | 84
| 1953 | -1.6 |  | 80
| 1954 | -1.5 |  | 83
| 1955 | -1.5 |  | 86
| 1956 | -1.4 |  | 89
| 1957 | -1 |  | 91
| 1958 | -0.7 |  | 94
| 1959 | -0.3 |  | 96
| 1960 | -0.1 |  | 96
| 1961 | 0.2 |  | 97
| 1962 | 0.4 |  | 97
| 1963 | 0.3 |  | 97
| 1964 | 0.3 |  | 97
| 1965 | 0.2 |  | 97
| 1966 | 0.3 |  | 97
| 1967 | 0.3 |  | 96
| 1968 | 0.4 |  | 96
| 1969 | 0.5 |  | 96
| 1970 | 0.7 |  | 96
| 1971 | 0.8 |  | 96
| 1972 | 0.8 |  | 96
| 1973 | 0.7 |  | 96
| 1974 | 0.7 |  | 96
| 1975 | 0.8 |  | 96
| 1976 | 0.9 |  | 97
| 1977 | 1 |  | 97
| 1978 | 1 |  | 97
| 1979 | 1.1 |  | 96
| 1980 | 1.1 |  | 96
| 1981 | 1.2 |  | 94
| 1982 | 1.2 |  | 92
| 1983 | 1.3 |  | 90
| 1984 | 1.1 |  | 91
| 1985 | 1 |  | 91
| 1986 | 0.8 |  | 92
| 1987 | 0.7 |  | 93
| 1988 | 0.5 |  | 94
| 1989 | 0.4 |  | 95
| 1990 | 0.4 |  | 95
| 1991 | 0.5 |  | 95
| 1992 | 0.5 |  | 95
| 1993 | 0.4 |  | 95
| 1994 | 0.2 |  | 95
| 1995 | 0.1 |  | 95
| 1996 | 0 |  | 95
| 1997 | -0.2 |  | 95
| 1998 | -0.3 |  | 95
| 1999 | -0.3 |  | 94
| 2000 | -0.3 |  | 93
| 2001 | -0.3 |  | 92
| 2002 | -0.9 |  | 91
| 2003 | -1.6 |  | 89
| 2004 | -2.2 |  | 88
| 2005 | -2.1 |  | 87
| 2006 | -2.1 |  | 85
| 2007 | -2 |  | 84
| 2008 | -2.1 |  | 84
| 2009 | -2.3 |  | 84
| 2010 | -2.4 |  | 84
| 2011 | -2.7 |  | 84
| 2012 | -2.9 |  | 84
| 2013 | -3.2 |  | 84
| 2014 | -3.3 |  | 84
| 2015 | -3.3 |  | 84
| 2016 | -3.4 |  | 84
| 2017 | -3.6 |  | 84
| 2018 | -3.9 |  | 84
| 2019 | -4.1 |  | 84
| 2020 | -4.4 |  | 84
| 2021 | -4.8 |  | 85
| 2022 | -5.1 |  | 85
| 2023 | -5.1 |  | 84
| 2024 | -5.1 |  | 84
| 2025 | -5.1 |  | 83
| 2026 | -4.9 |  | 82
| 2027 | -4.6 |  | 80
| 2028 | -4.4 |  | 79
| 2029 | -4 |  | 76
| 2030 | -3.6 |  | 73
| 2031 | -3.2 |  | 70
| 2032 | -3.3 |  | 73
| 2033 | -3.3 |  | 76
| 2034 | -3.4 |  | 79
| 2035 | -3.8 |  | 79
| 2036 | -4.1 |  | 79
| 2037 | -4.5 |  | 79
| 2038 | -5.3 |  | 78
| 2039 | -6 |  | 77
| 2040 | -6.8 |  | 76
| 2041 | -7.4 |  | 78
| 2042 | -8 |  | 79
| 2043 | -8.6 |  | 81
| 2044 | -9.2 |  | 82
| 2045 | -9.9 |  | 84
| 2046 | -10.5 |  | 85
| 2047 | -10.3 |  | 83
| 2048 | -10 |  | 82
| 2049 | -9.8 |  | 80
| 2050 | -8.7 |  | 73
| 2051 | -7.7 |  | 65
| 2052 | -6.6 |  | 58
| 2053 | -5.4 |  | 53
| 2054 | -4.3 |  | 48
| 2055 | -3.1 |  | 43
| 2056 | -3.2 |  | 42
| 2057 | -3.2 |  | 41
| 2058 | -3.3 |  | 40
| 2059 | -4.4 |  | 42
| 2060 | -5.4 |  | 45
| 2061 | -6.5 |  | 47
| 2062 | -7.6 |  | 56
| 2063 | -8.8 |  | 65
| 2064 | -9.9 |  | 74
| 2065 | -10.3 |  | 78
| 2066 | -10.8 |  | 82
| 2067 | -11.2 |  | 86
| 2068 | -11.8 |  | 87
| 2069 | -12.5 |  | 87
| 2070 | -13.1 |  | 88
| 2071 | -12.2 |  | 87
| 2072 | -11.4 |  | 87
| 2073 | -10.5 |  | 86
| 2074 | -7.7 |  | 78
| 2075 | -5 |  | 70
| 2076 | -2.2 |  | 62
| 2077 | -0.6 |  | 58
| 2078 | 0.9 |  | 55
| 2079 | 2.5 |  | 51
| 2080 | 2.4 |  | 54
| 2081 | 2.3 |  | 58
| 2082 | 2.2 |  | 61
| 2083 | 1.3 |  | 62
| 2084 | 0.5 |  | 64
| 2085 | -0.4 |  | 65
| 2086 | -0.9 |  | 72
| 2087 | -1.5 |  | 79
| 2088 | -2 |  | 86
| 2089 | -2.8 |  | 89
| 2090 | -3.6 |  | 92
| 2091 | -4.4 |  | 95
| 2092 | -4.4 |  | 94
| 2093 | -4.5 |  | 94
| 2094 | -4.5 |  | 93
| 2095 | -3.7 |  | 87
| 2096 | -3 |  | 80
| 2097 | -2.2 |  | 74
| 2098 | -1.4 |  | 71
| 2099 | -0.5 |  | 67
| 2100 | 0.3 |  | 64
| 2101 | 0.9 |  | 62
| 2102 | 1.4 |  | 61
| 2103 | 2 |  | 59
| 2104 | 2 |  | 56
| 2105 | 2.1 |  | 52
| 2106 | 2.1 |  | 49
| 2107 | 1 |  | 64
| 2108 | 0 |  | 78
| 2109 | -1.1 |  | 93
| 2110 | -1.2 |  | 93
| 2111 | -1.2 |  | 94
| 2112 | -1.3 |  | 94
| 2113 | -0.9 |  | 95
| 2114 | -0.4 |  | 95
| 2115 | 0 |  | 96
| 2116 | 0.4 |  | 96
| 2117 | 0.7 |  | 96
| 2118 | 1.1 |  | 96
| 2119 | 1.1 |  | 96
| 2120 | 1.1 |  | 96
| 2121 | 1.1 |  | 96
| 2122 | 1.4 |  | 94
| 2123 | 1.8 |  | 93
| 2124 | 2.1 |  | 91
| 2125 | 2.8 |  | 88
| 2126 | 3.5 |  | 84
| 2127 | 4.2 |  | 81
| 2128 | 4.6 |  | 78
| 2129 | 5 |  | 76
| 2130 | 5.4 |  | 73
| 2131 | 4.8 |  | 76
| 2132 | 4.2 |  | 79
| 2133 | 3.6 |  | 82
| 2134 | 2.8 |  | 82
| 2135 | 2 |  | 83
| 2136 | 1.2 |  | 83
| 2137 | 0.3 |  | 86
| 2138 | -0.7 |  | 88
| 2139 | -1.6 |  | 91
| 2140 | -2.2 |  | 92
| 2141 | -2.9 |  | 93
| 2142 | -3.5 |  | 94
| 2143 | -2.8 |  | 93
| 2144 | -2.2 |  | 91
| 2145 | -1.5 |  | 90
| 2146 | 0.7 |  | 80
| 2147 | 3 |  | 70
| 2148 | 5.2 |  | 60
| 2149 | 5.5 |  | 58
| 2150 | 5.9 |  | 56
| 2151 | 6.2 |  | 54
| 2152 | 6 |  | 55
| 2153 | 5.7 |  | 56
| 2154 | 5.5 |  | 57
| 2155 | 4.1 |  | 66
| 2156 | 2.8 |  | 75
| 2157 | 1.4 |  | 84
| 2158 | 1 |  | 85
| 2159 | 0.5 |  | 85
March | 2160 | 0.1 |  | 86
April | 2161 | 0 | 4.4893 | 95 | 67.1653 | 15 |  | 56 | 18 | -4717.44
| 2162 | -0.3 |  | 96
| 2163 | -0.5 |  | 97
| 2164 | -1 |  | 97
| 2165 | -1.6 |  | 98
| 2166 | -2.1 |  | 98
| 2167 | -1.5 |  | 95
| 2168 | -1 |  | 91
| 2169 | -0.4 |  | 88
| 2170 | 1.3 |  | 80
| 2171 | 3 |  | 71
| 2172 | 4.7 |  | 63
| 2173 | 4.7 |  | 61
| 2174 | 4.8 |  | 58
| 2175 | 4.8 |  | 56
| 2176 | 4.7 |  | 55
| 2177 | 4.5 |  | 54
| 2178 | 4.4 |  | 53
| 2179 | 3.9 |  | 53
| 2180 | 3.5 |  | 54
| 2181 | 3 |  | 54
| 2182 | 2 |  | 58
| 2183 | 1.1 |  | 63
| 2184 | 0.1 |  | 67
| 2185 | -0.4 |  | 69
| 2186 | -0.9 |  | 70
| 2187 | -1.4 |  | 72
| 2188 | -2.1 |  | 75
| 2189 | -2.8 |  | 78
| 2190 | -3.5 |  | 81
| 2191 | -2.7 |  | 79
| 2192 | -2 |  | 76
| 2193 | -1.2 |  | 74
| 2194 | 0.1 |  | 69
| 2195 | 1.5 |  | 65
| 2196 | 2.8 |  | 60
| 2197 | 3 |  | 61
| 2198 | 3.2 |  | 63
| 2199 | 3.4 |  | 64
| 2200 | 3.4 |  | 68
| 2201 | 3.3 |  | 73
| 2202 | 3.3 |  | 77
| 2203 | 3.1 |  | 78
| 2204 | 3 |  | 80
| 2205 | 2.8 |  | 81
| 2206 | 3 |  | 79
| 2207 | 3.2 |  | 77
| 2208 | 3.4 |  | 75
| 2209 | 3.2 |  | 75
| 2210 | 3 |  | 76
| 2211 | 2.8 |  | 76
| 2212 | 3 |  | 77
| 2213 | 3.3 |  | 78
| 2214 | 3.5 |  | 79
| 2215 | 4 |  | 77
| 2216 | 4.4 |  | 76
| 2217 | 4.9 |  | 74
| 2218 | 5.9 |  | 72
| 2219 | 6.9 |  | 69
| 2220 | 7.9 |  | 67
| 2221 | 8.7 |  | 64
| 2222 | 9.4 |  | 60
| 2223 | 10.2 |  | 57
| 2224 | 10.1 |  | 57
| 2225 | 9.9 |  | 57
| 2226 | 9.8 |  | 57
| 2227 | 8.3 |  | 65
| 2228 | 6.9 |  | 73
| 2229 | 5.4 |  | 81
| 2230 | 4.8 |  | 84
| 2231 | 4.1 |  | 88
| 2232 | 3.5 |  | 91
| 2233 | 3.2 |  | 93
| 2234 | 2.8 |  | 94
| 2235 | 2.5 |  | 96
| 2236 | 2.3 |  | 96
| 2237 | 2.2 |  | 96
| 2238 | 2 |  | 96
| 2239 | 1.7 |  | 96
| 2240 | 1.3 |  | 95
| 2241 | 1 |  | 95
| 2242 | 1.2 |  | 95
| 2243 | 1.5 |  | 96
| 2244 | 1.7 |  | 96
| 2245 | 2 |  | 96
| 2246 | 2.3 |  | 97
| 2247 | 2.6 |  | 97
| 2248 | 2.9 |  | 97
| 2249 | 3.2 |  | 96
| 2250 | 3.5 |  | 96
| 2251 | 3.2 |  | 96
| 2252 | 3 |  | 97
| 2253 | 2.7 |  | 97
| 2254 | 2.7 |  | 97
| 2255 | 2.8 |  | 98
| 2256 | 2.8 |  | 98
| 2257 | 2.6 |  | 97
| 2258 | 2.5 |  | 97
| 2259 | 2.3 |  | 96
| 2260 | 2.1 |  | 97
| 2261 | 2 |  | 97
| 2262 | 1.8 |  | 98
| 2263 | 2.2 |  | 98
| 2264 | 2.7 |  | 98
| 2265 | 3.1 |  | 98
| 2266 | 3.6 |  | 95
| 2267 | 4 |  | 93
| 2268 | 4.5 |  | 90
| 2269 | 4.9 |  | 88
| 2270 | 5.2 |  | 86
| 2271 | 5.6 |  | 84
| 2272 | 4.9 |  | 86
| 2273 | 4.3 |  | 88
| 2274 | 3.6 |  | 90
| 2275 | 3 |  | 92
| 2276 | 2.3 |  | 94
| 2277 | 1.7 |  | 96
| 2278 | 1.6 |  | 96
| 2279 | 1.5 |  | 97
| 2280 | 1.4 |  | 97
| 2281 | 1.5 |  | 97
| 2282 | 1.6 |  | 98
| 2283 | 1.7 |  | 98
| 2284 | 1.6 |  | 98
| 2285 | 1.5 |  | 99
| 2286 | 1.4 |  | 99
| 2287 | 1.5 |  | 99
| 2288 | 1.6 |  | 99
| 2289 | 1.7 |  | 99
| 2290 | 2.6 |  | 97
| 2291 | 3.5 |  | 95
| 2292 | 4.4 |  | 93
| 2293 | 4.1 |  | 92
| 2294 | 3.7 |  | 91
| 2295 | 3.4 |  | 90
| 2296 | 3.7 |  | 89
| 2297 | 3.9 |  | 88
| 2298 | 4.2 |  | 87
| 2299 | 3.7 |  | 87
| 2300 | 3.3 |  | 88
| 2301 | 2.8 |  | 88
| 2302 | 2.5 |  | 89
| 2303 | 2.2 |  | 91
| 2304 | 1.9 |  | 92
| 2305 | 1.7 |  | 93
| 2306 | 1.5 |  | 94
| 2307 | 1.3 |  | 95
| 2308 | 1.1 |  | 96
| 2309 | 0.9 |  | 98
| 2310 | 0.7 |  | 99
| 2311 | 0.8 |  | 99
| 2312 | 0.8 |  | 99
| 2313 | 0.9 |  | 99
| 2314 | 1 |  | 99
| 2315 | 1 |  | 99
| 2316 | 1.1 |  | 99
| 2317 | 1.4 |  | 95
| 2318 | 1.8 |  | 91
| 2319 | 2.1 |  | 87
| 2320 | 2.1 |  | 86
| 2321 | 2.1 |  | 86
| 2322 | 2.1 |  | 85
| 2323 | 1.6 |  | 87
| 2324 | 1.1 |  | 88
| 2325 | 0.6 |  | 90
| 2326 | 0.2 |  | 90
| 2327 | -0.3 |  | 91
| 2328 | -0.7 |  | 91
| 2329 | -1 |  | 92
| 2330 | -1.2 |  | 92
| 2331 | -1.5 |  | 93
| 2332 | -1.8 |  | 94
| 2333 | -2.2 |  | 94
| 2334 | -2.5 |  | 95
| 2335 | -1.7 |  | 91
| 2336 | -0.8 |  | 88
| 2337 | 0 |  | 84
| 2338 | 1.5 |  | 78
| 2339 | 3.1 |  | 71
| 2340 | 4.6 |  | 65
| 2341 | 5 |  | 61
| 2342 | 5.5 |  | 58
| 2343 | 5.9 |  | 54
| 2344 | 5.6 |  | 55
| 2345 | 5.4 |  | 55
| 2346 | 5.1 |  | 56
| 2347 | 4.2 |  | 58
| 2348 | 3.3 |  | 60
| 2349 | 2.4 |  | 62
| 2350 | 2 |  | 64
| 2351 | 1.7 |  | 67
| 2352 | 1.3 |  | 69
| 2353 | 1.4 |  | 69
| 2354 | 1.5 |  | 69
| 2355 | 1.6 |  | 69
| 2356 | 1.6 |  | 67
| 2357 | 1.7 |  | 65
| 2358 | 1.7 |  | 63
| 2359 | 1.8 |  | 61
| 2360 | 1.9 |  | 59
| 2361 | 2 |  | 57
| 2362 | 2.5 |  | 55
| 2363 | 3.1 |  | 52
| 2364 | 3.6 |  | 50
| 2365 | 4.2 |  | 46
| 2366 | 4.9 |  | 43
| 2367 | 5.5 |  | 39
| 2368 | 5.3 |  | 41
| 2369 | 5.2 |  | 42
| 2370 | 5 |  | 44
| 2371 | 4.8 |  | 45
| 2372 | 4.5 |  | 47
| 2373 | 4.3 |  | 48
| 2374 | 4.2 |  | 49
| 2375 | 4.1 |  | 49
| 2376 | 4 |  | 50
| 2377 | 3.6 |  | 54
| 2378 | 3.2 |  | 58
| 2379 | 2.8 |  | 62
| 2380 | 2.7 |  | 64
| 2381 | 2.7 |  | 65
| 2382 | 2.6 |  | 67
| 2383 | 2.8 |  | 68
| 2384 | 2.9 |  | 70
| 2385 | 3.1 |  | 71
| 2386 | 3.6 |  | 74
| 2387 | 4.2 |  | 78
| 2388 | 4.7 |  | 81
| 2389 | 6 |  | 76
| 2390 | 7.4 |  | 71
| 2391 | 8.7 |  | 66
| 2392 | 8.6 |  | 68
| 2393 | 8.5 |  | 71
| 2394 | 8.4 |  | 73
| 2395 | 7.6 |  | 76
| 2396 | 6.7 |  | 80
| 2397 | 5.9 |  | 83
| 2398 | 4.7 |  | 87
| 2399 | 3.4 |  | 90
| 2400 | 2.2 |  | 94
| 2401 | 2.2 |  | 95
| 2402 | 2.3 |  | 96
| 2403 | 2.3 |  | 97
| 2404 | 2.2 |  | 97
| 2405 | 2.2 |  | 97
| 2406 | 2.1 |  | 97
| 2407 | 2.7 |  | 96
| 2408 | 3.4 |  | 94
| 2409 | 4 |  | 93
| 2410 | 3.5 |  | 93
| 2411 | 3.1 |  | 94
| 2412 | 2.6 |  | 94
| 2413 | 4.8 |  | 85
| 2414 | 6.9 |  | 75
| 2415 | 9.1 |  | 66
| 2416 | 9.5 |  | 64
| 2417 | 10 |  | 62
| 2418 | 10.4 |  | 60
| 2419 | 8.7 |  | 67
| 2420 | 7.1 |  | 73
| 2421 | 5.4 |  | 80
| 2422 | 4.2 |  | 83
| 2423 | 3.1 |  | 87
| 2424 | 1.9 |  | 90
| 2425 | 1.2 |  | 91
| 2426 | 0.6 |  | 93
| 2427 | -0.1 |  | 94
| 2428 | -0.6 |  | 94
| 2429 | -1.2 |  | 95
| 2430 | -1.7 |  | 95
| 2431 | -0.7 |  | 93
| 2432 | 0.2 |  | 92
| 2433 | 1.2 |  | 90
| 2434 | 2 |  | 88
| 2435 | 2.9 |  | 86
| 2436 | 3.7 |  | 84
| 2437 | 4 |  | 82
| 2438 | 4.2 |  | 79
| 2439 | 4.5 |  | 77
| 2440 | 4 |  | 79
| 2441 | 3.5 |  | 81
| 2442 | 3 |  | 83
| 2443 | 2.6 |  | 85
| 2444 | 2.2 |  | 88
| 2445 | 1.8 |  | 90
| 2446 | 1.5 |  | 92
| 2447 | 1.1 |  | 93
| 2448 | 0.8 |  | 95
| 2449 | 0.7 |  | 95
| 2450 | 0.7 |  | 96
| 2451 | 0.6 |  | 96
| 2452 | 0.7 |  | 96
| 2453 | 0.9 |  | 96
| 2454 | 1 |  | 96
| 2455 | 1 |  | 95
| 2456 | 1.1 |  | 95
| 2457 | 1.1 |  | 94
| 2458 | 1.3 |  | 93
| 2459 | 1.6 |  | 92
| 2460 | 1.8 |  | 91
| 2461 | 2.1 |  | 89
| 2462 | 2.4 |  | 87
| 2463 | 2.7 |  | 85
| 2464 | 2.5 |  | 86
| 2465 | 2.2 |  | 88
| 2466 | 2 |  | 89
| 2467 | 2 |  | 89
| 2468 | 1.9 |  | 89
| 2469 | 1.9 |  | 89
| 2470 | 1.6 |  | 91
| 2471 | 1.4 |  | 93
| 2472 | 1.1 |  | 95
| 2473 | 1.1 |  | 95
| 2474 | 1 |  | 96
| 2475 | 1 |  | 96
| 2476 | 1 |  | 97
| 2477 | 0.9 |  | 97
| 2478 | 0.9 |  | 98
| 2479 | 1.1 |  | 98
| 2480 | 1.4 |  | 99
| 2481 | 1.6 |  | 99
| 2482 | 2.2 |  | 98
| 2483 | 2.7 |  | 97
| 2484 | 3.3 |  | 96
| 2485 | 4.3 |  | 93
| 2486 | 5.3 |  | 89
| 2487 | 6.3 |  | 86
| 2488 | 6.7 |  | 83
| 2489 | 7.1 |  | 80
| 2490 | 7.5 |  | 77
| 2491 | 7.2 |  | 79
| 2492 | 6.8 |  | 82
| 2493 | 6.5 |  | 84
| 2494 | 5.8 |  | 87
| 2495 | 5.1 |  | 89
| 2496 | 4.4 |  | 92
| 2497 | 3.4 |  | 94
| 2498 | 2.5 |  | 95
| 2499 | 1.5 |  | 97
| 2500 | 1.5 |  | 97
| 2501 | 1.6 |  | 97
| 2502 | 1.6 |  | 97
| 2503 | 2.1 |  | 91
| 2504 | 2.7 |  | 86
| 2505 | 3.2 |  | 80
| 2506 | 4.1 |  | 66
| 2507 | 5.1 |  | 53
| 2508 | 6 |  | 39
| 2509 | 6.6 |  | 35
| 2510 | 7.2 |  | 31
| 2511 | 7.8 |  | 27
| 2512 | 7.5 |  | 29
| 2513 | 7.3 |  | 32
| 2514 | 7 |  | 34
| 2515 | 5.8 |  | 40
| 2516 | 4.5 |  | 45
| 2517 | 3.3 |  | 51
| 2518 | 2.3 |  | 56
| 2519 | 1.2 |  | 61
| 2520 | 0.2 |  | 66
| 2521 | -0.5 |  | 69
| 2522 | -1.2 |  | 71
| 2523 | -1.9 |  | 74
| 2524 | -2.4 |  | 77
| 2525 | -2.8 |  | 79
| 2526 | -3.3 |  | 82
| 2527 | -2.1 |  | 76
| 2528 | -1 |  | 69
| 2529 | 0.2 |  | 63
| 2530 | 1.1 |  | 55
| 2531 | 2 |  | 48
| 2532 | 2.9 |  | 40
| 2533 | 3 |  | 37
| 2534 | 3.1 |  | 33
| 2535 | 3.2 |  | 30
| 2536 | 3 |  | 30
| 2537 | 2.7 |  | 31
| 2538 | 2.5 |  | 31
| 2539 | 2 |  | 36
| 2540 | 1.5 |  | 42
| 2541 | 1 |  | 47
| 2542 | 0.9 |  | 55
| 2543 | 0.8 |  | 62
| 2544 | 0.7 |  | 70
| 2545 | 0.4 |  | 74
| 2546 | 0.1 |  | 77
| 2547 | -0.2 |  | 81
| 2548 | -0.2 |  | 82
| 2549 | -0.3 |  | 82
| 2550 | -0.3 |  | 83
| 2551 | 0.3 |  | 81
| 2552 | 0.9 |  | 78
| 2553 | 1.5 |  | 76
| 2554 | 1.9 |  | 78
| 2555 | 2.2 |  | 80
| 2556 | 2.6 |  | 82
| 2557 | 3.9 |  | 72
| 2558 | 5.1 |  | 63
| 2559 | 6.4 |  | 53
| 2560 | 6.6 |  | 51
| 2561 | 6.9 |  | 48
| 2562 | 7.1 |  | 46
| 2563 | 6.5 |  | 48
| 2564 | 5.8 |  | 50
| 2565 | 5.2 |  | 52
| 2566 | 3.9 |  | 62
| 2567 | 2.7 |  | 73
| 2568 | 1.4 |  | 83
| 2569 | 1.3 |  | 84
| 2570 | 1.1 |  | 84
| 2571 | 1 |  | 85
| 2572 | 0.7 |  | 88
| 2573 | 0.3 |  | 91
| 2574 | 0 |  | 94
| 2575 | 0.1 |  | 85
| 2576 | 0.1 |  | 77
| 2577 | 0.2 |  | 68
| 2578 | 0.7 |  | 58
| 2579 | 1.2 |  | 47
| 2580 | 1.7 |  | 37
| 2581 | 2.2 |  | 36
| 2582 | 2.7 |  | 34
| 2583 | 3.2 |  | 33
| 2584 | 3.2 |  | 32
| 2585 | 3.1 |  | 31
| 2586 | 3.1 |  | 30
| 2587 | 2.4 |  | 32
| 2588 | 1.7 |  | 33
| 2589 | 1 |  | 35
| 2590 | 0.3 |  | 39
| 2591 | -0.4 |  | 44
| 2592 | -1.1 |  | 48
| 2593 | -1.5 |  | 49
| 2594 | -2 |  | 51
| 2595 | -2.4 |  | 52
| 2596 | -2.8 |  | 54
| 2597 | -3.2 |  | 55
| 2598 | -3.6 |  | 57
| 2599 | -2.9 |  | 55
| 2600 | -2.3 |  | 53
| 2601 | -1.6 |  | 51
| 2602 | -0.2 |  | 46
| 2603 | 1.1 |  | 40
| 2604 | 2.5 |  | 35
| 2605 | 3.4 |  | 34
| 2606 | 4.4 |  | 34
| 2607 | 5.3 |  | 33
| 2608 | 5.1 |  | 36
| 2609 | 4.8 |  | 39
| 2610 | 4.6 |  | 42
| 2611 | 3.9 |  | 49
| 2612 | 3.3 |  | 56
| 2613 | 2.6 |  | 63
| 2614 | 2.6 |  | 66
| 2615 | 2.7 |  | 70
| 2616 | 2.7 |  | 73
| 2617 | 3 |  | 68
| 2618 | 3.2 |  | 63
| 2619 | 3.5 |  | 58
| 2620 | 2.4 |  | 58
| 2621 | 1.4 |  | 57
| 2622 | 0.3 |  | 57
| 2623 | 0.4 |  | 51
| 2624 | 0.6 |  | 45
| 2625 | 0.7 |  | 39
| 2626 | 1.5 |  | 36
| 2627 | 2.2 |  | 32
| 2628 | 3 |  | 29
| 2629 | 3.8 |  | 27
| 2630 | 4.6 |  | 25
| 2631 | 5.4 |  | 23
| 2632 | 5.4 |  | 23
| 2633 | 5.3 |  | 24
| 2634 | 5.3 |  | 24
| 2635 | 4.5 |  | 25
| 2636 | 3.7 |  | 27
| 2637 | 2.9 |  | 28
| 2638 | 1.8 |  | 32
| 2639 | 0.8 |  | 35
| 2640 | -0.3 |  | 39
| 2641 | -0.9 |  | 43
| 2642 | -1.6 |  | 46
| 2643 | -2.2 |  | 50
| 2644 | -2.7 |  | 52
| 2645 | -3.2 |  | 55
| 2646 | -3.7 |  | 57
| 2647 | -2.3 |  | 52
| 2648 | -0.8 |  | 47
| 2649 | 0.6 |  | 42
| 2650 | 1.5 |  | 38
| 2651 | 2.4 |  | 34
| 2652 | 3.3 |  | 30
| 2653 | 4 |  | 31
| 2654 | 4.6 |  | 33
| 2655 | 5.3 |  | 34
| 2656 | 4.9 |  | 34
| 2657 | 4.6 |  | 35
| 2658 | 4.2 |  | 35
| 2659 | 3.5 |  | 36
| 2660 | 2.8 |  | 37
| 2661 | 2.1 |  | 38
| 2662 | 1.3 |  | 43
| 2663 | 0.4 |  | 48
| 2664 | -0.4 |  | 53
| 2665 | -0.8 |  | 56
| 2666 | -1.2 |  | 59
| 2667 | -1.6 |  | 62
| 2668 | -2.1 |  | 65
| 2669 | -2.5 |  | 68
| 2670 | -3 |  | 71
| 2671 | -1.4 |  | 65
| 2672 | 0.3 |  | 59
| 2673 | 1.9 |  | 53
| 2674 | 3.2 |  | 46
| 2675 | 4.6 |  | 38
| 2676 | 5.9 |  | 31
| 2677 | 5.9 |  | 33
| 2678 | 5.9 |  | 34
| 2679 | 5.9 |  | 36
| 2680 | 6.6 |  | 35
| 2681 | 7.2 |  | 33
| 2682 | 7.9 |  | 32
| 2683 | 7 |  | 34
| 2684 | 6.2 |  | 37
| 2685 | 5.3 |  | 39
| 2686 | 4.3 |  | 48
| 2687 | 3.4 |  | 57
| 2688 | 2.4 |  | 66
| 2689 | 1.2 |  | 70
| 2690 | 0.1 |  | 73
| 2691 | -1.1 |  | 77
| 2692 | -1.3 |  | 76
| 2693 | -1.6 |  | 74
| 2694 | -1.8 |  | 73
| 2695 | -0.5 |  | 70
| 2696 | 0.8 |  | 67
| 2697 | 2.1 |  | 64
| 2698 | 4 |  | 55
| 2699 | 5.9 |  | 46
| 2700 | 7.8 |  | 37
| 2701 | 8.7 |  | 37
| 2702 | 9.5 |  | 38
| 2703 | 10.4 |  | 38
| 2704 | 11.1 |  | 38
| 2705 | 11.9 |  | 38
| 2706 | 12.6 |  | 38
| 2707 | 11.9 |  | 39
| 2708 | 11.2 |  | 41
| 2709 | 10.5 |  | 42
| 2710 | 8.5 |  | 50
| 2711 | 6.4 |  | 59
| 2712 | 4.4 |  | 67
| 2713 | 3.8 |  | 69
| 2714 | 3.1 |  | 70
| 2715 | 2.5 |  | 72
| 2716 | 1.5 |  | 76
| 2717 | 0.5 |  | 81
| 2718 | -0.5 |  | 85
| 2719 | 1.8 |  | 76
| 2720 | 4.2 |  | 68
| 2721 | 6.5 |  | 59
| 2722 | 8.5 |  | 51
| 2723 | 10.4 |  | 43
| 2724 | 12.4 |  | 35
| 2725 | 13 |  | 35
| 2726 | 13.7 |  | 34
| 2727 | 14.3 |  | 34
| 2728 | 14.1 |  | 35
| 2729 | 13.9 |  | 35
| 2730 | 13.7 |  | 36
| 2731 | 12.8 |  | 38
| 2732 | 11.9 |  | 39
| 2733 | 11 |  | 41
| 2734 | 9.3 |  | 46
| 2735 | 7.7 |  | 51
| 2736 | 6 |  | 56
| 2737 | 5.3 |  | 62
| 2738 | 4.6 |  | 69
| 2739 | 3.9 |  | 75
| 2740 | 3.5 |  | 79
| 2741 | 3 |  | 84
| 2742 | 2.6 |  | 88
| 2743 | 4.3 |  | 83
| 2744 | 5.9 |  | 77
| 2745 | 7.6 |  | 72
| 2746 | 10.5 |  | 63
| 2747 | 13.4 |  | 53
| 2748 | 16.3 |  | 44
| 2749 | 17 |  | 43
| 2750 | 17.6 |  | 41
| 2751 | 18.3 |  | 40
| 2752 | 18.2 |  | 38
| 2753 | 18 |  | 36
| 2754 | 17.9 |  | 34
| 2755 | 16.3 |  | 38
| 2756 | 14.6 |  | 43
| 2757 | 13 |  | 47
| 2758 | 10.9 |  | 56
| 2759 | 8.9 |  | 64
| 2760 | 6.8 |  | 73
| 2761 | 5.8 |  | 76
| 2762 | 4.9 |  | 79
| 2763 | 3.9 |  | 82
| 2764 | 3.7 |  | 84
| 2765 | 3.4 |  | 86
| 2766 | 3.2 |  | 88
| 2767 | 5.1 |  | 78
| 2768 | 7.1 |  | 68
| 2769 | 9 |  | 58
| 2770 | 10.8 |  | 52
| 2771 | 12.5 |  | 47
| 2772 | 14.3 |  | 41
| 2773 | 15.1 |  | 40
| 2774 | 15.8 |  | 38
| 2775 | 16.6 |  | 37
| 2776 | 16.6 |  | 36
| 2777 | 16.7 |  | 34
| 2778 | 16.7 |  | 33
| 2779 | 15.4 |  | 36
| 2780 | 14 |  | 40
| 2781 | 12.7 |  | 43
| 2782 | 11.1 |  | 51
| 2783 | 9.4 |  | 58
| 2784 | 7.8 |  | 66
| 2785 | 7.3 |  | 69
| 2786 | 6.7 |  | 73
| 2787 | 6.2 |  | 76
| 2788 | 6.2 |  | 75
| 2789 | 6.3 |  | 74
| 2790 | 6.3 |  | 73
| 2791 | 7.6 |  | 68
| 2792 | 9 |  | 63
| 2793 | 10.3 |  | 58
| 2794 | 11.8 |  | 53
| 2795 | 13.4 |  | 47
| 2796 | 14.9 |  | 42
| 2797 | 16 |  | 39
| 2798 | 17.2 |  | 37
| 2799 | 18.3 |  | 34
| 2800 | 18.2 |  | 34
| 2801 | 18 |  | 35
| 2802 | 17.9 |  | 35
| 2803 | 16.6 |  | 39
| 2804 | 15.4 |  | 44
| 2805 | 14.1 |  | 48
| 2806 | 13.1 |  | 50
| 2807 | 12 |  | 53
| 2808 | 11 |  | 55
| 2809 | 9.8 |  | 61
| 2810 | 8.7 |  | 66
| 2811 | 7.5 |  | 72
| 2812 | 7.2 |  | 74
| 2813 | 6.9 |  | 75
| 2814 | 6.6 |  | 77
| 2815 | 8.5 |  | 70
| 2816 | 10.3 |  | 63
| 2817 | 12.2 |  | 56
| 2818 | 13.5 |  | 53
| 2819 | 14.7 |  | 50
| 2820 | 16 |  | 47
| 2821 | 16.7 |  | 44
| 2822 | 17.3 |  | 42
| 2823 | 18 |  | 39
| 2824 | 18 |  | 40
| 2825 | 17.9 |  | 42
| 2826 | 17.9 |  | 43
| 2827 | 16.9 |  | 47
| 2828 | 15.8 |  | 51
| 2829 | 14.8 |  | 55
| 2830 | 13.5 |  | 60
| 2831 | 12.3 |  | 64
| 2832 | 11 |  | 69
| 2833 | 10 |  | 73
| 2834 | 9 |  | 78
| 2835 | 8 |  | 82
| 2836 | 7.7 |  | 84
| 2837 | 7.4 |  | 86
| 2838 | 7.1 |  | 88
| 2839 | 7.9 |  | 85
| 2840 | 8.7 |  | 82
| 2841 | 9.5 |  | 79
| 2842 | 10.4 |  | 75
| 2843 | 11.2 |  | 70
| 2844 | 12.1 |  | 66
| 2845 | 11.8 |  | 64
| 2846 | 11.4 |  | 61
| 2847 | 11.1 |  | 59
| 2848 | 11.7 |  | 55
| 2849 | 12.2 |  | 51
| 2850 | 12.8 |  | 47
| 2851 | 12.1 |  | 49
| 2852 | 11.3 |  | 52
| 2853 | 10.6 |  | 54
| 2854 | 8.7 |  | 61
| 2855 | 6.9 |  | 68
| 2856 | 5 |  | 75
| 2857 | 5.1 |  | 73
| 2858 | 5.1 |  | 72
| 2859 | 5.2 |  | 70
| 2860 | 5 |  | 71
| 2861 | 4.9 |  | 71
| 2862 | 4.7 |  | 72
| 2863 | 5 |  | 67
| 2864 | 5.2 |  | 62
| 2865 | 5.5 |  | 57
| 2866 | 7 |  | 48
| 2867 | 8.4 |  | 38
| 2868 | 9.9 |  | 29
| 2869 | 10.7 |  | 28
| 2870 | 11.4 |  | 26
| 2871 | 12.2 |  | 25
| 2872 | 11.7 |  | 27
| 2873 | 11.6 |  | 28
| 2874 | 11.2 |  | 29
| 2875 | 10.7 |  | 30
| 2876 | 10.1 |  | 32
| 2877 | 9.5 |  | 33
| 2878 | 8.8 |  | 36
| 2879 | 8.1 |  | 38
April | 2880 | 7.5 |  | 40
May | 2881 | 7 | 10.755 | 41 | 63.1478 | 22 |  | 59 | 18 | 6499.584
| 2882 | 6.7 |  | 43
| 2883 | 6.5 |  | 44
| 2884 | 6.5 |  | 45
| 2885 | 6.7 |  | 45
| 2886 | 7 |  | 44
| 2887 | 7.6 |  | 43
| 2888 | 8.2 |  | 41
| 2889 | 9 |  | 40
| 2890 | 9.6 |  | 36
| 2891 | 11 |  | 30
| 2892 | 12.4 |  | 24
| 2893 | 12.9 |  | 22
| 2894 | 13.4 |  | 21
| 2895 | 13.9 |  | 19
| 2896 | 13.9 |  | 20
| 2897 | 13.8 |  | 20
| 2898 | 13.8 |  | 21
| 2899 | 13 |  | 23
| 2900 | 12.3 |  | 26
| 2901 | 11.5 |  | 28
| 2902 | 9.9 |  | 33
| 2903 | 8.3 |  | 39
| 2904 | 6.7 |  | 44
| 2905 | 6.6 |  | 45
| 2906 | 6.4 |  | 46
| 2907 | 6.3 |  | 47
| 2908 | 6.1 |  | 48
| 2909 | 5.9 |  | 48
| 2910 | 5.7 |  | 49
| 2911 | 6.8 |  | 49
| 2912 | 7.9 |  | 48
| 2913 | 9 |  | 48
| 2914 | 9.7 |  | 47
| 2915 | 10.4 |  | 46
| 2916 | 11.1 |  | 45
| 2917 | 12.5 |  | 43
| 2918 | 14 |  | 40
| 2919 | 15.4 |  | 38
| 2920 | 15.6 |  | 37
| 2921 | 15.7 |  | 36
| 2922 | 15.9 |  | 35
| 2923 | 15.3 |  | 36
| 2924 | 14.7 |  | 36
| 2925 | 14.1 |  | 37
| 2926 | 12.9 |  | 42
| 2927 | 11.8 |  | 48
| 2928 | 10.6 |  | 53
| 2929 | 10.2 |  | 55
| 2930 | 9.9 |  | 56
| 2931 | 9.5 |  | 58
| 2932 | 9.3 |  | 59
| 2933 | 9.2 |  | 61
| 2934 | 9 |  | 62
| 2935 | 9.5 |  | 62
| 2936 | 9.9 |  | 63
| 2937 | 10.4 |  | 63
| 2938 | 11.2 |  | 61
| 2939 | 12 |  | 60
| 2940 | 12.8 |  | 58
| 2941 | 14 |  | 51
| 2942 | 15.2 |  | 45
| 2943 | 16.4 |  | 38
| 2944 | 16.5 |  | 38
| 2945 | 16.6 |  | 38
| 2946 | 16.7 |  | 38
| 2947 | 15.7 |  | 40
| 2948 | 14.7 |  | 42
| 2949 | 13.7 |  | 44
| 2950 | 13.1 |  | 46
| 2951 | 12.6 |  | 47
| 2952 | 12 |  | 49
| 2953 | 10.2 |  | 56
| 2954 | 8.5 |  | 62
| 2955 | 6.7 |  | 69
| 2956 | 5.8 |  | 74
| 2957 | 5 |  | 78
| 2958 | 4.1 |  | 83
| 2959 | 6.2 |  | 78
| 2960 | 8.3 |  | 74
| 2961 | 10.4 |  | 69
| 2962 | 12.5 |  | 61
| 2963 | 14.6 |  | 52
| 2964 | 16.7 |  | 44
| 2965 | 17.5 |  | 42
| 2966 | 18.4 |  | 39
| 2967 | 19.2 |  | 37
| 2968 | 18.9 |  | 39
| 2969 | 18.6 |  | 40
| 2970 | 18.3 |  | 42
| 2971 | 17.5 |  | 44
| 2972 | 16.8 |  | 45
| 2973 | 16 |  | 47
| 2974 | 14.6 |  | 52
| 2975 | 13.2 |  | 57
| 2976 | 11.8 |  | 62
| 2977 | 11.1 |  | 65
| 2978 | 10.3 |  | 67
| 2979 | 9.6 |  | 70
| 2980 | 9.3 |  | 71
| 2981 | 9.1 |  | 72
| 2982 | 8.8 |  | 73
| 2983 | 10.4 |  | 68
| 2984 | 11.9 |  | 63
| 2985 | 13.5 |  | 58
| 2986 | 15.4 |  | 50
| 2987 | 17.2 |  | 41
| 2988 | 19.1 |  | 33
| 2989 | 19.7 |  | 31
| 2990 | 20.2 |  | 30
| 2991 | 20.8 |  | 28
| 2992 | 20.6 |  | 26
| 2993 | 20.5 |  | 25
| 2994 | 20.3 |  | 23
| 2995 | 19.4 |  | 25
| 2996 | 18.4 |  | 27
| 2997 | 17.5 |  | 29
| 2998 | 15.6 |  | 35
| 2999 | 13.7 |  | 41
| 3000 | 11.8 |  | 47
| 3001 | 11.1 |  | 52
| 3002 | 10.3 |  | 57
| 3003 | 9.6 |  | 62
| 3004 | 8.6 |  | 65
| 3005 | 7.5 |  | 67
| 3006 | 6.5 |  | 70
| 3007 | 9 |  | 63
| 3008 | 11.6 |  | 57
| 3009 | 14.1 |  | 50
| 3010 | 16.5 |  | 44
| 3011 | 18.8 |  | 39
| 3012 | 21.2 |  | 33
| 3013 | 21.4 |  | 32
| 3014 | 21.6 |  | 31
| 3015 | 21.8 |  | 30
| 3016 | 21.7 |  | 30
| 3017 | 21.6 |  | 30
| 3018 | 21.5 |  | 30
| 3019 | 20.4 |  | 31
| 3020 | 19.2 |  | 32
| 3021 | 18.1 |  | 33
| 3022 | 16.4 |  | 40
| 3023 | 14.6 |  | 46
| 3024 | 12.9 |  | 53
| 3025 | 11.7 |  | 57
| 3026 | 10.4 |  | 62
| 3027 | 9.2 |  | 66
| 3028 | 9.1 |  | 66
| 3029 | 9 |  | 67
| 3030 | 8.9 |  | 67
| 3031 | 11.8 |  | 57
| 3032 | 14.8 |  | 48
| 3033 | 17.7 |  | 38
| 3034 | 19.4 |  | 36
| 3035 | 21 |  | 34
| 3036 | 22.7 |  | 32
| 3037 | 22.9 |  | 31
| 3038 | 23.1 |  | 31
| 3039 | 23.3 |  | 30
| 3040 | 23.4 |  | 30
| 3041 | 23.6 |  | 30
| 3042 | 23.7 |  | 30
| 3043 | 22.2 |  | 33
| 3044 | 20.6 |  | 35
| 3045 | 19.1 |  | 38
| 3046 | 16.8 |  | 45
| 3047 | 14.6 |  | 52
| 3048 | 12.3 |  | 59
| 3049 | 11 |  | 64
| 3050 | 9.7 |  | 70
| 3051 | 8.4 |  | 75
| 3052 | 7.5 |  | 77
| 3053 | 6.7 |  | 80
| 3054 | 5.8 |  | 82
| 3055 | 8.3 |  | 71
| 3056 | 10.7 |  | 59
| 3057 | 13.2 |  | 48
| 3058 | 14.7 |  | 44
| 3059 | 16.2 |  | 39
| 3060 | 17.7 |  | 35
| 3061 | 17.7 |  | 35
| 3062 | 17.6 |  | 36
| 3063 | 17.6 |  | 36
| 3064 | 17.7 |  | 35
| 3065 | 17.8 |  | 34
| 3066 | 17.9 |  | 33
| 3067 | 17.4 |  | 35
| 3068 | 16.9 |  | 38
| 3069 | 16.4 |  | 40
| 3070 | 15.5 |  | 45
| 3071 | 14.7 |  | 49
| 3072 | 13.8 |  | 54
| 3073 | 13.3 |  | 56
| 3074 | 12.7 |  | 59
| 3075 | 12.2 |  | 61
| 3076 | 12 |  | 61
| 3077 | 11.9 |  | 61
| 3078 | 11.7 |  | 61
| 3079 | 13.2 |  | 55
| 3080 | 14.6 |  | 50
| 3081 | 16.1 |  | 44
| 3082 | 17.7 |  | 38
| 3083 | 19.2 |  | 32
| 3084 | 20.8 |  | 26
| 3085 | 21.3 |  | 26
| 3086 | 21.7 |  | 26
| 3087 | 22.2 |  | 26
| 3088 | 21.9 |  | 27
| 3089 | 21.5 |  | 29
| 3090 | 21.2 |  | 30
| 3091 | 20.1 |  | 33
| 3092 | 19.1 |  | 37
| 3093 | 18 |  | 40
| 3094 | 16.4 |  | 45
| 3095 | 14.8 |  | 49
| 3096 | 13.2 |  | 54
| 3097 | 12.1 |  | 58
| 3098 | 10.9 |  | 61
| 3099 | 9.8 |  | 65
| 3100 | 9.2 |  | 67
| 3101 | 8.5 |  | 69
| 3102 | 7.9 |  | 71
| 3103 | 9.1 |  | 67
| 3104 | 10.2 |  | 62
| 3105 | 11.4 |  | 58
| 3106 | 12.6 |  | 51
| 3107 | 13.7 |  | 45
| 3108 | 14.9 |  | 38
| 3109 | 15.4 |  | 36
| 3110 | 15.9 |  | 33
| 3111 | 16.4 |  | 31
| 3112 | 16.5 |  | 30
| 3113 | 16.6 |  | 29
| 3114 | 16.7 |  | 28
| 3115 | 15.2 |  | 33
| 3116 | 13.8 |  | 39
| 3117 | 12.3 |  | 44
| 3118 | 10.8 |  | 49
| 3119 | 9.4 |  | 55
| 3120 | 7.9 |  | 60
| 3121 | 7.1 |  | 61
| 3122 | 6.4 |  | 63
| 3123 | 5.6 |  | 64
| 3124 | 5 |  | 66
| 3125 | 4.3 |  | 68
| 3126 | 3.7 |  | 70
| 3127 | 5.8 |  | 67
| 3128 | 7.9 |  | 63
| 3129 | 10 |  | 60
| 3130 | 11.5 |  | 54
| 3131 | 13 |  | 49
| 3132 | 14.5 |  | 43
| 3133 | 14.6 |  | 45
| 3134 | 14.6 |  | 48
| 3135 | 14.7 |  | 50
| 3136 | 14.6 |  | 49
| 3137 | 14.4 |  | 48
| 3138 | 14.3 |  | 47
| 3139 | 13.4 |  | 49
| 3140 | 12.5 |  | 52
| 3141 | 11.6 |  | 54
| 3142 | 10.6 |  | 58
| 3143 | 9.7 |  | 63
| 3144 | 8.7 |  | 67
| 3145 | 7.6 |  | 70
| 3146 | 6.4 |  | 74
| 3147 | 5.3 |  | 77
| 3148 | 4.5 |  | 79
| 3149 | 3.7 |  | 80
| 3150 | 2.9 |  | 82
| 3151 | 5.8 |  | 75
| 3152 | 8.6 |  | 68
| 3153 | 11.5 |  | 61
| 3154 | 12.9 |  | 54
| 3155 | 14.4 |  | 46
| 3156 | 15.8 |  | 39
| 3157 | 16 |  | 36
| 3158 | 16.3 |  | 34
| 3159 | 16.5 |  | 31
| 3160 | 16.3 |  | 32
| 3161 | 16.2 |  | 32
| 3162 | 16 |  | 33
| 3163 | 15 |  | 35
| 3164 | 14 |  | 36
| 3165 | 13 |  | 38
| 3166 | 12.1 |  | 47
| 3167 | 11.2 |  | 55
| 3168 | 10.3 |  | 64
| 3169 | 9.4 |  | 68
| 3170 | 8.6 |  | 73
| 3171 | 7.7 |  | 77
| 3172 | 7.5 |  | 79
| 3173 | 7.4 |  | 82
| 3174 | 7.2 |  | 84
| 3175 | 9.1 |  | 78
| 3176 | 11 |  | 72
| 3177 | 12.9 |  | 66
| 3178 | 13.9 |  | 62
| 3179 | 14.9 |  | 58
| 3180 | 15.9 |  | 54
| 3181 | 16 |  | 51
| 3182 | 16.1 |  | 48
| 3183 | 16.2 |  | 45
| 3184 | 15.6 |  | 48
| 3185 | 14.9 |  | 50
| 3186 | 14.3 |  | 53
| 3187 | 13.6 |  | 49
| 3188 | 12.9 |  | 45
| 3189 | 12.2 |  | 41
| 3190 | 10.7 |  | 49
| 3191 | 9.1 |  | 56
| 3192 | 7.6 |  | 64
| 3193 | 6 |  | 71
| 3194 | 4.4 |  | 78
| 3195 | 2.8 |  | 85
| 3196 | 3 |  | 87
| 3197 | 3.1 |  | 90
| 3198 | 3.3 |  | 92
| 3199 | 5.2 |  | 83
| 3200 | 7.1 |  | 75
| 3201 | 9 |  | 66
| 3202 | 10 |  | 60
| 3203 | 11 |  | 55
| 3204 | 12 |  | 49
| 3205 | 11.8 |  | 48
| 3206 | 11.7 |  | 47
| 3207 | 11.5 |  | 46
| 3208 | 11.2 |  | 51
| 3209 | 11 |  | 57
| 3210 | 10.7 |  | 62
| 3211 | 10.8 |  | 53
| 3212 | 10.8 |  | 43
| 3213 | 10.9 |  | 34
| 3214 | 9 |  | 41
| 3215 | 7.1 |  | 48
| 3216 | 5.2 |  | 55
| 3217 | 4.6 |  | 60
| 3218 | 4 |  | 64
| 3219 | 3.4 |  | 69
| 3220 | 2.9 |  | 74
| 3221 | 2.3 |  | 78
| 3222 | 1.8 |  | 83
| 3223 | 3 |  | 81
| 3224 | 4.1 |  | 78
| 3225 | 5.3 |  | 76
| 3226 | 6.1 |  | 74
| 3227 | 7 |  | 72
| 3228 | 7.8 |  | 70
| 3229 | 7.8 |  | 67
| 3230 | 7.9 |  | 65
| 3231 | 7.9 |  | 62
| 3232 | 7.6 |  | 67
| 3233 | 7.2 |  | 72
| 3234 | 6.9 |  | 77
| 3235 | 6.9 |  | 74
| 3236 | 7 |  | 70
| 3237 | 7 |  | 67
| 3238 | 5.7 |  | 66
| 3239 | 4.4 |  | 66
| 3240 | 3.1 |  | 65
| 3241 | 2.7 |  | 67
| 3242 | 2.2 |  | 70
| 3243 | 1.8 |  | 72
| 3244 | 1.8 |  | 75
| 3245 | 1.7 |  | 77
| 3246 | 1.7 |  | 80
| 3247 | 3.3 |  | 76
| 3248 | 4.8 |  | 73
| 3249 | 6.4 |  | 69
| 3250 | 7.4 |  | 59
| 3251 | 8.4 |  | 49
| 3252 | 9.4 |  | 39
| 3253 | 9.5 |  | 38
| 3254 | 9.6 |  | 36
| 3255 | 9.7 |  | 35
| 3256 | 9.6 |  | 34
| 3257 | 9.4 |  | 33
| 3258 | 9.3 |  | 32
| 3259 | 9 |  | 32
| 3260 | 8.6 |  | 33
| 3261 | 8.3 |  | 33
| 3262 | 6.4 |  | 41
| 3263 | 4.4 |  | 50
| 3264 | 2.5 |  | 58
| 3265 | 1.8 |  | 60
| 3266 | 1.2 |  | 61
| 3267 | 0.5 |  | 63
| 3268 | 0.4 |  | 63
| 3269 | 0.4 |  | 62
| 3270 | 0.3 |  | 62
| 3271 | 2.5 |  | 54
| 3272 | 4.6 |  | 45
| 3273 | 6.8 |  | 37
| 3274 | 7.3 |  | 37
| 3275 | 7.9 |  | 38
| 3276 | 8.4 |  | 38
| 3277 | 9.2 |  | 37
| 3278 | 10.1 |  | 36
| 3279 | 10.9 |  | 35
| 3280 | 11.1 |  | 36
| 3281 | 11.4 |  | 36
| 3282 | 11.6 |  | 37
| 3283 | 10.4 |  | 43
| 3284 | 9.3 |  | 48
| 3285 | 8.1 |  | 54
| 3286 | 7.1 |  | 61
| 3287 | 6 |  | 68
| 3288 | 5 |  | 75
| 3289 | 4.1 |  | 77
| 3290 | 3.3 |  | 80
| 3291 | 2.4 |  | 82
| 3292 | 1.6 |  | 84
| 3293 | 0.8 |  | 87
| 3294 | 0 |  | 89
| 3295 | 3.1 |  | 79
| 3296 | 6.1 |  | 69
| 3297 | 9.2 |  | 59
| 3298 | 9.8 |  | 53
| 3299 | 10.5 |  | 46
| 3300 | 11.1 |  | 40
| 3301 | 11.4 |  | 38
| 3302 | 11.8 |  | 36
| 3303 | 12.1 |  | 34
| 3304 | 11.5 |  | 37
| 3305 | 10.9 |  | 40
| 3306 | 10.3 |  | 43
| 3307 | 9.6 |  | 47
| 3308 | 8.9 |  | 51
| 3309 | 8.2 |  | 55
| 3310 | 7.9 |  | 57
| 3311 | 7.7 |  | 58
| 3312 | 7.4 |  | 60
| 3313 | 7.1 |  | 64
| 3314 | 6.8 |  | 67
| 3315 | 6.5 |  | 71
| 3316 | 6.5 |  | 75
| 3317 | 6.5 |  | 80
| 3318 | 6.5 |  | 84
| 3319 | 7.3 |  | 81
| 3320 | 8 |  | 77
| 3321 | 8.8 |  | 74
| 3322 | 8.9 |  | 75
| 3323 | 9 |  | 76
| 3324 | 9.1 |  | 77
| 3325 | 9.4 |  | 76
| 3326 | 9.8 |  | 75
| 3327 | 10.1 |  | 74
| 3328 | 9.9 |  | 77
| 3329 | 9.7 |  | 81
| 3330 | 9.5 |  | 84
| 3331 | 9.7 |  | 82
| 3332 | 9.9 |  | 80
| 3333 | 10.1 |  | 78
| 3334 | 9.6 |  | 81
| 3335 | 9 |  | 83
| 3336 | 8.5 |  | 86
| 3337 | 8.1 |  | 89
| 3338 | 7.7 |  | 93
| 3339 | 7.3 |  | 96
| 3340 | 7.2 |  | 96
| 3341 | 7.1 |  | 97
| 3342 | 7 |  | 97
| 3343 | 7.1 |  | 97
| 3344 | 7.2 |  | 97
| 3345 | 7.3 |  | 97
| 3346 | 7.5 |  | 97
| 3347 | 7.8 |  | 96
| 3348 | 8 |  | 96
| 3349 | 8.3 |  | 96
| 3350 | 8.6 |  | 95
| 3351 | 8.9 |  | 95
| 3352 | 8.9 |  | 96
| 3353 | 8.9 |  | 96
| 3354 | 8.9 |  | 97
| 3355 | 8.9 |  | 97
| 3356 | 8.9 |  | 97
| 3357 | 8.9 |  | 97
| 3358 | 8.6 |  | 97
| 3359 | 8.3 |  | 97
| 3360 | 8 |  | 97
| 3361 | 7.8 |  | 97
| 3362 | 7.6 |  | 98
| 3363 | 7.4 |  | 98
| 3364 | 7.4 |  | 98
| 3365 | 7.5 |  | 98
| 3366 | 7.5 |  | 98
| 3367 | 7.9 |  | 98
| 3368 | 8.2 |  | 98
| 3369 | 8.6 |  | 98
| 3370 | 9 |  | 97
| 3371 | 9.4 |  | 97
| 3372 | 9.8 |  | 96
| 3373 | 10.7 |  | 91
| 3374 | 11.7 |  | 85
| 3375 | 12.6 |  | 80
| 3376 | 13.2 |  | 77
| 3377 | 13.8 |  | 73
| 3378 | 14.4 |  | 70
| 3379 | 13.8 |  | 73
| 3380 | 13.2 |  | 75
| 3381 | 12.6 |  | 78
| 3382 | 12.1 |  | 80
| 3383 | 11.6 |  | 82
| 3384 | 11.1 |  | 84
| 3385 | 10.9 |  | 85
| 3386 | 10.8 |  | 86
| 3387 | 10.6 |  | 87
| 3388 | 10.3 |  | 88
| 3389 | 10 |  | 90
| 3390 | 9.7 |  | 91
| 3391 | 11.6 |  | 83
| 3392 | 13.4 |  | 76
| 3393 | 15.3 |  | 68
| 3394 | 16 |  | 63
| 3395 | 16.7 |  | 58
| 3396 | 17.4 |  | 53
| 3397 | 17.9 |  | 53
| 3398 | 18.3 |  | 54
| 3399 | 18.8 |  | 54
| 3400 | 19 |  | 54
| 3401 | 19.1 |  | 53
| 3402 | 19.3 |  | 53
| 3403 | 18.4 |  | 51
| 3404 | 17.6 |  | 48
| 3405 | 16.7 |  | 46
| 3406 | 15 |  | 54
| 3407 | 13.3 |  | 63
| 3408 | 11.6 |  | 71
| 3409 | 11.3 |  | 74
| 3410 | 11.1 |  | 77
| 3411 | 10.8 |  | 80
| 3412 | 10.4 |  | 83
| 3413 | 10.1 |  | 86
| 3414 | 9.7 |  | 89
| 3415 | 10.2 |  | 89
| 3416 | 10.6 |  | 89
| 3417 | 11.1 |  | 89
| 3418 | 11.1 |  | 92
| 3419 | 11.1 |  | 94
| 3420 | 11.1 |  | 97
| 3421 | 11.4 |  | 97
| 3422 | 11.6 |  | 96
| 3423 | 11.9 |  | 96
| 3424 | 12.4 |  | 95
| 3425 | 12.8 |  | 95
| 3426 | 13.3 |  | 94
| 3427 | 13.2 |  | 93
| 3428 | 13.2 |  | 91
| 3429 | 13.1 |  | 90
| 3430 | 12.1 |  | 90
| 3431 | 11.2 |  | 90
| 3432 | 10.2 |  | 90
| 3433 | 10 |  | 91
| 3434 | 9.7 |  | 91
| 3435 | 9.5 |  | 92
| 3436 | 9.4 |  | 93
| 3437 | 9.4 |  | 94
| 3438 | 9.3 |  | 95
| 3439 | 8.8 |  | 96
| 3440 | 8.3 |  | 96
| 3441 | 7.8 |  | 97
| 3442 | 7.9 |  | 94
| 3443 | 7.9 |  | 92
| 3444 | 8 |  | 89
| 3445 | 8.4 |  | 86
| 3446 | 8.7 |  | 83
| 3447 | 9.1 |  | 80
| 3448 | 9.5 |  | 77
| 3449 | 9.9 |  | 74
| 3450 | 10.3 |  | 71
| 3451 | 9.8 |  | 73
| 3452 | 9.2 |  | 75
| 3453 | 8.7 |  | 77
| 3454 | 8.6 |  | 76
| 3455 | 8.6 |  | 74
| 3456 | 8.5 |  | 73
| 3457 | 7.8 |  | 77
| 3458 | 7.2 |  | 80
| 3459 | 6.5 |  | 84
| 3460 | 6.5 |  | 86
| 3461 | 6.4 |  | 88
| 3462 | 6.4 |  | 90
| 3463 | 7.8 |  | 86
| 3464 | 9.2 |  | 81
| 3465 | 10.6 |  | 77
| 3466 | 11.5 |  | 72
| 3467 | 12.4 |  | 68
| 3468 | 13.3 |  | 63
| 3469 | 13.7 |  | 61
| 3470 | 14.2 |  | 60
| 3471 | 14.6 |  | 58
| 3472 | 12.5 |  | 69
| 3473 | 10.5 |  | 81
| 3474 | 8.4 |  | 92
| 3475 | 8.2 |  | 87
| 3476 | 7.9 |  | 81
| 3477 | 7.7 |  | 76
| 3478 | 7 |  | 81
| 3479 | 6.4 |  | 87
| 3480 | 5.7 |  | 92
| 3481 | 6.1 |  | 93
| 3482 | 6.4 |  | 93
| 3483 | 6.8 |  | 94
| 3484 | 6.7 |  | 94
| 3485 | 6.5 |  | 94
| 3486 | 6.4 |  | 94
| 3487 | 6.5 |  | 95
| 3488 | 6.6 |  | 95
| 3489 | 6.7 |  | 96
| 3490 | 7.5 |  | 93
| 3491 | 8.4 |  | 90
| 3492 | 9.2 |  | 87
| 3493 | 10.2 |  | 79
| 3494 | 11.3 |  | 72
| 3495 | 12.3 |  | 64
| 3496 | 11.8 |  | 66
| 3497 | 11.4 |  | 69
| 3498 | 10.9 |  | 71
| 3499 | 10 |  | 75
| 3500 | 9.1 |  | 79
| 3501 | 8.2 |  | 83
| 3502 | 7.4 |  | 87
| 3503 | 6.5 |  | 91
| 3504 | 5.7 |  | 95
| 3505 | 5.7 |  | 95
| 3506 | 5.6 |  | 96
| 3507 | 5.6 |  | 96
| 3508 | 5.6 |  | 95
| 3509 | 5.6 |  | 95
| 3510 | 5.6 |  | 94
| 3511 | 6.4 |  | 90
| 3512 | 7.2 |  | 87
| 3513 | 8 |  | 83
| 3514 | 8.5 |  | 81
| 3515 | 9.1 |  | 78
| 3516 | 9.6 |  | 76
| 3517 | 10.3 |  | 72
| 3518 | 10.9 |  | 68
| 3519 | 11.6 |  | 64
| 3520 | 11.7 |  | 65
| 3521 | 11.9 |  | 67
| 3522 | 12 |  | 68
| 3523 | 11.4 |  | 70
| 3524 | 10.8 |  | 72
| 3525 | 10.2 |  | 74
| 3526 | 9.2 |  | 78
| 3527 | 8.1 |  | 83
| 3528 | 7.1 |  | 87
| 3529 | 6.1 |  | 89
| 3530 | 5.2 |  | 92
| 3531 | 4.2 |  | 94
| 3532 | 4.7 |  | 95
| 3533 | 5.2 |  | 96
| 3534 | 5.7 |  | 97
| 3535 | 6.4 |  | 92
| 3536 | 7.1 |  | 87
| 3537 | 7.8 |  | 82
| 3538 | 8.7 |  | 76
| 3539 | 9.6 |  | 70
| 3540 | 10.5 |  | 64
| 3541 | 11 |  | 62
| 3542 | 11.5 |  | 60
| 3543 | 12 |  | 58
| 3544 | 12.2 |  | 61
| 3545 | 12.3 |  | 64
| 3546 | 12.5 |  | 67
| 3547 | 12.5 |  | 65
| 3548 | 12.4 |  | 62
| 3549 | 12.4 |  | 60
| 3550 | 10.4 |  | 68
| 3551 | 8.5 |  | 75
| 3552 | 6.5 |  | 83
| 3553 | 6 |  | 86
| 3554 | 5.5 |  | 88
| 3555 | 5 |  | 91
| 3556 | 4.8 |  | 92
| 3557 | 4.6 |  | 94
| 3558 | 4.4 |  | 95
| 3559 | 5.3 |  | 91
| 3560 | 6.1 |  | 88
| 3561 | 7 |  | 84
| 3562 | 8.2 |  | 80
| 3563 | 9.4 |  | 77
| 3564 | 10.6 |  | 73
| 3565 | 11.5 |  | 66
| 3566 | 12.3 |  | 60
| 3567 | 13.2 |  | 53
| 3568 | 13.1 |  | 54
| 3569 | 13 |  | 54
| 3570 | 12.9 |  | 55
| 3571 | 12.7 |  | 56
| 3572 | 12.5 |  | 58
| 3573 | 12.3 |  | 59
| 3574 | 11.1 |  | 65
| 3575 | 10 |  | 70
| 3576 | 8.8 |  | 76
| 3577 | 7.7 |  | 80
| 3578 | 6.7 |  | 85
| 3579 | 5.6 |  | 89
| 3580 | 5.4 |  | 91
| 3581 | 5.2 |  | 93
| 3582 | 5 |  | 95
| 3583 | 6.4 |  | 90
| 3584 | 7.8 |  | 86
| 3585 | 9.2 |  | 81
| 3586 | 10.6 |  | 73
| 3587 | 11.9 |  | 66
| 3588 | 13.3 |  | 58
| 3589 | 13.6 |  | 53
| 3590 | 13.8 |  | 49
| 3591 | 14.1 |  | 44
| 3592 | 14.3 |  | 43
| 3593 | 14.4 |  | 42
| 3594 | 14.6 |  | 41
| 3595 | 13.2 |  | 52
| 3596 | 11.7 |  | 63
| 3597 | 10.3 |  | 74
| 3598 | 10.2 |  | 74
| 3599 | 10.1 |  | 73
| 3600 | 10 |  | 73
| 3601 | 8.8 |  | 77
| 3602 | 7.7 |  | 81
| 3603 | 6.5 |  | 85
| 3604 | 6.5 |  | 86
| 3605 | 6.4 |  | 87
| 3606 | 6.4 |  | 88
| 3607 | 7.6 |  | 87
| 3608 | 8.7 |  | 85
| 3609 | 9.9 |  | 84
| 3610 | 11.5 |  | 74
| 3611 | 13.2 |  | 64
| 3612 | 14.8 |  | 54
| 3613 | 15.2 |  | 53
| 3614 | 15.5 |  | 53
| 3615 | 15.9 |  | 52
| 3616 | 16 |  | 49
| 3617 | 16.1 |  | 49
| 3618 | 15.8 |  | 50
| 3619 | 15.2 |  | 52
| 3620 | 14.5 |  | 54
| 3621 | 13.7 |  | 57
| 3622 | 12.9 |  | 61
| 3623 | 11.9 |  | 64
May | 3624 | 11 |  | 69
June | 3625 | 10.1 | 14.2186 | 73 | 71.6819 | 32 |  | 63 |  | 22014.72
| 3626 | 9.3 |  | 77
| 3627 | 8.6 |  | 81
| 3628 | 8 |  | 84
| 3629 | 7.5 |  | 87
| 3630 | 7.2 |  | 90
| 3631 | 6.9 |  | 91
| 3632 | 6.8 |  | 92
| 3633 | 7 |  | 91
| 3634 | 7.1 |  | 91
| 3635 | 7.1 |  | 91
| 3636 | 7.2 |  | 91
| 3637 | 7.5 |  | 90
| 3638 | 7.8 |  | 90
| 3639 | 8.1 |  | 89
| 3640 | 8.4 |  | 85
| 3641 | 8.8 |  | 81
| 3642 | 9.1 |  | 77
| 3643 | 9.2 |  | 76
| 3644 | 9.2 |  | 75
| 3645 | 9.3 |  | 74
| 3646 | 8 |  | 80
| 3647 | 6.8 |  | 85
| 3648 | 5.5 |  | 91
| 3649 | 4.9 |  | 92
| 3650 | 4.3 |  | 93
| 3651 | 3.7 |  | 94
| 3652 | 3.9 |  | 94
| 3653 | 4.2 |  | 94
| 3654 | 4.4 |  | 94
| 3655 | 6.6 |  | 85
| 3656 | 8.8 |  | 77
| 3657 | 11 |  | 68
| 3658 | 12.2 |  | 60
| 3659 | 13.5 |  | 53
| 3660 | 14.7 |  | 45
| 3661 | 14.5 |  | 47
| 3662 | 14.4 |  | 49
| 3663 | 14.2 |  | 51
| 3664 | 13.9 |  | 53
| 3665 | 13.7 |  | 56
| 3666 | 13.4 |  | 58
| 3667 | 13.1 |  | 59
| 3668 | 12.7 |  | 59
| 3669 | 12.4 |  | 60
| 3670 | 11.2 |  | 68
| 3671 | 10 |  | 76
| 3672 | 8.8 |  | 84
| 3673 | 8 |  | 87
| 3674 | 7.2 |  | 90
| 3675 | 6.4 |  | 93
| 3676 | 5.8 |  | 94
| 3677 | 5.2 |  | 94
| 3678 | 4.6 |  | 95
| 3679 | 6.8 |  | 84
| 3680 | 8.9 |  | 72
| 3681 | 11.1 |  | 61
| 3682 | 12.2 |  | 58
| 3683 | 13.2 |  | 55
| 3684 | 14.3 |  | 52
| 3685 | 14.9 |  | 48
| 3686 | 15.6 |  | 44
| 3687 | 16.2 |  | 40
| 3688 | 15.6 |  | 43
| 3689 | 15.1 |  | 47
| 3690 | 14.5 |  | 50
| 3691 | 13.9 |  | 53
| 3692 | 13.3 |  | 57
| 3693 | 12.7 |  | 60
| 3694 | 12.1 |  | 64
| 3695 | 11.4 |  | 67
| 3696 | 10.8 |  | 71
| 3697 | 10.6 |  | 74
| 3698 | 10.3 |  | 77
| 3699 | 10.1 |  | 80
| 3700 | 10 |  | 82
| 3701 | 9.9 |  | 84
| 3702 | 9.8 |  | 86
| 3703 | 10.3 |  | 85
| 3704 | 10.8 |  | 84
| 3705 | 11.3 |  | 83
| 3706 | 11.4 |  | 84
| 3707 | 11.6 |  | 86
| 3708 | 11.7 |  | 87
| 3709 | 12.1 |  | 85
| 3710 | 12.5 |  | 84
| 3711 | 12.9 |  | 82
| 3712 | 12.8 |  | 85
| 3713 | 12.6 |  | 87
| 3714 | 12.5 |  | 90
| 3715 | 12.4 |  | 92
| 3716 | 12.4 |  | 94
| 3717 | 12.3 |  | 96
| 3718 | 12.4 |  | 96
| 3719 | 12.5 |  | 97
| 3720 | 12.6 |  | 97
| 3721 | 12.9 |  | 97
| 3722 | 13.1 |  | 97
| 3723 | 13.4 |  | 97
| 3724 | 13 |  | 97
| 3725 | 12.6 |  | 98
| 3726 | 12.2 |  | 98
| 3727 | 11.9 |  | 98
| 3728 | 11.6 |  | 97
| 3729 | 11.3 |  | 97
| 3730 | 12.1 |  | 94
| 3731 | 12.8 |  | 92
| 3732 | 13.6 |  | 89
| 3733 | 13.9 |  | 85
| 3734 | 14.2 |  | 81
| 3735 | 14.5 |  | 77
| 3736 | 14.4 |  | 79
| 3737 | 14.3 |  | 81
| 3738 | 14.2 |  | 83
| 3739 | 13.6 |  | 85
| 3740 | 13 |  | 86
| 3741 | 12.4 |  | 88
| 3742 | 12 |  | 91
| 3743 | 11.7 |  | 93
| 3744 | 11.3 |  | 96
| 3745 | 11.2 |  | 96
| 3746 | 11.1 |  | 95
| 3747 | 11 |  | 95
| 3748 | 10.8 |  | 95
| 3749 | 10.7 |  | 96
| 3750 | 10.5 |  | 96
| 3751 | 10.1 |  | 96
| 3752 | 9.8 |  | 96
| 3753 | 9.4 |  | 96
| 3754 | 10 |  | 95
| 3755 | 10.5 |  | 93
| 3756 | 11.1 |  | 92
| 3757 | 11.8 |  | 89
| 3758 | 12.5 |  | 85
| 3759 | 13.2 |  | 82
| 3760 | 13 |  | 82
| 3761 | 12.8 |  | 83
| 3762 | 12.6 |  | 83
| 3763 | 12.2 |  | 83
| 3764 | 11.9 |  | 84
| 3765 | 11.5 |  | 84
| 3766 | 10.8 |  | 83
| 3767 | 10.2 |  | 83
| 3768 | 9.5 |  | 82
| 3769 | 8.4 |  | 85
| 3770 | 7.3 |  | 88
| 3771 | 6.2 |  | 91
| 3772 | 6 |  | 92
| 3773 | 5.9 |  | 94
| 3774 | 5.7 |  | 95
| 3775 | 7.3 |  | 86
| 3776 | 9 |  | 78
| 3777 | 10.6 |  | 69
| 3778 | 11.9 |  | 62
| 3779 | 13.2 |  | 54
| 3780 | 14.5 |  | 47
| 3781 | 14.9 |  | 45
| 3782 | 15.3 |  | 44
| 3783 | 15.7 |  | 42
| 3784 | 15.5 |  | 45
| 3785 | 15.3 |  | 48
| 3786 | 15.1 |  | 51
| 3787 | 14.6 |  | 52
| 3788 | 14.2 |  | 54
| 3789 | 13.7 |  | 55
| 3790 | 13 |  | 59
| 3791 | 12.3 |  | 62
| 3792 | 11.6 |  | 66
| 3793 | 11.2 |  | 67
| 3794 | 10.9 |  | 68
| 3795 | 10.5 |  | 69
| 3796 | 9.9 |  | 69
| 3797 | 9.4 |  | 68
| 3798 | 8.8 |  | 68
| 3799 | 10.1 |  | 65
| 3800 | 11.3 |  | 61
| 3801 | 12.6 |  | 58
| 3802 | 13.4 |  | 52
| 3803 | 14.2 |  | 46
| 3804 | 15 |  | 40
| 3805 | 15.5 |  | 38
| 3806 | 16.1 |  | 37
| 3807 | 16.6 |  | 35
| 3808 | 16.9 |  | 35
| 3809 | 17.2 |  | 34
| 3810 | 17.5 |  | 34
| 3811 | 17.1 |  | 34
| 3812 | 16.6 |  | 35
| 3813 | 16.2 |  | 35
| 3814 | 14.5 |  | 40
| 3815 | 12.7 |  | 46
| 3816 | 11 |  | 51
| 3817 | 10.1 |  | 56
| 3818 | 9.3 |  | 61
| 3819 | 8.4 |  | 66
| 3820 | 7.9 |  | 70
| 3821 | 7.3 |  | 73
| 3822 | 6.8 |  | 77
| 3823 | 8.8 |  | 70
| 3824 | 10.9 |  | 63
| 3825 | 12.9 |  | 56
| 3826 | 14.1 |  | 50
| 3827 | 15.4 |  | 45
| 3828 | 16.6 |  | 39
| 3829 | 17.3 |  | 40
| 3830 | 18.1 |  | 42
| 3831 | 18.8 |  | 43
| 3832 | 19 |  | 44
| 3833 | 19.3 |  | 45
| 3834 | 19.5 |  | 46
| 3835 | 19.1 |  | 47
| 3836 | 18.7 |  | 49
| 3837 | 18.3 |  | 50
| 3838 | 16.4 |  | 58
| 3839 | 14.6 |  | 66
| 3840 | 12.7 |  | 74
| 3841 | 11.6 |  | 74
| 3842 | 10.6 |  | 75
| 3843 | 9.5 |  | 75
| 3844 | 9.4 |  | 76
| 3845 | 9.3 |  | 77
| 3846 | 9.2 |  | 78
| 3847 | 10.8 |  | 71
| 3848 | 12.3 |  | 63
| 3849 | 13.9 |  | 56
| 3850 | 14.5 |  | 54
| 3851 | 15.1 |  | 51
| 3852 | 15.7 |  | 49
| 3853 | 16.2 |  | 46
| 3854 | 16.6 |  | 43
| 3855 | 17.1 |  | 40
| 3856 | 17.3 |  | 42
| 3857 | 17.5 |  | 43
| 3858 | 17.7 |  | 45
| 3859 | 17.2 |  | 44
| 3860 | 16.7 |  | 43
| 3861 | 16.2 |  | 42
| 3862 | 15.2 |  | 47
| 3863 | 14.1 |  | 51
| 3864 | 13.1 |  | 56
| 3865 | 12.1 |  | 60
| 3866 | 11.1 |  | 65
| 3867 | 10.1 |  | 69
| 3868 | 10.1 |  | 72
| 3869 | 10 |  | 75
| 3870 | 10 |  | 78
| 3871 | 11.5 |  | 75
| 3872 | 13 |  | 73
| 3873 | 14.5 |  | 70
| 3874 | 16.4 |  | 60
| 3875 | 18.4 |  | 51
| 3876 | 20.3 |  | 41
| 3877 | 20.2 |  | 41
| 3878 | 20.1 |  | 41
| 3879 | 20 |  | 41
| 3880 | 20.1 |  | 40
| 3881 | 20.3 |  | 38
| 3882 | 20.4 |  | 37
| 3883 | 20 |  | 44
| 3884 | 19.5 |  | 50
| 3885 | 19.1 |  | 57
| 3886 | 18.2 |  | 65
| 3887 | 17.4 |  | 73
| 3888 | 16.5 |  | 81
| 3889 | 15.8 |  | 86
| 3890 | 15 |  | 90
| 3891 | 14.3 |  | 95
| 3892 | 14.2 |  | 95
| 3893 | 14.2 |  | 95
| 3894 | 14.1 |  | 95
| 3895 | 14 |  | 92
| 3896 | 13.9 |  | 89
| 3897 | 13.8 |  | 86
| 3898 | 14.1 |  | 84
| 3899 | 14.4 |  | 83
| 3900 | 14.7 |  | 81
| 3901 | 14.9 |  | 79
| 3902 | 15.2 |  | 77
| 3903 | 15.4 |  | 75
| 3904 | 15.9 |  | 73
| 3905 | 16.3 |  | 72
| 3906 | 16.8 |  | 70
| 3907 | 16.6 |  | 71
| 3908 | 16.5 |  | 72
| 3909 | 16.3 |  | 73
| 3910 | 15.5 |  | 79
| 3911 | 14.7 |  | 86
| 3912 | 13.9 |  | 92
| 3913 | 13.5 |  | 93
| 3914 | 13.2 |  | 95
| 3915 | 12.8 |  | 96
| 3916 | 12.5 |  | 96
| 3917 | 12.3 |  | 97
| 3918 | 12 |  | 97
| 3919 | 12.1 |  | 96
| 3920 | 12.2 |  | 95
| 3921 | 12.3 |  | 94
| 3922 | 12.7 |  | 94
| 3923 | 13.1 |  | 94
| 3924 | 13.5 |  | 94
| 3925 | 13.8 |  | 91
| 3926 | 14.2 |  | 88
| 3927 | 14.5 |  | 85
| 3928 | 15.1 |  | 81
| 3929 | 15.8 |  | 76
| 3930 | 16.4 |  | 72
| 3931 | 15.9 |  | 72
| 3932 | 15.5 |  | 72
| 3933 | 15 |  | 72
| 3934 | 14.3 |  | 74
| 3935 | 13.7 |  | 76
| 3936 | 13 |  | 78
| 3937 | 12.7 |  | 81
| 3938 | 12.5 |  | 83
| 3939 | 12.2 |  | 86
| 3940 | 12.1 |  | 87
| 3941 | 12 |  | 88
| 3942 | 11.9 |  | 89
| 3943 | 12.3 |  | 88
| 3944 | 12.7 |  | 86
| 3945 | 13.1 |  | 85
| 3946 | 13.5 |  | 84
| 3947 | 13.9 |  | 82
| 3948 | 14.3 |  | 81
| 3949 | 15.1 |  | 78
| 3950 | 15.9 |  | 76
| 3951 | 16.7 |  | 73
| 3952 | 16.9 |  | 72
| 3953 | 17.2 |  | 71
| 3954 | 17.4 |  | 70
| 3955 | 17.1 |  | 71
| 3956 | 16.8 |  | 73
| 3957 | 16.5 |  | 74
| 3958 | 16 |  | 75
| 3959 | 15.6 |  | 77
| 3960 | 15.1 |  | 78
| 3961 | 14.7 |  | 79
| 3962 | 14.2 |  | 80
| 3963 | 13.8 |  | 81
| 3964 | 13.3 |  | 81
| 3965 | 12.7 |  | 82
| 3966 | 12.2 |  | 82
| 3967 | 13.7 |  | 74
| 3968 | 15.2 |  | 65
| 3969 | 16.7 |  | 57
| 3970 | 17.8 |  | 52
| 3971 | 18.9 |  | 47
| 3972 | 20 |  | 42
| 3973 | 20.7 |  | 42
| 3974 | 21.3 |  | 43
| 3975 | 22 |  | 43
| 3976 | 21.9 |  | 43
| 3977 | 21.7 |  | 43
| 3978 | 21.6 |  | 43
| 3979 | 21.3 |  | 44
| 3980 | 20.9 |  | 45
| 3981 | 20.6 |  | 46
| 3982 | 19 |  | 56
| 3983 | 17.3 |  | 66
| 3984 | 15.7 |  | 76
| 3985 | 14.4 |  | 81
| 3986 | 13.2 |  | 86
| 3987 | 11.9 |  | 91
| 3988 | 11.9 |  | 93
| 3989 | 12 |  | 95
| 3990 | 12 |  | 97
| 3991 | 12.4 |  | 95
| 3992 | 12.9 |  | 94
| 3993 | 13.3 |  | 92
| 3994 | 14.2 |  | 88
| 3995 | 15 |  | 85
| 3996 | 15.9 |  | 81
| 3997 | 17 |  | 76
| 3998 | 18.2 |  | 70
| 3999 | 19.3 |  | 65
| 4000 | 19.5 |  | 63
| 4001 | 19.6 |  | 61
| 4002 | 19.8 |  | 59
| 4003 | 19.1 |  | 64
| 4004 | 18.5 |  | 68
| 4005 | 17.8 |  | 73
| 4006 | 16.9 |  | 76
| 4007 | 16 |  | 79
| 4008 | 15.1 |  | 82
| 4009 | 14.1 |  | 85
| 4010 | 13.1 |  | 87
| 4011 | 12.1 |  | 90
| 4012 | 12.3 |  | 91
| 4013 | 12.6 |  | 92
| 4014 | 12.8 |  | 93
| 4015 | 14 |  | 87
| 4016 | 15.2 |  | 81
| 4017 | 16.4 |  | 75
| 4018 | 17.2 |  | 71
| 4019 | 17.9 |  | 66
| 4020 | 18.7 |  | 62
| 4021 | 19.2 |  | 61
| 4022 | 19.8 |  | 61
| 4023 | 20.3 |  | 60
| 4024 | 20.1 |  | 60
| 4025 | 19.8 |  | 61
| 4026 | 19.6 |  | 61
| 4027 | 19.2 |  | 62
| 4028 | 18.9 |  | 62
| 4029 | 18.5 |  | 63
| 4030 | 17.7 |  | 67
| 4031 | 16.9 |  | 71
| 4032 | 16.1 |  | 75
| 4033 | 15.6 |  | 78
| 4034 | 15 |  | 82
| 4035 | 14.5 |  | 85
| 4036 | 14.5 |  | 86
| 4037 | 14.6 |  | 88
| 4038 | 14.6 |  | 89
| 4039 | 16 |  | 84
| 4040 | 17.4 |  | 79
| 4041 | 18.8 |  | 74
| 4042 | 19.3 |  | 70
| 4043 | 19.9 |  | 65
| 4044 | 20.4 |  | 61
| 4045 | 21 |  | 55
| 4046 | 21.7 |  | 49
| 4047 | 22.3 |  | 43
| 4048 | 22.8 |  | 40
| 4049 | 23.4 |  | 38
| 4050 | 23.9 |  | 35
| 4051 | 22.9 |  | 39
| 4052 | 22 |  | 44
| 4053 | 21 |  | 48
| 4054 | 19.7 |  | 57
| 4055 | 18.4 |  | 65
| 4056 | 17.1 |  | 74
| 4057 | 16.2 |  | 77
| 4058 | 15.3 |  | 80
| 4059 | 14.4 |  | 83
| 4060 | 14.1 |  | 84
| 4061 | 13.9 |  | 85
| 4062 | 13.6 |  | 86
| 4063 | 14.5 |  | 83
| 4064 | 15.5 |  | 80
| 4065 | 16.4 |  | 77
| 4066 | 16.8 |  | 72
| 4067 | 17.3 |  | 67
| 4068 | 17.7 |  | 62
| 4069 | 18.2 |  | 54
| 4070 | 18.8 |  | 47
| 4071 | 19.3 |  | 39
| 4072 | 19.5 |  | 36
| 4073 | 19.7 |  | 34
| 4074 | 19.9 |  | 31
| 4075 | 19.5 |  | 32
| 4076 | 19.2 |  | 32
| 4077 | 18.8 |  | 33
| 4078 | 16.9 |  | 41
| 4079 | 15.1 |  | 49
| 4080 | 13.2 |  | 57
| 4081 | 12.2 |  | 61
| 4082 | 11.3 |  | 65
| 4083 | 10.3 |  | 69
| 4084 | 10.7 |  | 68
| 4085 | 11.1 |  | 67
| 4086 | 11.5 |  | 66
| 4087 | 13.3 |  | 64
| 4088 | 15 |  | 61
| 4089 | 16.8 |  | 59
| 4090 | 17.6 |  | 53
| 4091 | 18.3 |  | 47
| 4092 | 19.1 |  | 41
| 4093 | 19.2 |  | 44
| 4094 | 19.3 |  | 47
| 4095 | 19.4 |  | 50
| 4096 | 19.7 |  | 49
| 4097 | 19.9 |  | 49
| 4098 | 20.2 |  | 48
| 4099 | 19.1 |  | 50
| 4100 | 17.9 |  | 53
| 4101 | 16.8 |  | 55
| 4102 | 15.4 |  | 59
| 4103 | 14 |  | 63
| 4104 | 12.6 |  | 67
| 4105 | 11.5 |  | 71
| 4106 | 10.4 |  | 76
| 4107 | 9.3 |  | 80
| 4108 | 9.5 |  | 80
| 4109 | 9.7 |  | 81
| 4110 | 9.9 |  | 81
| 4111 | 12.4 |  | 71
| 4112 | 14.9 |  | 62
| 4113 | 17.4 |  | 52
| 4114 | 18.3 |  | 48
| 4115 | 19.2 |  | 44
| 4116 | 20.1 |  | 40
| 4117 | 20.2 |  | 41
| 4118 | 20.4 |  | 41
| 4119 | 20.5 |  | 42
| 4120 | 20.5 |  | 43
| 4121 | 20.4 |  | 44
| 4122 | 20.4 |  | 45
| 4123 | 19.6 |  | 49
| 4124 | 18.8 |  | 52
| 4125 | 18 |  | 56
| 4126 | 17.1 |  | 60
| 4127 | 16.3 |  | 64
| 4128 | 15.4 |  | 68
| 4129 | 14.4 |  | 72
| 4130 | 13.4 |  | 75
| 4131 | 12.4 |  | 79
| 4132 | 13.1 |  | 79
| 4133 | 13.9 |  | 80
| 4134 | 14.6 |  | 80
| 4135 | 16 |  | 71
| 4136 | 17.3 |  | 61
| 4137 | 18.7 |  | 52
| 4138 | 18.5 |  | 53
| 4139 | 18.3 |  | 53
| 4140 | 18.1 |  | 54
| 4141 | 18.3 |  | 54
| 4142 | 18.6 |  | 55
| 4143 | 18.8 |  | 55
| 4144 | 19.2 |  | 52
| 4145 | 19.5 |  | 48
| 4146 | 19.9 |  | 45
| 4147 | 19.5 |  | 47
| 4148 | 19 |  | 48
| 4149 | 18.6 |  | 50
| 4150 | 17.5 |  | 57
| 4151 | 16.3 |  | 63
| 4152 | 15.2 |  | 70
| 4153 | 14.1 |  | 74
| 4154 | 12.9 |  | 79
| 4155 | 11.8 |  | 83
| 4156 | 11.5 |  | 85
| 4157 | 11.2 |  | 88
| 4158 | 10.9 |  | 90
| 4159 | 13 |  | 85
| 4160 | 15 |  | 80
| 4161 | 17.1 |  | 75
| 4162 | 18.1 |  | 72
| 4163 | 19.2 |  | 69
| 4164 | 20.2 |  | 66
| 4165 | 20.4 |  | 65
| 4166 | 20.6 |  | 64
| 4167 | 20.8 |  | 63
| 4168 | 21.2 |  | 60
| 4169 | 21.6 |  | 58
| 4170 | 22 |  | 55
| 4171 | 21.4 |  | 55
| 4172 | 20.7 |  | 55
| 4173 | 20.1 |  | 55
| 4174 | 18.3 |  | 62
| 4175 | 16.5 |  | 68
| 4176 | 14.7 |  | 75
| 4177 | 14.2 |  | 80
| 4178 | 13.8 |  | 84
| 4179 | 13.3 |  | 89
| 4180 | 13.4 |  | 91
| 4181 | 13.6 |  | 92
| 4182 | 13.7 |  | 94
| 4183 | 14.7 |  | 91
| 4184 | 15.6 |  | 87
| 4185 | 16.6 |  | 84
| 4186 | 17.8 |  | 81
| 4187 | 18.9 |  | 79
| 4188 | 20.1 |  | 76
| 4189 | 21.2 |  | 72
| 4190 | 22.2 |  | 69
| 4191 | 23.3 |  | 65
| 4192 | 23.3 |  | 64
| 4193 | 23.3 |  | 63
| 4194 | 23.3 |  | 62
| 4195 | 22.3 |  | 66
| 4196 | 21.4 |  | 69
| 4197 | 20.4 |  | 73
| 4198 | 19 |  | 78
| 4199 | 17.7 |  | 82
| 4200 | 16.3 |  | 87
| 4201 | 15.8 |  | 80
| 4202 | 15.4 |  | 74
| 4203 | 14.9 |  | 67
| 4204 | 14.2 |  | 69
| 4205 | 13.5 |  | 70
| 4206 | 12.8 |  | 72
| 4207 | 13.5 |  | 69
| 4208 | 14.2 |  | 67
| 4209 | 14.9 |  | 64
| 4210 | 15.7 |  | 59
| 4211 | 16.4 |  | 55
| 4212 | 17.2 |  | 50
| 4213 | 17.3 |  | 51
| 4214 | 17.4 |  | 53
| 4215 | 17.5 |  | 54
| 4216 | 15.5 |  | 67
| 4217 | 13.6 |  | 80
| 4218 | 11.6 |  | 93
| 4219 | 11.9 |  | 91
| 4220 | 12.2 |  | 88
| 4221 | 12.5 |  | 86
| 4222 | 11.5 |  | 88
| 4223 | 10.6 |  | 90
| 4224 | 9.6 |  | 92
| 4225 | 9 |  | 92
| 4226 | 8.4 |  | 93
| 4227 | 7.8 |  | 93
| 4228 | 8.1 |  | 93
| 4229 | 8.3 |  | 93
| 4230 | 8.6 |  | 93
| 4231 | 10.1 |  | 88
| 4232 | 11.6 |  | 82
| 4233 | 13.1 |  | 77
| 4234 | 14.2 |  | 70
| 4235 | 15.4 |  | 62
| 4236 | 16.5 |  | 55
| 4237 | 16.1 |  | 62
| 4238 | 15.8 |  | 69
| 4239 | 15.4 |  | 76
| 4240 | 16.4 |  | 68
| 4241 | 17.3 |  | 61
| 4242 | 18.3 |  | 53
| 4243 | 17.6 |  | 52
| 4244 | 17 |  | 52
| 4245 | 16.3 |  | 51
| 4246 | 14.6 |  | 57
| 4247 | 12.9 |  | 62
| 4248 | 11.2 |  | 68
| 4249 | 10.2 |  | 72
| 4250 | 9.2 |  | 76
| 4251 | 8.2 |  | 80
| 4252 | 8.1 |  | 82
| 4253 | 8 |  | 85
| 4254 | 7.9 |  | 87
| 4255 | 10.1 |  | 78
| 4256 | 12.4 |  | 69
| 4257 | 14.6 |  | 60
| 4258 | 15.2 |  | 63
| 4259 | 15.7 |  | 66
| 4260 | 16.3 |  | 69
| 4261 | 16.9 |  | 66
| 4262 | 17.4 |  | 64
| 4263 | 18 |  | 61
| 4264 | 18 |  | 63
| 4265 | 18 |  | 66
| 4266 | 18 |  | 68
| 4267 | 16.9 |  | 69
| 4268 | 15.7 |  | 71
| 4269 | 14.6 |  | 72
| 4270 | 13.8 |  | 79
| 4271 | 13.1 |  | 86
| 4272 | 12.3 |  | 93
| 4273 | 11.5 |  | 94
| 4274 | 10.7 |  | 94
| 4275 | 9.9 |  | 95
| 4276 | 9.7 |  | 95
| 4277 | 9.6 |  | 95
| 4278 | 9.4 |  | 95
| 4279 | 10.6 |  | 91
| 4280 | 11.7 |  | 88
| 4281 | 12.9 |  | 84
| 4282 | 13.7 |  | 79
| 4283 | 14.5 |  | 73
| 4284 | 15.3 |  | 68
| 4285 | 15.1 |  | 69
| 4286 | 14.8 |  | 70
| 4287 | 14.6 |  | 71
| 4288 | 14.2 |  | 70
| 4289 | 13.8 |  | 68
| 4290 | 13.4 |  | 67
| 4291 | 13 |  | 68
| 4292 | 12.5 |  | 68
| 4293 | 12.1 |  | 69
| 4294 | 11 |  | 76
| 4295 | 9.8 |  | 83
| 4296 | 8.7 |  | 90
| 4297 | 8.7 |  | 92
| 4298 | 8.8 |  | 93
| 4299 | 8.8 |  | 95
| 4300 | 8.9 |  | 95
| 4301 | 9 |  | 96
| 4302 | 9.1 |  | 96
| 4303 | 9.5 |  | 94
| 4304 | 9.9 |  | 93
| 4305 | 10.3 |  | 91
| 4306 | 10.6 |  | 91
| 4307 | 10.9 |  | 92
| 4308 | 11.2 |  | 92
| 4309 | 12 |  | 84
| 4310 | 12.9 |  | 76
| 4311 | 13.7 |  | 68
| 4312 | 12.9 |  | 74
| 4313 | 12.1 |  | 81
| 4314 | 11.3 |  | 87
| 4315 | 11.5 |  | 88
| 4316 | 11.8 |  | 90
| 4317 | 12 |  | 91
| 4318 | 11.1 |  | 92
| 4319 | 10.3 |  | 92
| 4320 | 9.4 |  | 93
| 4321 | 9.4 |  | 94
| 4322 | 9.3 |  | 95
| 4323 | 9.3 |  | 96
| 4324 | 9.7 |  | 96
| 4325 | 10.2 |  | 96
| 4326 | 10.6 |  | 96
| 4327 | 11.3 |  | 96
| 4328 | 11.9 |  | 95
| 4329 | 12.6 |  | 95
| 4330 | 13.8 |  | 90
| 4331 | 14.9 |  | 84
| 4332 | 16.1 |  | 79
| 4333 | 15.8 |  | 83
| 4334 | 15.4 |  | 86
| 4335 | 15.1 |  | 90
| 4336 | 15.9 |  | 85
| 4337 | 16.4 |  | 82
| 4338 | 16.5 |  | 81
| 4339 | 16.5 |  | 82
| 4340 | 16.5 |  | 84
| 4341 | 16.4 |  | 86
| 4342 | 16.3 |  | 83
| 4343 | 16.1 |  | 80
June | 4344 | 16 |  | 78
July | 4345 | 15.8 | 17.2918 | 83 | 69.0874 | 38 |  | 66 | 18 | 32497.92
| 4346 | 15.6 |  | 86
| 4347 | 15.5 |  | 90
| 4348 | 15.4 |  | 90
| 4349 | 15.3 |  | 90
| 4350 | 15.3 |  | 90
| 4351 | 15.3 |  | 90
| 4352 | 15.4 |  | 88
| 4353 | 16.1 |  | 84
| 4354 | 16.2 |  | 85
| 4355 | 16.3 |  | 87
| 4356 | 16.4 |  | 88
| 4357 | 16.6 |  | 83
| 4358 | 16.9 |  | 78
| 4359 | 17.1 |  | 73
| 4360 | 18.1 |  | 66
| 4361 | 19.2 |  | 59
| 4362 | 20.2 |  | 52
| 4363 | 19.8 |  | 58
| 4364 | 19.5 |  | 63
| 4365 | 19.1 |  | 69
| 4366 | 17.9 |  | 75
| 4367 | 16.8 |  | 82
| 4368 | 15.6 |  | 88
| 4369 | 15 |  | 90
| 4370 | 14.3 |  | 92
| 4371 | 13.7 |  | 94
| 4372 | 13.6 |  | 94
| 4373 | 13.6 |  | 93
| 4374 | 13.5 |  | 93
| 4375 | 15.3 |  | 87
| 4376 | 17.2 |  | 81
| 4377 | 19 |  | 75
| 4378 | 19.5 |  | 73
| 4379 | 19.9 |  | 70
| 4380 | 20.4 |  | 68
| 4381 | 20.7 |  | 64
| 4382 | 21.1 |  | 61
| 4383 | 21.4 |  | 57
| 4384 | 21.2 |  | 54
| 4385 | 20.9 |  | 52
| 4386 | 20.7 |  | 49
| 4387 | 19.4 |  | 54
| 4388 | 18 |  | 60
| 4389 | 16.7 |  | 65
| 4390 | 16.2 |  | 67
| 4391 | 15.8 |  | 69
| 4392 | 15.3 |  | 71
| 4393 | 14.4 |  | 73
| 4394 | 13.5 |  | 74
| 4395 | 12.6 |  | 76
| 4396 | 11.9 |  | 79
| 4397 | 11.1 |  | 82
| 4398 | 10.4 |  | 85
| 4399 | 11.4 |  | 83
| 4400 | 12.4 |  | 80
| 4401 | 13.4 |  | 78
| 4402 | 13.5 |  | 83
| 4403 | 13.5 |  | 88
| 4404 | 13.6 |  | 93
| 4405 | 13.9 |  | 94
| 4406 | 14.2 |  | 94
| 4407 | 14.5 |  | 95
| 4408 | 15.6 |  | 91
| 4409 | 16.6 |  | 86
| 4410 | 17.7 |  | 82
| 4411 | 18 |  | 79
| 4412 | 18.4 |  | 77
| 4413 | 18.7 |  | 74
| 4414 | 17.8 |  | 79
| 4415 | 16.9 |  | 84
| 4416 | 16 |  | 89
| 4417 | 16.1 |  | 90
| 4418 | 16.3 |  | 91
| 4419 | 16.4 |  | 92
| 4420 | 16.2 |  | 94
| 4421 | 16 |  | 95
| 4422 | 15.8 |  | 97
| 4423 | 17.3 |  | 90
| 4424 | 18.8 |  | 84
| 4425 | 20.3 |  | 77
| 4426 | 21.4 |  | 70
| 4427 | 22.6 |  | 64
| 4428 | 23.7 |  | 57
| 4429 | 24.2 |  | 51
| 4430 | 24.6 |  | 44
| 4431 | 25.1 |  | 38
| 4432 | 25.2 |  | 36
| 4433 | 25.3 |  | 35
| 4434 | 25.4 |  | 33
| 4435 | 24.9 |  | 35
| 4436 | 24.5 |  | 38
| 4437 | 24 |  | 40
| 4438 | 22.6 |  | 45
| 4439 | 21.2 |  | 49
| 4440 | 19.8 |  | 54
| 4441 | 18.6 |  | 60
| 4442 | 17.4 |  | 66
| 4443 | 16.2 |  | 72
| 4444 | 15.8 |  | 75
| 4445 | 15.3 |  | 77
| 4446 | 14.9 |  | 80
| 4447 | 15.7 |  | 77
| 4448 | 16.6 |  | 73
| 4449 | 17.4 |  | 70
| 4450 | 17.6 |  | 67
| 4451 | 17.9 |  | 65
| 4452 | 18.1 |  | 62
| 4453 | 18.6 |  | 57
| 4454 | 19 |  | 51
| 4455 | 19.5 |  | 46
| 4456 | 19.1 |  | 45
| 4457 | 18.8 |  | 43
| 4458 | 18.4 |  | 42
| 4459 | 17.3 |  | 44
| 4460 | 16.2 |  | 45
| 4461 | 15.1 |  | 47
| 4462 | 13.8 |  | 55
| 4463 | 12.5 |  | 62
| 4464 | 11.2 |  | 70
| 4465 | 10.5 |  | 74
| 4466 | 9.8 |  | 78
| 4467 | 9.1 |  | 82
| 4468 | 9.1 |  | 83
| 4469 | 9.1 |  | 85
| 4470 | 9.1 |  | 86
| 4471 | 10.1 |  | 81
| 4472 | 11 |  | 76
| 4473 | 12 |  | 71
| 4474 | 12.8 |  | 65
| 4475 | 13.6 |  | 60
| 4476 | 14.4 |  | 54
| 4477 | 14.4 |  | 54
| 4478 | 14.5 |  | 55
| 4479 | 14.5 |  | 55
| 4480 | 14.8 |  | 52
| 4481 | 15.2 |  | 50
| 4482 | 15.5 |  | 47
| 4483 | 15.2 |  | 48
| 4484 | 15 |  | 48
| 4485 | 14.7 |  | 49
| 4486 | 13.3 |  | 58
| 4487 | 12 |  | 66
| 4488 | 10.6 |  | 75
| 4489 | 9.6 |  | 79
| 4490 | 8.6 |  | 82
| 4491 | 7.6 |  | 86
| 4492 | 7.8 |  | 86
| 4493 | 8.1 |  | 87
| 4494 | 8.3 |  | 87
| 4495 | 9.8 |  | 81
| 4496 | 11.2 |  | 76
| 4497 | 12.7 |  | 70
| 4498 | 13.9 |  | 64
| 4499 | 15.1 |  | 58
| 4500 | 16.3 |  | 52
| 4501 | 16.8 |  | 50
| 4502 | 17.3 |  | 49
| 4503 | 17.8 |  | 47
| 4504 | 17.4 |  | 50
| 4505 | 17.1 |  | 53
| 4506 | 16.7 |  | 56
| 4507 | 16.4 |  | 57
| 4508 | 16 |  | 57
| 4509 | 15.7 |  | 58
| 4510 | 15 |  | 62
| 4511 | 14.4 |  | 65
| 4512 | 13.7 |  | 69
| 4513 | 13.1 |  | 71
| 4514 | 12.5 |  | 72
| 4515 | 11.9 |  | 74
| 4516 | 11.6 |  | 76
| 4517 | 11.2 |  | 78
| 4518 | 10.9 |  | 80
| 4519 | 11.9 |  | 76
| 4520 | 12.9 |  | 73
| 4521 | 13.9 |  | 69
| 4522 | 14.7 |  | 65
| 4523 | 15.6 |  | 60
| 4524 | 16.4 |  | 56
| 4525 | 16.5 |  | 55
| 4526 | 16.7 |  | 55
| 4527 | 16.8 |  | 54
| 4528 | 16.9 |  | 53
| 4529 | 17.1 |  | 52
| 4530 | 17.2 |  | 51
| 4531 | 16.9 |  | 56
| 4532 | 16.6 |  | 62
| 4533 | 16.3 |  | 67
| 4534 | 15.5 |  | 68
| 4535 | 14.7 |  | 68
| 4536 | 13.9 |  | 69
| 4537 | 12.4 |  | 76
| 4538 | 11 |  | 83
| 4539 | 9.5 |  | 90
| 4540 | 9.5 |  | 89
| 4541 | 9.5 |  | 89
| 4542 | 9.5 |  | 88
| 4543 | 11.7 |  | 78
| 4544 | 13.8 |  | 68
| 4545 | 16 |  | 58
| 4546 | 16.6 |  | 54
| 4547 | 17.3 |  | 51
| 4548 | 17.9 |  | 47
| 4549 | 18.8 |  | 45
| 4550 | 19.6 |  | 44
| 4551 | 20.5 |  | 42
| 4552 | 19.6 |  | 48
| 4553 | 18.7 |  | 53
| 4554 | 17.8 |  | 59
| 4555 | 17.2 |  | 60
| 4556 | 16.7 |  | 62
| 4557 | 16.1 |  | 63
| 4558 | 15 |  | 70
| 4559 | 13.8 |  | 77
| 4560 | 12.7 |  | 84
| 4561 | 12.4 |  | 88
| 4562 | 12 |  | 91
| 4563 | 11.7 |  | 95
| 4564 | 11.6 |  | 93
| 4565 | 11.6 |  | 92
| 4566 | 11.5 |  | 90
| 4567 | 12 |  | 87
| 4568 | 12.4 |  | 84
| 4569 | 12.9 |  | 81
| 4570 | 14.3 |  | 76
| 4571 | 15.6 |  | 72
| 4572 | 17 |  | 67
| 4573 | 18.1 |  | 65
| 4574 | 19.1 |  | 63
| 4575 | 20.2 |  | 61
| 4576 | 20.7 |  | 61
| 4577 | 21.3 |  | 60
| 4578 | 21.8 |  | 60
| 4579 | 21.2 |  | 63
| 4580 | 20.6 |  | 66
| 4581 | 20 |  | 69
| 4582 | 18.4 |  | 68
| 4583 | 16.8 |  | 67
| 4584 | 15.2 |  | 66
| 4585 | 14.1 |  | 72
| 4586 | 13 |  | 77
| 4587 | 11.9 |  | 83
| 4588 | 12.3 |  | 88
| 4589 | 12.7 |  | 92
| 4590 | 13.1 |  | 97
| 4591 | 14.8 |  | 90
| 4592 | 16.4 |  | 84
| 4593 | 18.1 |  | 77
| 4594 | 18.9 |  | 74
| 4595 | 19.7 |  | 72
| 4596 | 20.5 |  | 69
| 4597 | 20.6 |  | 64
| 4598 | 20.7 |  | 60
| 4599 | 20.8 |  | 55
| 4600 | 20.9 |  | 55
| 4601 | 21 |  | 55
| 4602 | 21.1 |  | 55
| 4603 | 20.4 |  | 59
| 4604 | 19.8 |  | 62
| 4605 | 19.1 |  | 66
| 4606 | 18.3 |  | 73
| 4607 | 17.6 |  | 79
| 4608 | 16.8 |  | 86
| 4609 | 16.8 |  | 86
| 4610 | 16.8 |  | 87
| 4611 | 16.8 |  | 87
| 4612 | 16.3 |  | 90
| 4613 | 15.9 |  | 94
| 4614 | 15.4 |  | 97
| 4615 | 15.9 |  | 95
| 4616 | 16.3 |  | 92
| 4617 | 16.8 |  | 90
| 4618 | 17.3 |  | 89
| 4619 | 17.9 |  | 88
| 4620 | 18.4 |  | 87
| 4621 | 19.4 |  | 82
| 4622 | 20.3 |  | 77
| 4623 | 21.3 |  | 72
| 4624 | 21.7 |  | 67
| 4625 | 22.2 |  | 61
| 4626 | 22.6 |  | 56
| 4627 | 21.5 |  | 59
| 4628 | 20.4 |  | 63
| 4629 | 19.3 |  | 66
| 4630 | 18.6 |  | 70
| 4631 | 17.8 |  | 75
| 4632 | 17.1 |  | 79
| 4633 | 16.7 |  | 82
| 4634 | 16.3 |  | 85
| 4635 | 15.9 |  | 88
| 4636 | 15.9 |  | 90
| 4637 | 15.8 |  | 91
| 4638 | 15.8 |  | 93
| 4639 | 16.7 |  | 87
| 4640 | 17.7 |  | 81
| 4641 | 18.6 |  | 75
| 4642 | 18.6 |  | 75
| 4643 | 18.5 |  | 76
| 4644 | 18.5 |  | 76
| 4645 | 19.2 |  | 74
| 4646 | 19.9 |  | 71
| 4647 | 20.6 |  | 69
| 4648 | 20.9 |  | 63
| 4649 | 21.1 |  | 58
| 4650 | 21.4 |  | 52
| 4651 | 20.4 |  | 55
| 4652 | 19.5 |  | 57
| 4653 | 18.5 |  | 60
| 4654 | 17.4 |  | 69
| 4655 | 16.2 |  | 77
| 4656 | 15.1 |  | 86
| 4657 | 14.9 |  | 87
| 4658 | 14.7 |  | 88
| 4659 | 14.5 |  | 89
| 4660 | 14.5 |  | 90
| 4661 | 14.4 |  | 91
| 4662 | 14.4 |  | 92
| 4663 | 15.5 |  | 87
| 4664 | 16.7 |  | 82
| 4665 | 17.8 |  | 77
| 4666 | 18.5 |  | 74
| 4667 | 19.2 |  | 70
| 4668 | 19.9 |  | 67
| 4669 | 19.5 |  | 65
| 4670 | 19.1 |  | 63
| 4671 | 18.7 |  | 61
| 4672 | 18 |  | 64
| 4673 | 17.3 |  | 67
| 4674 | 16.6 |  | 70
| 4675 | 16.2 |  | 75
| 4676 | 15.7 |  | 81
| 4677 | 15.3 |  | 86
| 4678 | 15 |  | 89
| 4679 | 14.7 |  | 93
| 4680 | 14.4 |  | 96
| 4681 | 14.1 |  | 96
| 4682 | 13.8 |  | 97
| 4683 | 13.5 |  | 97
| 4684 | 13.4 |  | 97
| 4685 | 13.3 |  | 98
| 4686 | 13.2 |  | 98
| 4687 | 13.9 |  | 96
| 4688 | 14.6 |  | 94
| 4689 | 15.3 |  | 92
| 4690 | 16.7 |  | 87
| 4691 | 18.2 |  | 83
| 4692 | 19.6 |  | 78
| 4693 | 20.2 |  | 75
| 4694 | 20.7 |  | 71
| 4695 | 21.3 |  | 68
| 4696 | 21 |  | 67
| 4697 | 20.6 |  | 67
| 4698 | 20.3 |  | 66
| 4699 | 19.4 |  | 70
| 4700 | 18.5 |  | 73
| 4701 | 17.6 |  | 77
| 4702 | 16.8 |  | 82
| 4703 | 16 |  | 87
| 4704 | 15.2 |  | 92
| 4705 | 15.4 |  | 92
| 4706 | 15.5 |  | 92
| 4707 | 15.7 |  | 92
| 4708 | 15.9 |  | 92
| 4709 | 16.1 |  | 93
| 4710 | 16.3 |  | 93
| 4711 | 16.4 |  | 93
| 4712 | 16.5 |  | 93
| 4713 | 16.6 |  | 93
| 4714 | 17.2 |  | 91
| 4715 | 17.7 |  | 89
| 4716 | 18.3 |  | 87
| 4717 | 18.7 |  | 84
| 4718 | 19 |  | 80
| 4719 | 19.4 |  | 77
| 4720 | 19.9 |  | 71
| 4721 | 20.3 |  | 65
| 4722 | 20.8 |  | 59
| 4723 | 19.9 |  | 58
| 4724 | 18.9 |  | 56
| 4725 | 18 |  | 55
| 4726 | 16.7 |  | 64
| 4727 | 15.4 |  | 73
| 4728 | 14.1 |  | 82
| 4729 | 13.8 |  | 84
| 4730 | 13.5 |  | 85
| 4731 | 13.2 |  | 87
| 4732 | 13.4 |  | 87
| 4733 | 13.7 |  | 88
| 4734 | 13.9 |  | 88
| 4735 | 15 |  | 86
| 4736 | 16 |  | 83
| 4737 | 17.1 |  | 81
| 4738 | 17.2 |  | 80
| 4739 | 17.4 |  | 80
| 4740 | 17.5 |  | 79
| 4741 | 17.1 |  | 78
| 4742 | 16.6 |  | 76
| 4743 | 16.2 |  | 75
| 4744 | 16.6 |  | 70
| 4745 | 17.1 |  | 65
| 4746 | 17.5 |  | 60
| 4747 | 17.2 |  | 66
| 4748 | 16.9 |  | 71
| 4749 | 16.6 |  | 77
| 4750 | 15.6 |  | 81
| 4751 | 14.7 |  | 84
| 4752 | 13.7 |  | 88
| 4753 | 13.3 |  | 90
| 4754 | 13 |  | 91
| 4755 | 12.6 |  | 93
| 4756 | 12.6 |  | 93
| 4757 | 12.7 |  | 92
| 4758 | 12.7 |  | 92
| 4759 | 14 |  | 88
| 4760 | 15.2 |  | 84
| 4761 | 16.5 |  | 80
| 4762 | 17 |  | 75
| 4763 | 17.6 |  | 71
| 4764 | 18.1 |  | 66
| 4765 | 18.8 |  | 63
| 4766 | 19.5 |  | 60
| 4767 | 20.2 |  | 57
| 4768 | 20 |  | 55
| 4769 | 19.9 |  | 54
| 4770 | 19.7 |  | 52
| 4771 | 19.1 |  | 54
| 4772 | 18.4 |  | 57
| 4773 | 17.8 |  | 59
| 4774 | 16.7 |  | 67
| 4775 | 15.6 |  | 75
| 4776 | 14.5 |  | 83
| 4777 | 14.5 |  | 85
| 4778 | 14.5 |  | 88
| 4779 | 14.5 |  | 90
| 4780 | 14.1 |  | 91
| 4781 | 13.7 |  | 93
| 4782 | 13.3 |  | 94
| 4783 | 14.9 |  | 86
| 4784 | 16.4 |  | 77
| 4785 | 18 |  | 69
| 4786 | 18.7 |  | 66
| 4787 | 19.4 |  | 63
| 4788 | 20.1 |  | 60
| 4789 | 20.5 |  | 57
| 4790 | 21 |  | 55
| 4791 | 21.4 |  | 52
| 4792 | 21.4 |  | 51
| 4793 | 21.5 |  | 49
| 4794 | 21.5 |  | 48
| 4795 | 20.9 |  | 50
| 4796 | 20.3 |  | 52
| 4797 | 19.7 |  | 54
| 4798 | 17.9 |  | 63
| 4799 | 16 |  | 72
| 4800 | 14.2 |  | 81
| 4801 | 13.5 |  | 83
| 4802 | 12.7 |  | 86
| 4803 | 12 |  | 88
| 4804 | 12.3 |  | 86
| 4805 | 12.5 |  | 84
| 4806 | 12.8 |  | 82
| 4807 | 14 |  | 79
| 4808 | 15.2 |  | 77
| 4809 | 16.4 |  | 74
| 4810 | 17.7 |  | 69
| 4811 | 18.9 |  | 64
| 4812 | 20.2 |  | 59
| 4813 | 20.2 |  | 59
| 4814 | 20.2 |  | 58
| 4815 | 20.2 |  | 58
| 4816 | 19.8 |  | 61
| 4817 | 19.5 |  | 64
| 4818 | 19.1 |  | 67
| 4819 | 18.3 |  | 69
| 4820 | 17.6 |  | 70
| 4821 | 16.8 |  | 72
| 4822 | 16.6 |  | 73
| 4823 | 16.3 |  | 75
| 4824 | 16.1 |  | 76
| 4825 | 16.1 |  | 76
| 4826 | 16.2 |  | 75
| 4827 | 16.2 |  | 75
| 4828 | 16.1 |  | 75
| 4829 | 16 |  | 75
| 4830 | 15.9 |  | 75
| 4831 | 16.2 |  | 75
| 4832 | 16.5 |  | 74
| 4833 | 16.8 |  | 74
| 4834 | 17.4 |  | 71
| 4835 | 18 |  | 69
| 4836 | 18.6 |  | 66
| 4837 | 19.3 |  | 62
| 4838 | 19.9 |  | 58
| 4839 | 20.6 |  | 54
| 4840 | 20.9 |  | 55
| 4841 | 21.2 |  | 57
| 4842 | 21.5 |  | 58
| 4843 | 20.3 |  | 61
| 4844 | 19.1 |  | 63
| 4845 | 17.9 |  | 66
| 4846 | 17.3 |  | 73
| 4847 | 16.6 |  | 80
| 4848 | 16 |  | 87
| 4849 | 15.8 |  | 88
| 4850 | 15.7 |  | 90
| 4851 | 15.5 |  | 91
| 4852 | 15.5 |  | 93
| 4853 | 15.6 |  | 94
| 4854 | 15.6 |  | 96
| 4855 | 16.2 |  | 92
| 4856 | 16.7 |  | 87
| 4857 | 17.3 |  | 83
| 4858 | 17.5 |  | 82
| 4859 | 17.8 |  | 80
| 4860 | 18 |  | 79
| 4861 | 17.5 |  | 83
| 4862 | 17.1 |  | 86
| 4863 | 16.6 |  | 90
| 4864 | 16.9 |  | 88
| 4865 | 17.2 |  | 86
| 4866 | 17.5 |  | 84
| 4867 | 17.2 |  | 82
| 4868 | 16.9 |  | 79
| 4869 | 16.6 |  | 77
| 4870 | 16.2 |  | 81
| 4871 | 15.9 |  | 85
| 4872 | 15.5 |  | 89
| 4873 | 15.4 |  | 91
| 4874 | 15.3 |  | 94
| 4875 | 15.2 |  | 96
| 4876 | 15.3 |  | 96
| 4877 | 15.5 |  | 95
| 4878 | 15.6 |  | 95
| 4879 | 16.6 |  | 90
| 4880 | 17.6 |  | 86
| 4881 | 18.6 |  | 81
| 4882 | 19.6 |  | 74
| 4883 | 20.5 |  | 66
| 4884 | 21.5 |  | 59
| 4885 | 22.4 |  | 53
| 4886 | 23.4 |  | 46
| 4887 | 24.3 |  | 40
| 4888 | 24.3 |  | 40
| 4889 | 24.4 |  | 41
| 4890 | 24.4 |  | 41
| 4891 | 23.6 |  | 43
| 4892 | 22.9 |  | 44
| 4893 | 22.1 |  | 46
| 4894 | 20.4 |  | 53
| 4895 | 18.6 |  | 59
| 4896 | 16.9 |  | 66
| 4897 | 16 |  | 71
| 4898 | 15.1 |  | 75
| 4899 | 14.2 |  | 80
| 4900 | 13.8 |  | 82
| 4901 | 13.5 |  | 85
| 4902 | 13.1 |  | 87
| 4903 | 15 |  | 80
| 4904 | 16.9 |  | 73
| 4905 | 18.8 |  | 66
| 4906 | 19.8 |  | 60
| 4907 | 20.9 |  | 55
| 4908 | 21.9 |  | 49
| 4909 | 22.2 |  | 48
| 4910 | 22.5 |  | 46
| 4911 | 22.8 |  | 45
| 4912 | 23.3 |  | 44
| 4913 | 23.8 |  | 42
| 4914 | 24.3 |  | 41
| 4915 | 23.7 |  | 43
| 4916 | 23.1 |  | 44
| 4917 | 22.5 |  | 46
| 4918 | 20.9 |  | 54
| 4919 | 19.2 |  | 61
| 4920 | 17.6 |  | 69
| 4921 | 16.4 |  | 75
| 4922 | 15.1 |  | 80
| 4923 | 13.9 |  | 86
| 4924 | 14.1 |  | 86
| 4925 | 14.2 |  | 85
| 4926 | 14.4 |  | 85
| 4927 | 16.1 |  | 78
| 4928 | 17.9 |  | 70
| 4929 | 19.6 |  | 63
| 4930 | 20.7 |  | 57
| 4931 | 21.7 |  | 52
| 4932 | 22.8 |  | 46
| 4933 | 23.5 |  | 45
| 4934 | 24.2 |  | 44
| 4935 | 24.9 |  | 43
| 4936 | 25.1 |  | 40
| 4937 | 25.4 |  | 38
| 4938 | 25.6 |  | 35
| 4939 | 25.3 |  | 37
| 4940 | 25.1 |  | 38
| 4941 | 24.8 |  | 40
| 4942 | 23.1 |  | 50
| 4943 | 21.4 |  | 61
| 4944 | 19.7 |  | 71
| 4945 | 18.7 |  | 74
| 4946 | 17.8 |  | 78
| 4947 | 16.8 |  | 81
| 4948 | 16.9 |  | 82
| 4949 | 16.9 |  | 83
| 4950 | 17 |  | 84
| 4951 | 18.2 |  | 78
| 4952 | 19.4 |  | 72
| 4953 | 20.6 |  | 66
| 4954 | 21.6 |  | 62
| 4955 | 22.7 |  | 57
| 4956 | 23.7 |  | 53
| 4957 | 24.3 |  | 48
| 4958 | 25 |  | 43
| 4959 | 25.6 |  | 38
| 4960 | 25.8 |  | 37
| 4961 | 26 |  | 37
| 4962 | 26.2 |  | 36
| 4963 | 25.9 |  | 37
| 4964 | 25.5 |  | 38
| 4965 | 25.2 |  | 39
| 4966 | 23.7 |  | 45
| 4967 | 22.3 |  | 51
| 4968 | 20.8 |  | 57
| 4969 | 19.8 |  | 62
| 4970 | 18.8 |  | 68
| 4971 | 17.8 |  | 73
| 4972 | 17.3 |  | 75
| 4973 | 16.8 |  | 78
| 4974 | 16.3 |  | 80
| 4975 | 17.1 |  | 76
| 4976 | 17.8 |  | 71
| 4977 | 18.6 |  | 67
| 4978 | 19.3 |  | 59
| 4979 | 19.9 |  | 51
| 4980 | 20.6 |  | 43
| 4981 | 21.2 |  | 42
| 4982 | 21.8 |  | 42
| 4983 | 22.4 |  | 41
| 4984 | 22.5 |  | 39
| 4985 | 22.6 |  | 36
| 4986 | 22.7 |  | 34
| 4987 | 22.3 |  | 37
| 4988 | 21.9 |  | 39
| 4989 | 21.5 |  | 42
| 4990 | 19.6 |  | 49
| 4991 | 17.8 |  | 57
| 4992 | 15.9 |  | 64
| 4993 | 14.6 |  | 69
| 4994 | 13.2 |  | 74
| 4995 | 11.9 |  | 79
| 4996 | 11.8 |  | 80
| 4997 | 11.7 |  | 80
| 4998 | 11.6 |  | 81
| 4999 | 13 |  | 74
| 5000 | 14.4 |  | 68
| 5001 | 15.8 |  | 61
| 5002 | 16.4 |  | 57
| 5003 | 17.1 |  | 53
| 5004 | 17.7 |  | 49
| 5005 | 18.8 |  | 45
| 5006 | 19.8 |  | 42
| 5007 | 20.9 |  | 38
| 5008 | 20.8 |  | 38
| 5009 | 20.8 |  | 37
| 5010 | 20.7 |  | 37
| 5011 | 20.2 |  | 39
| 5012 | 19.8 |  | 42
| 5013 | 19.3 |  | 44
| 5014 | 17.6 |  | 52
| 5015 | 15.9 |  | 60
| 5016 | 14.2 |  | 68
| 5017 | 13.3 |  | 73
| 5018 | 12.4 |  | 77
| 5019 | 11.5 |  | 82
| 5020 | 11.4 |  | 82
| 5021 | 11.3 |  | 82
| 5022 | 11.2 |  | 82
| 5023 | 12.9 |  | 77
| 5024 | 14.6 |  | 71
| 5025 | 16.3 |  | 66
| 5026 | 17.8 |  | 57
| 5027 | 19.4 |  | 48
| 5028 | 20.9 |  | 39
| 5029 | 21.1 |  | 37
| 5030 | 21.3 |  | 34
| 5031 | 21.5 |  | 32
| 5032 | 21.6 |  | 31
| 5033 | 21.6 |  | 31
| 5034 | 21.7 |  | 30
| 5035 | 21 |  | 33
| 5036 | 20.2 |  | 35
| 5037 | 19.5 |  | 38
| 5038 | 17.6 |  | 51
| 5039 | 15.7 |  | 63
| 5040 | 13.8 |  | 76
| 5041 | 12.8 |  | 80
| 5042 | 11.8 |  | 83
| 5043 | 10.8 |  | 87
| 5044 | 10.6 |  | 79
| 5045 | 10.5 |  | 70
| 5046 | 10.3 |  | 62
| 5047 | 12.4 |  | 62
| 5048 | 14.5 |  | 62
| 5049 | 16.6 |  | 62
| 5050 | 17.3 |  | 58
| 5051 | 18.1 |  | 55
| 5052 | 18.8 |  | 51
| 5053 | 19.6 |  | 47
| 5054 | 20.4 |  | 44
| 5055 | 21.2 |  | 40
| 5056 | 21.1 |  | 44
| 5057 | 21 |  | 49
| 5058 | 20.9 |  | 53
| 5059 | 20.5 |  | 54
| 5060 | 20.1 |  | 56
| 5061 | 19.7 |  | 57
| 5062 | 18.5 |  | 61
| 5063 | 17.2 |  | 65
| 5064 | 16 |  | 69
| 5065 | 14.6 |  | 75
| 5066 | 13.3 |  | 82
| 5067 | 11.9 |  | 88
| 5068 | 11.6 |  | 89
| 5069 | 11.4 |  | 90
| 5070 | 11.1 |  | 91
| 5071 | 13.5 |  | 85
| 5072 | 15.9 |  | 80
| 5073 | 18.3 |  | 74
| 5074 | 19.9 |  | 61
| 5075 | 21.4 |  | 47
| 5076 | 23 |  | 34
| 5077 | 23.6 |  | 33
| 5078 | 24.3 |  | 31
| 5079 | 24.9 |  | 30
| 5080 | 24.6 |  | 31
| 5081 | 24.4 |  | 35
| 5082 | 23.9 |  | 39
| 5083 | 23.2 |  | 44
| 5084 | 22.5 |  | 50
| 5085 | 21.8 |  | 56
| 5086 | 21.1 |  | 62
| 5087 | 20.6 |  | 68
July | 5088 | 20.2 |  | 74
August | 5089 | 20 | 16.0694 | 79 | 76.5215 | 40 |  | 66 | 20 | 32497.92
| 5090 | 20.1 |  | 83
| 5091 | 20.4 |  | 86
| 5092 | 20.9 |  | 87
| 5093 | 21.6 |  | 87
| 5094 | 22.5 |  | 86
| 5095 | 23.5 |  | 85
| 5096 | 24.5 |  | 83
| 5097 | 25.5 |  | 81
| 5098 | 26.6 |  | 68
| 5099 | 27.7 |  | 54
| 5100 | 28.8 |  | 41
| 5101 | 28.7 |  | 45
| 5102 | 28.5 |  | 49
| 5103 | 28.4 |  | 53
| 5104 | 28.2 |  | 51
| 5105 | 27.9 |  | 49
| 5106 | 27.7 |  | 47
| 5107 | 26.9 |  | 51
| 5108 | 26.1 |  | 55
| 5109 | 25.3 |  | 59
| 5110 | 24.6 |  | 60
| 5111 | 24 |  | 61
| 5112 | 23.3 |  | 62
| 5113 | 22.7 |  | 62
| 5114 | 22.2 |  | 63
| 5115 | 21.6 |  | 63
| 5116 | 21 |  | 64
| 5117 | 20.5 |  | 65
| 5118 | 19.9 |  | 66
| 5119 | 21.1 |  | 61
| 5120 | 22.3 |  | 55
| 5121 | 23.5 |  | 50
| 5122 | 24 |  | 47
| 5123 | 24.6 |  | 43
| 5124 | 25.1 |  | 40
| 5125 | 25.2 |  | 39
| 5126 | 25.4 |  | 39
| 5127 | 25.5 |  | 38
| 5128 | 25.5 |  | 40
| 5129 | 25.5 |  | 41
| 5130 | 25.5 |  | 43
| 5131 | 25.1 |  | 45
| 5132 | 24.8 |  | 48
| 5133 | 24.4 |  | 50
| 5134 | 23.1 |  | 56
| 5135 | 21.7 |  | 63
| 5136 | 20.4 |  | 69
| 5137 | 20.4 |  | 71
| 5138 | 20.4 |  | 72
| 5139 | 20.4 |  | 74
| 5140 | 19.7 |  | 77
| 5141 | 19.1 |  | 81
| 5142 | 18.4 |  | 84
| 5143 | 19.7 |  | 81
| 5144 | 20.9 |  | 78
| 5145 | 22.2 |  | 75
| 5146 | 23.5 |  | 67
| 5147 | 24.8 |  | 58
| 5148 | 26.1 |  | 50
| 5149 | 25.7 |  | 52
| 5150 | 25.4 |  | 55
| 5151 | 25 |  | 57
| 5152 | 25.2 |  | 57
| 5153 | 25.4 |  | 56
| 5154 | 25.6 |  | 56
| 5155 | 25 |  | 57
| 5156 | 24.4 |  | 59
| 5157 | 23.8 |  | 60
| 5158 | 23 |  | 67
| 5159 | 22.1 |  | 73
| 5160 | 21.3 |  | 80
| 5161 | 20.7 |  | 83
| 5162 | 20 |  | 86
| 5163 | 19.4 |  | 89
| 5164 | 19.1 |  | 91
| 5165 | 18.8 |  | 92
| 5166 | 18.5 |  | 94
| 5167 | 19.5 |  | 89
| 5168 | 20.4 |  | 84
| 5169 | 21.4 |  | 79
| 5170 | 22.3 |  | 69
| 5171 | 23.3 |  | 60
| 5172 | 24.2 |  | 50
| 5173 | 23.8 |  | 53
| 5174 | 23.3 |  | 56
| 5175 | 22.9 |  | 59
| 5176 | 23.6 |  | 53
| 5177 | 24.4 |  | 46
| 5178 | 25.1 |  | 40
| 5179 | 23.6 |  | 46
| 5180 | 22.1 |  | 52
| 5181 | 20.6 |  | 58
| 5182 | 19.4 |  | 63
| 5183 | 18.1 |  | 69
| 5184 | 16.9 |  | 74
| 5185 | 16.3 |  | 78
| 5186 | 15.6 |  | 81
| 5187 | 15 |  | 85
| 5188 | 14.6 |  | 88
| 5189 | 14.3 |  | 90
| 5190 | 13.9 |  | 93
| 5191 | 14.8 |  | 91
| 5192 | 15.6 |  | 90
| 5193 | 16.5 |  | 88
| 5194 | 17.2 |  | 81
| 5195 | 18 |  | 73
| 5196 | 18.7 |  | 66
| 5197 | 18.1 |  | 70
| 5198 | 17.5 |  | 73
| 5199 | 16.9 |  | 77
| 5200 | 17 |  | 77
| 5201 | 17.1 |  | 78
| 5202 | 17.2 |  | 78
| 5203 | 16.6 |  | 79
| 5204 | 16.1 |  | 79
| 5205 | 15.5 |  | 80
| 5206 | 15.2 |  | 80
| 5207 | 14.8 |  | 80
| 5208 | 14.5 |  | 80
| 5209 | 14.4 |  | 82
| 5210 | 14.4 |  | 85
| 5211 | 14.3 |  | 87
| 5212 | 14.3 |  | 89
| 5213 | 14.3 |  | 91
| 5214 | 14.3 |  | 93
| 5215 | 15.2 |  | 89
| 5216 | 16.2 |  | 85
| 5217 | 17.1 |  | 81
| 5218 | 18.2 |  | 76
| 5219 | 19.4 |  | 72
| 5220 | 20.5 |  | 67
| 5221 | 21.3 |  | 62
| 5222 | 22.2 |  | 58
| 5223 | 23 |  | 53
| 5224 | 22.9 |  | 55
| 5225 | 22.7 |  | 57
| 5226 | 22.6 |  | 59
| 5227 | 21.9 |  | 58
| 5228 | 21.3 |  | 58
| 5229 | 20.6 |  | 57
| 5230 | 19.6 |  | 62
| 5231 | 18.5 |  | 67
| 5232 | 17.5 |  | 72
| 5233 | 16.8 |  | 75
| 5234 | 16 |  | 77
| 5235 | 15.3 |  | 80
| 5236 | 14.7 |  | 81
| 5237 | 14.2 |  | 82
| 5238 | 13.6 |  | 83
| 5239 | 14.4 |  | 79
| 5240 | 15.2 |  | 76
| 5241 | 16 |  | 72
| 5242 | 16.7 |  | 69
| 5243 | 17.5 |  | 67
| 5244 | 18.2 |  | 64
| 5245 | 18.9 |  | 62
| 5246 | 19.5 |  | 59
| 5247 | 20.2 |  | 57
| 5248 | 20.8 |  | 55
| 5249 | 21.3 |  | 54
| 5250 | 21.9 |  | 52
| 5251 | 21.7 |  | 52
| 5252 | 21.4 |  | 52
| 5253 | 21.2 |  | 52
| 5254 | 19.8 |  | 56
| 5255 | 18.4 |  | 61
| 5256 | 17 |  | 65
| 5257 | 16.7 |  | 67
| 5258 | 16.5 |  | 69
| 5259 | 16.2 |  | 71
| 5260 | 16 |  | 73
| 5261 | 15.8 |  | 75
| 5262 | 15.6 |  | 77
| 5263 | 16.8 |  | 73
| 5264 | 18 |  | 70
| 5265 | 19.2 |  | 66
| 5266 | 20.2 |  | 59
| 5267 | 21.2 |  | 53
| 5268 | 22.2 |  | 46
| 5269 | 22.7 |  | 44
| 5270 | 23.3 |  | 41
| 5271 | 23.8 |  | 39
| 5272 | 22.5 |  | 47
| 5273 | 21.3 |  | 54
| 5274 | 20 |  | 62
| 5275 | 19.6 |  | 64
| 5276 | 19.3 |  | 67
| 5277 | 18.9 |  | 69
| 5278 | 17.7 |  | 70
| 5279 | 16.6 |  | 72
| 5280 | 15.4 |  | 73
| 5281 | 14.9 |  | 77
| 5282 | 14.3 |  | 80
| 5283 | 13.8 |  | 84
| 5284 | 13.5 |  | 84
| 5285 | 13.2 |  | 84
| 5286 | 12.9 |  | 84
| 5287 | 13.5 |  | 79
| 5288 | 14.1 |  | 75
| 5289 | 14.7 |  | 70
| 5290 | 15.7 |  | 61
| 5291 | 16.8 |  | 52
| 5292 | 17.8 |  | 43
| 5293 | 18.6 |  | 41
| 5294 | 19.5 |  | 38
| 5295 | 20.3 |  | 36
| 5296 | 20.2 |  | 36
| 5297 | 20 |  | 36
| 5298 | 19.9 |  | 36
| 5299 | 18.1 |  | 48
| 5300 | 16.3 |  | 59
| 5301 | 14.5 |  | 71
| 5302 | 13.5 |  | 78
| 5303 | 12.4 |  | 85
| 5304 | 11.4 |  | 92
| 5305 | 11.1 |  | 93
| 5306 | 10.9 |  | 93
| 5307 | 10.6 |  | 94
| 5308 | 10 |  | 94
| 5309 | 9.5 |  | 95
| 5310 | 8.9 |  | 95
| 5311 | 9.9 |  | 93
| 5312 | 11 |  | 90
| 5313 | 12 |  | 88
| 5314 | 13.2 |  | 81
| 5315 | 14.4 |  | 75
| 5316 | 15.6 |  | 68
| 5317 | 16.5 |  | 60
| 5318 | 17.5 |  | 53
| 5319 | 18.4 |  | 45
| 5320 | 18.7 |  | 43
| 5321 | 19 |  | 40
| 5322 | 19.3 |  | 38
| 5323 | 18.4 |  | 44
| 5324 | 17.4 |  | 50
| 5325 | 16.5 |  | 56
| 5326 | 15.3 |  | 62
| 5327 | 14.2 |  | 67
| 5328 | 13 |  | 73
| 5329 | 12.1 |  | 76
| 5330 | 11.1 |  | 80
| 5331 | 10.2 |  | 83
| 5332 | 10.1 |  | 84
| 5333 | 10 |  | 86
| 5334 | 9.9 |  | 87
| 5335 | 11.4 |  | 82
| 5336 | 12.8 |  | 78
| 5337 | 14.3 |  | 73
| 5338 | 15 |  | 68
| 5339 | 15.7 |  | 64
| 5340 | 16.4 |  | 59
| 5341 | 16.6 |  | 60
| 5342 | 16.9 |  | 60
| 5343 | 17.1 |  | 61
| 5344 | 17.1 |  | 62
| 5345 | 17.1 |  | 63
| 5346 | 17.1 |  | 64
| 5347 | 16.7 |  | 65
| 5348 | 16.4 |  | 65
| 5349 | 16 |  | 66
| 5350 | 15.5 |  | 68
| 5351 | 15 |  | 70
| 5352 | 14.5 |  | 72
| 5353 | 13.6 |  | 77
| 5354 | 12.7 |  | 83
| 5355 | 11.8 |  | 88
| 5356 | 10.9 |  | 89
| 5357 | 10.1 |  | 91
| 5358 | 9.2 |  | 92
| 5359 | 11.2 |  | 86
| 5360 | 13.1 |  | 79
| 5361 | 15.1 |  | 73
| 5362 | 16 |  | 68
| 5363 | 17 |  | 62
| 5364 | 17.9 |  | 57
| 5365 | 18.3 |  | 57
| 5366 | 18.8 |  | 58
| 5367 | 19.2 |  | 58
| 5368 | 19.2 |  | 57
| 5369 | 19.2 |  | 57
| 5370 | 19.2 |  | 56
| 5371 | 18.4 |  | 59
| 5372 | 17.6 |  | 63
| 5373 | 16.8 |  | 66
| 5374 | 16.4 |  | 68
| 5375 | 16.1 |  | 71
| 5376 | 15.7 |  | 73
| 5377 | 14.9 |  | 77
| 5378 | 14 |  | 80
| 5379 | 13.2 |  | 84
| 5380 | 13.1 |  | 83
| 5381 | 13 |  | 81
| 5382 | 12.9 |  | 80
| 5383 | 13.9 |  | 75
| 5384 | 14.9 |  | 71
| 5385 | 15.9 |  | 66
| 5386 | 16.8 |  | 62
| 5387 | 17.6 |  | 57
| 5388 | 18.5 |  | 53
| 5389 | 19.3 |  | 50
| 5390 | 20.1 |  | 46
| 5391 | 20.9 |  | 43
| 5392 | 20.9 |  | 44
| 5393 | 20.8 |  | 46
| 5394 | 20.8 |  | 47
| 5395 | 19.7 |  | 50
| 5396 | 18.7 |  | 53
| 5397 | 17.6 |  | 56
| 5398 | 16.5 |  | 61
| 5399 | 15.4 |  | 66
| 5400 | 14.3 |  | 71
| 5401 | 12.9 |  | 76
| 5402 | 11.6 |  | 81
| 5403 | 10.2 |  | 86
| 5404 | 10.3 |  | 85
| 5405 | 10.4 |  | 85
| 5406 | 10.5 |  | 84
| 5407 | 12.8 |  | 80
| 5408 | 15.2 |  | 77
| 5409 | 17.5 |  | 73
| 5410 | 18.1 |  | 70
| 5411 | 18.6 |  | 67
| 5412 | 19.2 |  | 64
| 5413 | 18.8 |  | 70
| 5414 | 18.4 |  | 76
| 5415 | 18 |  | 82
| 5416 | 18.2 |  | 84
| 5417 | 18.5 |  | 87
| 5418 | 18.7 |  | 89
| 5419 | 18.2 |  | 84
| 5420 | 17.6 |  | 80
| 5421 | 17.1 |  | 75
| 5422 | 16.2 |  | 78
| 5423 | 15.2 |  | 81
| 5424 | 14.3 |  | 84
| 5425 | 13.1 |  | 87
| 5426 | 12 |  | 90
| 5427 | 10.8 |  | 93
| 5428 | 11.4 |  | 94
| 5429 | 11.9 |  | 96
| 5430 | 12.5 |  | 97
| 5431 | 13.9 |  | 93
| 5432 | 15.2 |  | 89
| 5433 | 16.6 |  | 85
| 5434 | 17.2 |  | 79
| 5435 | 17.9 |  | 72
| 5436 | 18.5 |  | 66
| 5437 | 18.7 |  | 66
| 5438 | 18.8 |  | 66
| 5439 | 19 |  | 66
| 5440 | 17.9 |  | 74
| 5441 | 16.8 |  | 81
| 5442 | 15.7 |  | 89
| 5443 | 15.6 |  | 90
| 5444 | 15.5 |  | 91
| 5445 | 15.4 |  | 92
| 5446 | 15 |  | 93
| 5447 | 14.5 |  | 95
| 5448 | 14.1 |  | 96
| 5449 | 14 |  | 96
| 5450 | 13.9 |  | 97
| 5451 | 13.8 |  | 97
| 5452 | 13.8 |  | 97
| 5453 | 13.8 |  | 97
| 5454 | 13.8 |  | 97
| 5455 | 13.9 |  | 97
| 5456 | 14.1 |  | 96
| 5457 | 14.2 |  | 96
| 5458 | 14.5 |  | 95
| 5459 | 14.7 |  | 94
| 5460 | 15 |  | 93
| 5461 | 15.7 |  | 89
| 5462 | 16.5 |  | 86
| 5463 | 17.2 |  | 82
| 5464 | 16.6 |  | 85
| 5465 | 16 |  | 89
| 5466 | 15.4 |  | 92
| 5467 | 15.7 |  | 92
| 5468 | 15.9 |  | 91
| 5469 | 16.2 |  | 91
| 5470 | 15.7 |  | 91
| 5471 | 15.1 |  | 92
| 5472 | 14.6 |  | 92
| 5473 | 14.3 |  | 93
| 5474 | 14 |  | 93
| 5475 | 13.7 |  | 94
| 5476 | 13.7 |  | 95
| 5477 | 13.7 |  | 97
| 5478 | 13.7 |  | 98
| 5479 | 14.4 |  | 96
| 5480 | 15.2 |  | 93
| 5481 | 15.9 |  | 91
| 5482 | 16.3 |  | 88
| 5483 | 16.7 |  | 85
| 5484 | 17.1 |  | 82
| 5485 | 18.2 |  | 76
| 5486 | 19.4 |  | 71
| 5487 | 20.5 |  | 65
| 5488 | 21 |  | 59
| 5489 | 21.4 |  | 52
| 5490 | 21.9 |  | 46
| 5491 | 21.1 |  | 48
| 5492 | 20.3 |  | 51
| 5493 | 19.5 |  | 53
| 5494 | 18.2 |  | 58
| 5495 | 16.8 |  | 64
| 5496 | 15.5 |  | 69
| 5497 | 14.6 |  | 72
| 5498 | 13.8 |  | 76
| 5499 | 12.9 |  | 79
| 5500 | 11.9 |  | 82
| 5501 | 11 |  | 86
| 5502 | 10 |  | 89
| 5503 | 11.7 |  | 85
| 5504 | 13.3 |  | 82
| 5505 | 15 |  | 78
| 5506 | 16.6 |  | 71
| 5507 | 18.3 |  | 64
| 5508 | 19.9 |  | 57
| 5509 | 20.8 |  | 53
| 5510 | 21.8 |  | 48
| 5511 | 22.7 |  | 44
| 5512 | 20.4 |  | 58
| 5513 | 18.2 |  | 71
| 5514 | 15.9 |  | 85
| 5515 | 16.3 |  | 85
| 5516 | 16.6 |  | 84
| 5517 | 17 |  | 84
| 5518 | 16.3 |  | 86
| 5519 | 15.7 |  | 88
| 5520 | 15 |  | 90
| 5521 | 13.9 |  | 92
| 5522 | 12.9 |  | 94
| 5523 | 11.8 |  | 96
| 5524 | 11.1 |  | 95
| 5525 | 10.3 |  | 95
| 5526 | 9.6 |  | 94
| 5527 | 11.3 |  | 95
| 5528 | 13 |  | 97
| 5529 | 14.7 |  | 98
| 5530 | 16.4 |  | 90
| 5531 | 18.1 |  | 81
| 5532 | 19.8 |  | 73
| 5533 | 20.5 |  | 70
| 5534 | 21.2 |  | 67
| 5535 | 21.9 |  | 64
| 5536 | 21.6 |  | 61
| 5537 | 21.2 |  | 59
| 5538 | 20.9 |  | 56
| 5539 | 20 |  | 64
| 5540 | 19.2 |  | 71
| 5541 | 18.3 |  | 79
| 5542 | 18 |  | 82
| 5543 | 17.7 |  | 86
| 5544 | 17.4 |  | 89
| 5545 | 16.9 |  | 91
| 5546 | 16.3 |  | 92
| 5547 | 15.8 |  | 94
| 5548 | 15.7 |  | 95
| 5549 | 15.7 |  | 96
| 5550 | 15.6 |  | 97
| 5551 | 16 |  | 97
| 5552 | 16.3 |  | 98
| 5553 | 16.7 |  | 98
| 5554 | 17 |  | 98
| 5555 | 17.3 |  | 97
| 5556 | 17.6 |  | 97
| 5557 | 17.8 |  | 94
| 5558 | 18 |  | 90
| 5559 | 18.2 |  | 87
| 5560 | 18.8 |  | 83
| 5561 | 19.3 |  | 80
| 5562 | 19.9 |  | 76
| 5563 | 18.9 |  | 77
| 5564 | 18 |  | 79
| 5565 | 17 |  | 80
| 5566 | 16 |  | 85
| 5567 | 15 |  | 89
| 5568 | 14 |  | 94
| 5569 | 14 |  | 95
| 5570 | 14.1 |  | 96
| 5571 | 14.1 |  | 97
| 5572 | 13.9 |  | 97
| 5573 | 13.6 |  | 98
| 5574 | 13.4 |  | 98
| 5575 | 14.1 |  | 97
| 5576 | 14.9 |  | 96
| 5577 | 15.6 |  | 95
| 5578 | 17.1 |  | 83
| 5579 | 18.6 |  | 72
| 5580 | 20.1 |  | 60
| 5581 | 20.4 |  | 58
| 5582 | 20.6 |  | 57
| 5583 | 20.9 |  | 55
| 5584 | 19.6 |  | 60
| 5585 | 18.4 |  | 66
| 5586 | 17.1 |  | 71
| 5587 | 16.2 |  | 76
| 5588 | 15.2 |  | 82
| 5589 | 14.3 |  | 87
| 5590 | 14 |  | 89
| 5591 | 13.8 |  | 92
| 5592 | 13.5 |  | 94
| 5593 | 13.3 |  | 95
| 5594 | 13.2 |  | 96
| 5595 | 13 |  | 97
| 5596 | 12.2 |  | 97
| 5597 | 11.5 |  | 97
| 5598 | 10.7 |  | 97
| 5599 | 12.8 |  | 96
| 5600 | 14.9 |  | 96
| 5601 | 17 |  | 95
| 5602 | 18.2 |  | 85
| 5603 | 19.4 |  | 75
| 5604 | 20.6 |  | 65
| 5605 | 19.6 |  | 73
| 5606 | 18.5 |  | 81
| 5607 | 17.5 |  | 89
| 5608 | 17.6 |  | 88
| 5609 | 17.7 |  | 86
| 5610 | 17.8 |  | 85
| 5611 | 17.3 |  | 86
| 5612 | 16.8 |  | 88
| 5613 | 16.3 |  | 89
| 5614 | 15.8 |  | 91
| 5615 | 15.2 |  | 92
| 5616 | 14.7 |  | 94
| 5617 | 14.5 |  | 95
| 5618 | 14.4 |  | 96
| 5619 | 14.2 |  | 97
| 5620 | 14.5 |  | 97
| 5621 | 14.7 |  | 97
| 5622 | 15 |  | 97
| 5623 | 15.2 |  | 96
| 5624 | 15.3 |  | 95
| 5625 | 15.5 |  | 94
| 5626 | 15.4 |  | 95
| 5627 | 15.2 |  | 96
| 5628 | 15.1 |  | 97
| 5629 | 15.8 |  | 94
| 5630 | 16.5 |  | 90
| 5631 | 17.2 |  | 87
| 5632 | 17.7 |  | 85
| 5633 | 18.1 |  | 82
| 5634 | 18.6 |  | 80
| 5635 | 17.8 |  | 82
| 5636 | 17.1 |  | 85
| 5637 | 16.3 |  | 87
| 5638 | 15.5 |  | 89
| 5639 | 14.6 |  | 92
| 5640 | 13.8 |  | 94
| 5641 | 13.1 |  | 95
| 5642 | 12.3 |  | 96
| 5643 | 11.6 |  | 97
| 5644 | 12.3 |  | 98
| 5645 | 13 |  | 98
| 5646 | 13.7 |  | 99
| 5647 | 14 |  | 99
| 5648 | 14.4 |  | 99
| 5649 | 14.7 |  | 99
| 5650 | 15 |  | 98
| 5651 | 15.3 |  | 98
| 5652 | 15.6 |  | 97
| 5653 | 16.3 |  | 94
| 5654 | 17 |  | 91
| 5655 | 17.7 |  | 88
| 5656 | 17.9 |  | 89
| 5657 | 18 |  | 90
| 5658 | 18.2 |  | 91
| 5659 | 17.4 |  | 92
| 5660 | 16.5 |  | 93
| 5661 | 15.7 |  | 94
| 5662 | 15.4 |  | 95
| 5663 | 15.1 |  | 96
| 5664 | 14.8 |  | 97
| 5665 | 14.6 |  | 96
| 5666 | 14.3 |  | 96
| 5667 | 14.1 |  | 95
| 5668 | 14.1 |  | 95
| 5669 | 14.2 |  | 95
| 5670 | 14.2 |  | 95
| 5671 | 14.4 |  | 92
| 5672 | 14.7 |  | 89
| 5673 | 14.9 |  | 86
| 5674 | 14.8 |  | 84
| 5675 | 14.7 |  | 83
| 5676 | 14.6 |  | 81
| 5677 | 14.9 |  | 79
| 5678 | 15.1 |  | 78
| 5679 | 15.4 |  | 76
| 5680 | 15.2 |  | 76
| 5681 | 14.9 |  | 75
| 5682 | 14.7 |  | 75
| 5683 | 14.3 |  | 77
| 5684 | 13.8 |  | 80
| 5685 | 13.4 |  | 82
| 5686 | 13.1 |  | 82
| 5687 | 12.8 |  | 83
| 5688 | 12.5 |  | 83
| 5689 | 12.2 |  | 83
| 5690 | 11.9 |  | 84
| 5691 | 11.6 |  | 84
| 5692 | 11.1 |  | 86
| 5693 | 10.5 |  | 87
| 5694 | 10 |  | 89
| 5695 | 10.5 |  | 86
| 5696 | 10.9 |  | 84
| 5697 | 11.4 |  | 81
| 5698 | 11.9 |  | 78
| 5699 | 12.5 |  | 75
| 5700 | 13 |  | 72
| 5701 | 13.3 |  | 69
| 5702 | 13.6 |  | 67
| 5703 | 13.9 |  | 64
| 5704 | 13.6 |  | 65
| 5705 | 13.3 |  | 67
| 5706 | 13 |  | 68
| 5707 | 12.5 |  | 71
| 5708 | 11.9 |  | 74
| 5709 | 11.4 |  | 77
| 5710 | 11 |  | 78
| 5711 | 10.6 |  | 80
| 5712 | 10.2 |  | 81
| 5713 | 9.8 |  | 83
| 5714 | 9.3 |  | 85
| 5715 | 8.9 |  | 87
| 5716 | 8.4 |  | 88
| 5717 | 7.8 |  | 89
| 5718 | 7.3 |  | 90
| 5719 | 8.3 |  | 88
| 5720 | 9.4 |  | 86
| 5721 | 10.4 |  | 84
| 5722 | 11.5 |  | 75
| 5723 | 12.6 |  | 65
| 5724 | 13.7 |  | 56
| 5725 | 13.8 |  | 55
| 5726 | 14 |  | 55
| 5727 | 14.1 |  | 54
| 5728 | 14 |  | 55
| 5729 | 13.8 |  | 57
| 5730 | 13.7 |  | 58
| 5731 | 12.6 |  | 62
| 5732 | 11.5 |  | 67
| 5733 | 10.4 |  | 71
| 5734 | 9.6 |  | 77
| 5735 | 8.9 |  | 82
| 5736 | 8.1 |  | 88
| 5737 | 7.9 |  | 90
| 5738 | 7.7 |  | 92
| 5739 | 7.5 |  | 94
| 5740 | 7.5 |  | 94
| 5741 | 7.6 |  | 94
| 5742 | 7.6 |  | 94
| 5743 | 8.3 |  | 92
| 5744 | 8.9 |  | 89
| 5745 | 9.6 |  | 87
| 5746 | 9.8 |  | 89
| 5747 | 10 |  | 92
| 5748 | 10.2 |  | 94
| 5749 | 10.6 |  | 90
| 5750 | 11 |  | 86
| 5751 | 11.4 |  | 82
| 5752 | 11.9 |  | 79
| 5753 | 12.3 |  | 75
| 5754 | 12.8 |  | 72
| 5755 | 12.3 |  | 75
| 5756 | 11.9 |  | 77
| 5757 | 11.4 |  | 80
| 5758 | 11 |  | 83
| 5759 | 10.5 |  | 85
| 5760 | 10.1 |  | 88
| 5761 | 9.9 |  | 90
| 5762 | 9.7 |  | 92
| 5763 | 9.5 |  | 94
| 5764 | 9.4 |  | 93
| 5765 | 9.2 |  | 93
| 5766 | 9.1 |  | 92
| 5767 | 9.5 |  | 89
| 5768 | 9.9 |  | 87
| 5769 | 10.3 |  | 84
| 5770 | 11.5 |  | 79
| 5771 | 12.6 |  | 73
| 5772 | 13.8 |  | 68
| 5773 | 14.7 |  | 65
| 5774 | 15.7 |  | 61
| 5775 | 16.6 |  | 58
| 5776 | 16.2 |  | 61
| 5777 | 15.8 |  | 64
| 5778 | 15.4 |  | 67
| 5779 | 14.4 |  | 70
| 5780 | 13.3 |  | 74
| 5781 | 12.3 |  | 77
| 5782 | 12.1 |  | 80
| 5783 | 12 |  | 83
| 5784 | 11.8 |  | 86
| 5785 | 10.6 |  | 88
| 5786 | 9.3 |  | 91
| 5787 | 8.1 |  | 93
| 5788 | 8 |  | 94
| 5789 | 8 |  | 94
| 5790 | 7.9 |  | 95
| 5791 | 8.2 |  | 94
| 5792 | 8.4 |  | 93
| 5793 | 8.7 |  | 92
| 5794 | 10.5 |  | 83
| 5795 | 12.4 |  | 74
| 5796 | 14.2 |  | 65
| 5797 | 14.6 |  | 64
| 5798 | 15.1 |  | 64
| 5799 | 15.5 |  | 63
| 5800 | 15.4 |  | 63
| 5801 | 15.3 |  | 64
| 5802 | 15.2 |  | 64
| 5803 | 14.4 |  | 69
| 5804 | 13.5 |  | 73
| 5805 | 12.7 |  | 78
| 5806 | 12.2 |  | 81
| 5807 | 11.8 |  | 83
| 5808 | 11.3 |  | 86
| 5809 | 11 |  | 88
| 5810 | 10.7 |  | 89
| 5811 | 10.4 |  | 91
| 5812 | 10.3 |  | 91
| 5813 | 10.1 |  | 92
| 5814 | 10 |  | 92
| 5815 | 10.4 |  | 90
| 5816 | 10.9 |  | 87
| 5817 | 11.3 |  | 85
| 5818 | 11.5 |  | 82
| 5819 | 11.8 |  | 80
| 5820 | 12 |  | 77
| 5821 | 11.9 |  | 74
| 5822 | 11.7 |  | 72
| 5823 | 11.6 |  | 69
| 5824 | 11.2 |  | 70
| 5825 | 10.1 |  | 77
| 5826 | 9.4 |  | 83
| 5827 | 8.6 |  | 90
| 5828 | 8 |  | 96
| 5829 | 7.4 |  | 100
| 5830 | 6.9 |  | 100
| 5831 | 6.6 |  | 100
August | 5832 | 6.6 |  | 100
September | 5833 | 6.7 | 10.5235 | 100 | 79.2153 | 25 |  | 63 | 18 | 11007.36
| 5834 | 7.1 |  | 100
| 5835 | 7.6 |  | 100
| 5836 | 8.4 |  | 100
| 5837 | 9.4 |  | 100
| 5838 | 10.5 |  | 100
| 5839 | 11.8 |  | 94
| 5840 | 13.1 |  | 88
| 5841 | 13.8 |  | 86
| 5842 | 15.4 |  | 73
| 5843 | 17.1 |  | 61
| 5844 | 18.7 |  | 48
| 5845 | 18.9 |  | 44
| 5846 | 19.1 |  | 39
| 5847 | 19.3 |  | 35
| 5848 | 18.8 |  | 37
| 5849 | 18.4 |  | 40
| 5850 | 17.9 |  | 42
| 5851 | 16.5 |  | 45
| 5852 | 15.2 |  | 49
| 5853 | 13.8 |  | 52
| 5854 | 12.2 |  | 65
| 5855 | 10.6 |  | 77
| 5856 | 9 |  | 90
| 5857 | 8.8 |  | 91
| 5858 | 8.7 |  | 93
| 5859 | 8.5 |  | 94
| 5860 | 8.2 |  | 94
| 5861 | 7.8 |  | 95
| 5862 | 7.5 |  | 95
| 5863 | 9.2 |  | 87
| 5864 | 10.8 |  | 79
| 5865 | 12.5 |  | 71
| 5866 | 13.4 |  | 63
| 5867 | 14.4 |  | 56
| 5868 | 15.3 |  | 48
| 5869 | 15.1 |  | 48
| 5870 | 15 |  | 48
| 5871 | 14.8 |  | 48
| 5872 | 15 |  | 46
| 5873 | 15.2 |  | 43
| 5874 | 15.4 |  | 41
| 5875 | 13.9 |  | 45
| 5876 | 12.4 |  | 49
| 5877 | 10.9 |  | 53
| 5878 | 9.5 |  | 65
| 5879 | 8.1 |  | 77
| 5880 | 6.7 |  | 89
| 5881 | 6.5 |  | 90
| 5882 | 6.2 |  | 91
| 5883 | 6 |  | 92
| 5884 | 5.7 |  | 94
| 5885 | 5.5 |  | 96
| 5886 | 5.2 |  | 98
| 5887 | 7.5 |  | 93
| 5888 | 9.7 |  | 89
| 5889 | 12 |  | 84
| 5890 | 13.3 |  | 72
| 5891 | 14.6 |  | 61
| 5892 | 15.9 |  | 49
| 5893 | 16.1 |  | 47
| 5894 | 16.3 |  | 45
| 5895 | 16.5 |  | 43
| 5896 | 16 |  | 43
| 5897 | 15.6 |  | 44
| 5898 | 15.1 |  | 44
| 5899 | 13.7 |  | 53
| 5900 | 12.3 |  | 61
| 5901 | 10.9 |  | 70
| 5902 | 10 |  | 78
| 5903 | 9 |  | 85
| 5904 | 8.1 |  | 93
| 5905 | 7.8 |  | 95
| 5906 | 7.6 |  | 98
| 5907 | 7.3 |  | 100
| 5908 | 7.1 |  | 100
| 5909 | 6.8 |  | 100
| 5910 | 6.6 |  | 100
| 5911 | 9 |  | 91
| 5912 | 11.3 |  | 83
| 5913 | 13.7 |  | 74
| 5914 | 14.5 |  | 65
| 5915 | 15.3 |  | 55
| 5916 | 16.1 |  | 46
| 5917 | 16.9 |  | 45
| 5918 | 17.6 |  | 43
| 5919 | 18.4 |  | 42
| 5920 | 18.4 |  | 41
| 5921 | 18.3 |  | 39
| 5922 | 18.3 |  | 38
| 5923 | 16.9 |  | 48
| 5924 | 15.4 |  | 59
| 5925 | 14 |  | 69
| 5926 | 13.4 |  | 73
| 5927 | 12.7 |  | 77
| 5928 | 12.1 |  | 81
| 5929 | 11.7 |  | 85
| 5930 | 11.4 |  | 89
| 5931 | 11 |  | 93
| 5932 | 10.8 |  | 92
| 5933 | 10.5 |  | 92
| 5934 | 10.3 |  | 91
| 5935 | 11.5 |  | 88
| 5936 | 12.8 |  | 85
| 5937 | 14 |  | 82
| 5938 | 15.3 |  | 77
| 5939 | 16.7 |  | 72
| 5940 | 18 |  | 67
| 5941 | 18.3 |  | 65
| 5942 | 18.7 |  | 63
| 5943 | 19 |  | 61
| 5944 | 19.2 |  | 59
| 5945 | 19.4 |  | 57
| 5946 | 19.6 |  | 55
| 5947 | 18.5 |  | 61
| 5948 | 17.4 |  | 67
| 5949 | 16.3 |  | 73
| 5950 | 15.3 |  | 76
| 5951 | 14.4 |  | 78
| 5952 | 13.4 |  | 81
| 5953 | 13.9 |  | 81
| 5954 | 14.5 |  | 80
| 5955 | 15 |  | 80
| 5956 | 15 |  | 79
| 5957 | 15 |  | 77
| 5958 | 15 |  | 76
| 5959 | 14.8 |  | 77
| 5960 | 14.7 |  | 78
| 5961 | 14.5 |  | 79
| 5962 | 14.8 |  | 79
| 5963 | 15.2 |  | 78
| 5964 | 15.5 |  | 78
| 5965 | 15.9 |  | 76
| 5966 | 16.3 |  | 74
| 5967 | 16.7 |  | 72
| 5968 | 16.4 |  | 76
| 5969 | 16 |  | 81
| 5970 | 15.7 |  | 85
| 5971 | 15.9 |  | 83
| 5972 | 16.2 |  | 81
| 5973 | 16.4 |  | 79
| 5974 | 15.9 |  | 85
| 5975 | 15.4 |  | 91
| 5976 | 14.9 |  | 97
| 5977 | 14.8 |  | 96
| 5978 | 14.6 |  | 95
| 5979 | 14.5 |  | 94
| 5980 | 14.6 |  | 95
| 5981 | 14.6 |  | 96
| 5982 | 14.7 |  | 97
| 5983 | 15 |  | 94
| 5984 | 15.4 |  | 90
| 5985 | 15.7 |  | 87
| 5986 | 16.1 |  | 87
| 5987 | 16.4 |  | 86
| 5988 | 16.8 |  | 86
| 5989 | 17 |  | 78
| 5990 | 17.2 |  | 70
| 5991 | 17.4 |  | 62
| 5992 | 17 |  | 64
| 5993 | 16.6 |  | 67
| 5994 | 16.2 |  | 69
| 5995 | 15.3 |  | 78
| 5996 | 14.3 |  | 86
| 5997 | 13.4 |  | 95
| 5998 | 12.8 |  | 96
| 5999 | 12.1 |  | 96
| 6000 | 11.5 |  | 97
| 6001 | 10.6 |  | 97
| 6002 | 9.6 |  | 97
| 6003 | 8.7 |  | 97
| 6004 | 7.8 |  | 97
| 6005 | 6.8 |  | 97
| 6006 | 5.9 |  | 97
| 6007 | 7.8 |  | 97
| 6008 | 9.8 |  | 97
| 6009 | 11.7 |  | 97
| 6010 | 13.4 |  | 86
| 6011 | 15.1 |  | 76
| 6012 | 16.8 |  | 65
| 6013 | 16.5 |  | 70
| 6014 | 16.2 |  | 76
| 6015 | 15.9 |  | 81
| 6016 | 15.3 |  | 81
| 6017 | 14.6 |  | 81
| 6018 | 14 |  | 81
| 6019 | 13.8 |  | 84
| 6020 | 13.5 |  | 88
| 6021 | 13.3 |  | 91
| 6022 | 12.7 |  | 93
| 6023 | 12.2 |  | 95
| 6024 | 11.6 |  | 97
| 6025 | 11.1 |  | 97
| 6026 | 10.5 |  | 97
| 6027 | 10 |  | 97
| 6028 | 10 |  | 97
| 6029 | 10 |  | 97
| 6030 | 10 |  | 97
| 6031 | 10.2 |  | 98
| 6032 | 10.4 |  | 99
| 6033 | 10.6 |  | 100
| 6034 | 11.4 |  | 92
| 6035 | 12.2 |  | 85
| 6036 | 13 |  | 77
| 6037 | 13.2 |  | 73
| 6038 | 13.4 |  | 69
| 6039 | 13.6 |  | 65
| 6040 | 13.5 |  | 66
| 6041 | 13.5 |  | 66
| 6042 | 13.4 |  | 67
| 6043 | 12.5 |  | 74
| 6044 | 11.5 |  | 80
| 6045 | 10.6 |  | 87
| 6046 | 10.7 |  | 88
| 6047 | 10.7 |  | 88
| 6048 | 10.8 |  | 89
| 6049 | 10.5 |  | 92
| 6050 | 10.3 |  | 94
| 6051 | 10 |  | 97
| 6052 | 10.1 |  | 98
| 6053 | 10.3 |  | 98
| 6054 | 10.4 |  | 99
| 6055 | 11 |  | 97
| 6056 | 11.6 |  | 94
| 6057 | 12.2 |  | 92
| 6058 | 12.6 |  | 87
| 6059 | 13.1 |  | 83
| 6060 | 13.5 |  | 78
| 6061 | 13.9 |  | 79
| 6062 | 14.2 |  | 80
| 6063 | 14.6 |  | 81
| 6064 | 14 |  | 85
| 6065 | 13.3 |  | 90
| 6066 | 12.7 |  | 94
| 6067 | 12.5 |  | 95
| 6068 | 12.4 |  | 95
| 6069 | 12.2 |  | 96
| 6070 | 12 |  | 96
| 6071 | 11.8 |  | 97
| 6072 | 11.6 |  | 97
| 6073 | 11.6 |  | 97
| 6074 | 11.5 |  | 97
| 6075 | 11.5 |  | 97
| 6076 | 11.4 |  | 96
| 6077 | 11.3 |  | 96
| 6078 | 11.2 |  | 95
| 6079 | 11.2 |  | 93
| 6080 | 11.1 |  | 92
| 6081 | 11.1 |  | 90
| 6082 | 11.9 |  | 83
| 6083 | 12.6 |  | 75
| 6084 | 13.4 |  | 68
| 6085 | 14.8 |  | 59
| 6086 | 16.3 |  | 51
| 6087 | 17.7 |  | 42
| 6088 | 17.5 |  | 42
| 6089 | 17.4 |  | 42
| 6090 | 17.2 |  | 42
| 6091 | 15.7 |  | 51
| 6092 | 14.3 |  | 61
| 6093 | 12.8 |  | 70
| 6094 | 11.6 |  | 77
| 6095 | 10.4 |  | 84
| 6096 | 9.2 |  | 91
| 6097 | 8.7 |  | 93
| 6098 | 8.1 |  | 95
| 6099 | 7.6 |  | 97
| 6100 | 7.4 |  | 97
| 6101 | 7.3 |  | 98
| 6102 | 7.1 |  | 98
| 6103 | 7.3 |  | 98
| 6104 | 7.5 |  | 98
| 6105 | 7.7 |  | 98
| 6106 | 10.1 |  | 84
| 6107 | 12.4 |  | 71
| 6108 | 14.8 |  | 57
| 6109 | 14.8 |  | 60
| 6110 | 14.7 |  | 63
| 6111 | 14.7 |  | 66
| 6112 | 14.4 |  | 76
| 6113 | 14 |  | 86
| 6114 | 13.7 |  | 96
| 6115 | 13.6 |  | 96
| 6116 | 13.5 |  | 96
| 6117 | 13.4 |  | 96
| 6118 | 13.3 |  | 96
| 6119 | 13.3 |  | 97
| 6120 | 13.2 |  | 97
| 6121 | 13.4 |  | 97
| 6122 | 13.5 |  | 97
| 6123 | 13.7 |  | 97
| 6124 | 12.9 |  | 97
| 6125 | 12.1 |  | 97
| 6126 | 11.3 |  | 97
| 6127 | 12.1 |  | 97
| 6128 | 13 |  | 96
| 6129 | 13.8 |  | 96
| 6130 | 14.2 |  | 96
| 6131 | 14.5 |  | 96
| 6132 | 14.9 |  | 96
| 6133 | 15.6 |  | 89
| 6134 | 16.2 |  | 82
| 6135 | 16.9 |  | 75
| 6136 | 16.9 |  | 69
| 6137 | 17 |  | 62
| 6138 | 17 |  | 56
| 6139 | 15.7 |  | 69
| 6140 | 14.5 |  | 82
| 6141 | 13.2 |  | 95
| 6142 | 12.8 |  | 94
| 6143 | 12.3 |  | 94
| 6144 | 11.9 |  | 93
| 6145 | 11.7 |  | 93
| 6146 | 11.5 |  | 93
| 6147 | 11.3 |  | 93
| 6148 | 10.3 |  | 92
| 6149 | 9.4 |  | 92
| 6150 | 8.4 |  | 91
| 6151 | 9.4 |  | 86
| 6152 | 10.4 |  | 82
| 6153 | 11.4 |  | 77
| 6154 | 11.2 |  | 80
| 6155 | 11.1 |  | 82
| 6156 | 10.9 |  | 85
| 6157 | 11.8 |  | 76
| 6158 | 12.6 |  | 66
| 6159 | 13.5 |  | 57
| 6160 | 13.1 |  | 61
| 6161 | 12.8 |  | 66
| 6162 | 12.4 |  | 70
| 6163 | 11.8 |  | 79
| 6164 | 11.1 |  | 87
| 6165 | 10.5 |  | 96
| 6166 | 10.5 |  | 94
| 6167 | 10.4 |  | 91
| 6168 | 10.4 |  | 89
| 6169 | 10.5 |  | 88
| 6170 | 10.6 |  | 87
| 6171 | 10.7 |  | 86
| 6172 | 10.6 |  | 89
| 6173 | 10.6 |  | 93
| 6174 | 10.5 |  | 96
| 6175 | 10.7 |  | 95
| 6176 | 10.8 |  | 93
| 6177 | 11 |  | 92
| 6178 | 11.8 |  | 81
| 6179 | 12.7 |  | 69
| 6180 | 13.5 |  | 58
| 6181 | 13.9 |  | 54
| 6182 | 14.3 |  | 50
| 6183 | 14.7 |  | 46
| 6184 | 14.8 |  | 45
| 6185 | 15 |  | 44
| 6186 | 15.1 |  | 43
| 6187 | 13.2 |  | 52
| 6188 | 11.3 |  | 61
| 6189 | 9.4 |  | 70
| 6190 | 9.1 |  | 77
| 6191 | 8.8 |  | 84
| 6192 | 8.5 |  | 91
| 6193 | 8 |  | 94
| 6194 | 7.4 |  | 97
| 6195 | 6.9 |  | 100
| 6196 | 7.9 |  | 100
| 6197 | 8.9 |  | 100
| 6198 | 9.9 |  | 100
| 6199 | 10.4 |  | 99
| 6200 | 10.8 |  | 99
| 6201 | 11.3 |  | 98
| 6202 | 12 |  | 98
| 6203 | 12.6 |  | 97
| 6204 | 13.3 |  | 97
| 6205 | 13.9 |  | 87
| 6206 | 14.5 |  | 78
| 6207 | 15.1 |  | 68
| 6208 | 14.8 |  | 68
| 6209 | 14.4 |  | 68
| 6210 | 14.1 |  | 68
| 6211 | 13.5 |  | 77
| 6212 | 12.9 |  | 87
| 6213 | 12.3 |  | 96
| 6214 | 12 |  | 96
| 6215 | 11.6 |  | 96
| 6216 | 11.3 |  | 96
| 6217 | 11.5 |  | 96
| 6218 | 11.8 |  | 96
| 6219 | 12 |  | 96
| 6220 | 12.2 |  | 95
| 6221 | 12.5 |  | 95
| 6222 | 12.7 |  | 94
| 6223 | 13 |  | 93
| 6224 | 13.4 |  | 91
| 6225 | 13.7 |  | 90
| 6226 | 14.3 |  | 81
| 6227 | 15 |  | 72
| 6228 | 15.6 |  | 63
| 6229 | 14.9 |  | 74
| 6230 | 14.1 |  | 84
| 6231 | 13.4 |  | 95
| 6232 | 13.6 |  | 90
| 6233 | 13.7 |  | 85
| 6234 | 13.9 |  | 80
| 6235 | 12.4 |  | 83
| 6236 | 11 |  | 86
| 6237 | 9.5 |  | 89
| 6238 | 9.8 |  | 88
| 6239 | 10.1 |  | 88
| 6240 | 10.4 |  | 87
| 6241 | 9.9 |  | 86
| 6242 | 9.3 |  | 86
| 6243 | 8.8 |  | 85
| 6244 | 7.9 |  | 85
| 6245 | 7.1 |  | 86
| 6246 | 6.2 |  | 86
| 6247 | 6.6 |  | 85
| 6248 | 7 |  | 83
| 6249 | 7.4 |  | 82
| 6250 | 7.5 |  | 86
| 6251 | 7.6 |  | 90
| 6252 | 7.7 |  | 94
| 6253 | 7.7 |  | 93
| 6254 | 7.8 |  | 92
| 6255 | 7.8 |  | 91
| 6256 | 8 |  | 91
| 6257 | 8.1 |  | 91
| 6258 | 8.3 |  | 91
| 6259 | 7.4 |  | 93
| 6260 | 6.5 |  | 95
| 6261 | 5.6 |  | 97
| 6262 | 5.3 |  | 97
| 6263 | 5.1 |  | 96
| 6264 | 4.8 |  | 96
| 6265 | 4.8 |  | 96
| 6266 | 4.7 |  | 96
| 6267 | 4.7 |  | 96
| 6268 | 4.2 |  | 97
| 6269 | 3.7 |  | 97
| 6270 | 3.2 |  | 98
| 6271 | 3.8 |  | 97
| 6272 | 4.4 |  | 97
| 6273 | 5 |  | 96
| 6274 | 6.5 |  | 86
| 6275 | 7.9 |  | 75
| 6276 | 9.4 |  | 65
| 6277 | 9.8 |  | 62
| 6278 | 10.3 |  | 59
| 6279 | 10.7 |  | 56
| 6280 | 10.6 |  | 56
| 6281 | 10.5 |  | 57
| 6282 | 10.4 |  | 57
| 6283 | 9.5 |  | 69
| 6284 | 8.5 |  | 81
| 6285 | 7.6 |  | 93
| 6286 | 6.7 |  | 95
| 6287 | 5.8 |  | 97
| 6288 | 4.9 |  | 99
| 6289 | 4.4 |  | 99
| 6290 | 3.9 |  | 99
| 6291 | 3.4 |  | 99
| 6292 | 3.1 |  | 99
| 6293 | 2.7 |  | 99
| 6294 | 2.4 |  | 99
| 6295 | 3 |  | 98
| 6296 | 3.7 |  | 98
| 6297 | 4.3 |  | 97
| 6298 | 6.1 |  | 87
| 6299 | 7.8 |  | 77
| 6300 | 9.6 |  | 67
| 6301 | 9.8 |  | 62
| 6302 | 10 |  | 57
| 6303 | 10.2 |  | 52
| 6304 | 10 |  | 51
| 6305 | 9.7 |  | 51
| 6306 | 9.5 |  | 50
| 6307 | 8.3 |  | 60
| 6308 | 7.1 |  | 69
| 6309 | 5.9 |  | 79
| 6310 | 6.2 |  | 80
| 6311 | 6.5 |  | 81
| 6312 | 6.8 |  | 82
| 6313 | 6.8 |  | 84
| 6314 | 6.7 |  | 85
| 6315 | 6.7 |  | 87
| 6316 | 6.1 |  | 90
| 6317 | 5.6 |  | 94
| 6318 | 5 |  | 97
| 6319 | 5.6 |  | 95
| 6320 | 6.2 |  | 92
| 6321 | 6.8 |  | 90
| 6322 | 7.5 |  | 86
| 6323 | 8.2 |  | 81
| 6324 | 8.9 |  | 77
| 6325 | 9.6 |  | 78
| 6326 | 10.2 |  | 78
| 6327 | 10.9 |  | 79
| 6328 | 11.2 |  | 75
| 6329 | 11.4 |  | 72
| 6330 | 11.7 |  | 68
| 6331 | 11.1 |  | 72
| 6332 | 10.5 |  | 75
| 6333 | 9.9 |  | 79
| 6334 | 9.8 |  | 80
| 6335 | 9.8 |  | 80
| 6336 | 9.7 |  | 81
| 6337 | 9.4 |  | 83
| 6338 | 9.2 |  | 85
| 6339 | 8.9 |  | 87
| 6340 | 8.8 |  | 88
| 6341 | 8.8 |  | 88
| 6342 | 8.7 |  | 89
| 6343 | 8.9 |  | 87
| 6344 | 9.2 |  | 86
| 6345 | 9.4 |  | 84
| 6346 | 9.4 |  | 76
| 6347 | 9.4 |  | 67
| 6348 | 9.4 |  | 59
| 6349 | 9.8 |  | 51
| 6350 | 10.3 |  | 44
| 6351 | 10.7 |  | 36
| 6352 | 10.5 |  | 38
| 6353 | 10.2 |  | 39
| 6354 | 10 |  | 41
| 6355 | 8.4 |  | 51
| 6356 | 6.7 |  | 62
| 6357 | 5.1 |  | 72
| 6358 | 4.5 |  | 77
| 6359 | 3.9 |  | 83
| 6360 | 3.3 |  | 88
| 6361 | 2.8 |  | 92
| 6362 | 2.4 |  | 95
| 6363 | 1.9 |  | 99
| 6364 | 2.9 |  | 99
| 6365 | 4 |  | 99
| 6366 | 5 |  | 99
| 6367 | 6.1 |  | 99
| 6368 | 7.3 |  | 99
| 6369 | 8.4 |  | 99
| 6370 | 7.8 |  | 94
| 6371 | 7.3 |  | 90
| 6372 | 6.7 |  | 85
| 6373 | 7.3 |  | 69
| 6374 | 7.9 |  | 54
| 6375 | 8.5 |  | 38
| 6376 | 8.4 |  | 38
| 6377 | 8.2 |  | 39
| 6378 | 8.1 |  | 39
| 6379 | 7.2 |  | 42
| 6380 | 6.4 |  | 45
| 6381 | 5.5 |  | 48
| 6382 | 5 |  | 50
| 6383 | 4.5 |  | 53
| 6384 | 4 |  | 55
| 6385 | 3.9 |  | 58
| 6386 | 3.7 |  | 62
| 6387 | 3.6 |  | 65
| 6388 | 3.2 |  | 69
| 6389 | 2.9 |  | 73
| 6390 | 2.5 |  | 77
| 6391 | 3 |  | 77
| 6392 | 3.4 |  | 77
| 6393 | 3.9 |  | 77
| 6394 | 5.2 |  | 70
| 6395 | 6.6 |  | 64
| 6396 | 7.9 |  | 57
| 6397 | 8.5 |  | 53
| 6398 | 9.2 |  | 48
| 6399 | 9.8 |  | 44
| 6400 | 9.6 |  | 44
| 6401 | 9.4 |  | 44
| 6402 | 9.2 |  | 44
| 6403 | 7.7 |  | 58
| 6404 | 6.3 |  | 72
| 6405 | 4.8 |  | 86
| 6406 | 4 |  | 90
| 6407 | 3.1 |  | 93
| 6408 | 2.3 |  | 97
| 6409 | 2 |  | 97
| 6410 | 1.6 |  | 97
| 6411 | 1.3 |  | 97
| 6412 | 1.1 |  | 97
| 6413 | 0.8 |  | 98
| 6414 | 0.6 |  | 98
| 6415 | 2 |  | 99
| 6416 | 3.3 |  | 99
| 6417 | 4.7 |  | 100
| 6418 | 6.9 |  | 94
| 6419 | 9.1 |  | 89
| 6420 | 11.3 |  | 83
| 6421 | 13.1 |  | 74
| 6422 | 15 |  | 65
| 6423 | 16.8 |  | 56
| 6424 | 16.7 |  | 58
| 6425 | 16.5 |  | 59
| 6426 | 16.4 |  | 61
| 6427 | 15 |  | 70
| 6428 | 13.7 |  | 78
| 6429 | 12.3 |  | 87
| 6430 | 11.6 |  | 89
| 6431 | 10.9 |  | 92
| 6432 | 10.2 |  | 94
| 6433 | 9.9 |  | 95
| 6434 | 9.5 |  | 95
| 6435 | 9.2 |  | 96
| 6436 | 9.2 |  | 96
| 6437 | 9.1 |  | 96
| 6438 | 9.1 |  | 96
| 6439 | 9.5 |  | 92
| 6440 | 9.9 |  | 87
| 6441 | 10.3 |  | 83
| 6442 | 10.8 |  | 75
| 6443 | 11.4 |  | 66
| 6444 | 11.9 |  | 58
| 6445 | 12.4 |  | 54
| 6446 | 13 |  | 49
| 6447 | 13.5 |  | 45
| 6448 | 13 |  | 46
| 6449 | 12.5 |  | 46
| 6450 | 12 |  | 47
| 6451 | 10.8 |  | 55
| 6452 | 9.7 |  | 63
| 6453 | 8.5 |  | 71
| 6454 | 7.5 |  | 77
| 6455 | 6.4 |  | 82
| 6456 | 5.4 |  | 88
| 6457 | 5.1 |  | 89
| 6458 | 4.7 |  | 91
| 6459 | 4.4 |  | 92
| 6460 | 4.2 |  | 93
| 6461 | 4 |  | 93
| 6462 | 3.8 |  | 94
| 6463 | 4.7 |  | 90
| 6464 | 5.5 |  | 86
| 6465 | 6.4 |  | 82
| 6466 | 7.6 |  | 74
| 6467 | 8.8 |  | 67
| 6468 | 10 |  | 59
| 6469 | 10.3 |  | 55
| 6470 | 10.7 |  | 51
| 6471 | 11 |  | 47
| 6472 | 10.8 |  | 47
| 6473 | 10.6 |  | 48
| 6474 | 10.4 |  | 48
| 6475 | 9.8 |  | 55
| 6476 | 9.1 |  | 61
| 6477 | 8.5 |  | 68
| 6478 | 8.4 |  | 71
| 6479 | 8.3 |  | 74
| 6480 | 8.2 |  | 77
| 6481 | 8 |  | 79
| 6482 | 7.9 |  | 82
| 6483 | 7.7 |  | 84
| 6484 | 7.5 |  | 86
| 6485 | 7.2 |  | 89
| 6486 | 7 |  | 91
| 6487 | 6.9 |  | 93
| 6488 | 6.8 |  | 94
| 6489 | 6.7 |  | 96
| 6490 | 7.1 |  | 96
| 6491 | 7.5 |  | 95
| 6492 | 7.9 |  | 95
| 6493 | 8.6 |  | 88
| 6494 | 9.3 |  | 81
| 6495 | 10 |  | 74
| 6496 | 10.1 |  | 72
| 6497 | 10.2 |  | 70
| 6498 | 10.3 |  | 68
| 6499 | 9.8 |  | 73
| 6500 | 9.3 |  | 79
| 6501 | 8.8 |  | 84
| 6502 | 8.6 |  | 85
| 6503 | 8.5 |  | 87
| 6504 | 8.3 |  | 88
| 6505 | 8.2 |  | 89
| 6506 | 8.1 |  | 91
| 6507 | 8 |  | 92
| 6508 | 7.5 |  | 94
| 6509 | 7 |  | 96
| 6510 | 6.5 |  | 98
| 6511 | 6.4 |  | 96
| 6512 | 6.2 |  | 95
| 6513 | 6.1 |  | 93
| 6514 | 6.6 |  | 82
| 6515 | 7.1 |  | 70
| 6516 | 7.6 |  | 59
| 6517 | 8.1 |  | 55
| 6518 | 8.6 |  | 52
| 6519 | 9.1 |  | 48
| 6520 | 8.9 |  | 48
| 6521 | 8.8 |  | 49
| 6522 | 8.6 |  | 49
| 6523 | 7.8 |  | 59
| 6524 | 7 |  | 68
| 6525 | 6.2 |  | 78
| 6526 | 5.5 |  | 82
| 6527 | 4.8 |  | 85
| 6528 | 4.1 |  | 89
| 6529 | 4 |  | 91
| 6530 | 4 |  | 92
| 6531 | 3.9 |  | 94
| 6532 | 4 |  | 95
| 6533 | 4.1 |  | 97
| 6534 | 4.2 |  | 98
| 6535 | 5 |  | 98
| 6536 | 5.7 |  | 97
| 6537 | 6.5 |  | 97
| 6538 | 7 |  | 86
| 6539 | 7.5 |  | 75
| 6540 | 8 |  | 64
| 6541 | 8.3 |  | 62
| 6542 | 8.6 |  | 60
| 6543 | 8.9 |  | 58
| 6544 | 9.1 |  | 59
| 6545 | 9 |  | 62
| 6546 | 9 |  | 65
| 6547 | 8.9 |  | 68
| 6548 | 8.8 |  | 71
| 6549 | 8.7 |  | 74
| 6550 | 8.6 |  | 77
| 6551 | 8.6 |  | 80
September | 6552 | 8.6 |  | 83
Octoberber | 6553 | 8.6 | 6.2079 | 85 | 91.0094 | 19 |  | 60 | 18 | 1624.896
| 6554 | 8.7 |  | 87
| 6555 | 8.9 |  | 89
| 6556 | 9.1 |  | 90
| 6557 | 9.4 |  | 91
| 6558 | 9.8 |  | 91
| 6559 | 10.1 |  | 91
| 6560 | 10.6 |  | 91
| 6561 | 10.5 |  | 94
| 6562 | 11.2 |  | 89
| 6563 | 12 |  | 84
| 6564 | 12.7 |  | 79
| 6565 | 12.4 |  | 81
| 6566 | 12 |  | 82
| 6567 | 11.7 |  | 84
| 6568 | 11.8 |  | 83
| 6569 | 11.9 |  | 83
| 6570 | 12 |  | 82
| 6571 | 11.1 |  | 86
| 6572 | 10.3 |  | 91
| 6573 | 9.4 |  | 95
| 6574 | 9.5 |  | 96
| 6575 | 9.5 |  | 98
| 6576 | 9.6 |  | 99
| 6577 | 9.3 |  | 99
| 6578 | 9.1 |  | 99
| 6579 | 8.8 |  | 99
| 6580 | 8.7 |  | 99
| 6581 | 8.6 |  | 99
| 6582 | 8.5 |  | 99
| 6583 | 8.8 |  | 99
| 6584 | 9 |  | 99
| 6585 | 9.3 |  | 99
| 6586 | 10.3 |  | 99
| 6587 | 11.3 |  | 99
| 6588 | 12.3 |  | 99
| 6589 | 12.7 |  | 99
| 6590 | 13.1 |  | 98
| 6591 | 13.5 |  | 98
| 6592 | 13.6 |  | 97
| 6593 | 13.8 |  | 96
| 6594 | 13.9 |  | 95
| 6595 | 13.4 |  | 96
| 6596 | 12.8 |  | 98
| 6597 | 12.3 |  | 99
| 6598 | 12.2 |  | 99
| 6599 | 12 |  | 98
| 6600 | 11.9 |  | 98
| 6601 | 11.2 |  | 98
| 6602 | 10.4 |  | 98
| 6603 | 9.7 |  | 98
| 6604 | 9.2 |  | 98
| 6605 | 8.8 |  | 99
| 6606 | 8.3 |  | 99
| 6607 | 8.6 |  | 99
| 6608 | 9 |  | 98
| 6609 | 9.3 |  | 98
| 6610 | 10.7 |  | 88
| 6611 | 12.1 |  | 77
| 6612 | 13.5 |  | 67
| 6613 | 13.5 |  | 65
| 6614 | 13.6 |  | 63
| 6615 | 13.6 |  | 61
| 6616 | 13.5 |  | 66
| 6617 | 13.5 |  | 70
| 6618 | 13.4 |  | 75
| 6619 | 13.5 |  | 75
| 6620 | 13.5 |  | 76
| 6621 | 13.6 |  | 76
| 6622 | 13.3 |  | 79
| 6623 | 13 |  | 81
| 6624 | 12.7 |  | 84
| 6625 | 12.7 |  | 85
| 6626 | 12.7 |  | 86
| 6627 | 12.7 |  | 87
| 6628 | 12.5 |  | 89
| 6629 | 12.4 |  | 90
| 6630 | 12.2 |  | 92
| 6631 | 12.2 |  | 93
| 6632 | 12.3 |  | 93
| 6633 | 12.3 |  | 94
| 6634 | 12.3 |  | 94
| 6635 | 12.2 |  | 95
| 6636 | 12.2 |  | 95
| 6637 | 12.5 |  | 93
| 6638 | 12.9 |  | 92
| 6639 | 13.2 |  | 90
| 6640 | 13.4 |  | 89
| 6641 | 13.6 |  | 87
| 6642 | 13.8 |  | 86
| 6643 | 13.8 |  | 87
| 6644 | 13.7 |  | 87
| 6645 | 13.7 |  | 88
| 6646 | 13.5 |  | 91
| 6647 | 13.4 |  | 93
| 6648 | 13.2 |  | 96
| 6649 | 12.2 |  | 96
| 6650 | 11.2 |  | 96
| 6651 | 10.2 |  | 96
| 6652 | 9.9 |  | 96
| 6653 | 9.5 |  | 97
| 6654 | 9.2 |  | 97
| 6655 | 9.5 |  | 96
| 6656 | 9.8 |  | 95
| 6657 | 10.1 |  | 94
| 6658 | 10.5 |  | 87
| 6659 | 10.9 |  | 81
| 6660 | 11.3 |  | 74
| 6661 | 11.4 |  | 76
| 6662 | 11.6 |  | 77
| 6663 | 11.7 |  | 79
| 6664 | 11.3 |  | 83
| 6665 | 11 |  | 86
| 6666 | 10.6 |  | 90
| 6667 | 10.3 |  | 89
| 6668 | 9.9 |  | 89
| 6669 | 9.6 |  | 88
| 6670 | 9.5 |  | 89
| 6671 | 9.4 |  | 91
| 6672 | 9.3 |  | 92
| 6673 | 9.8 |  | 92
| 6674 | 10.3 |  | 93
| 6675 | 10.8 |  | 93
| 6676 | 10.8 |  | 94
| 6677 | 10.9 |  | 95
| 6678 | 10.9 |  | 96
| 6679 | 10.4 |  | 93
| 6680 | 10 |  | 90
| 6681 | 9.5 |  | 87
| 6682 | 10.5 |  | 80
| 6683 | 11.6 |  | 72
| 6684 | 12.6 |  | 65
| 6685 | 12.7 |  | 63
| 6686 | 12.9 |  | 60
| 6687 | 13 |  | 58
| 6688 | 12.4 |  | 59
| 6689 | 11.9 |  | 60
| 6690 | 11.3 |  | 61
| 6691 | 9.8 |  | 71
| 6692 | 8.3 |  | 81
| 6693 | 6.8 |  | 91
| 6694 | 6.5 |  | 92
| 6695 | 6.2 |  | 94
| 6696 | 5.9 |  | 95
| 6697 | 4.8 |  | 96
| 6698 | 3.7 |  | 98
| 6699 | 2.6 |  | 99
| 6700 | 2.6 |  | 99
| 6701 | 2.7 |  | 99
| 6702 | 2.7 |  | 99
| 6703 | 3.2 |  | 99
| 6704 | 3.6 |  | 99
| 6705 | 4.1 |  | 99
| 6706 | 5.6 |  | 98
| 6707 | 7.2 |  | 98
| 6708 | 8.7 |  | 97
| 6709 | 9.2 |  | 97
| 6710 | 9.8 |  | 96
| 6711 | 10.3 |  | 96
| 6712 | 10.9 |  | 96
| 6713 | 11.6 |  | 96
| 6714 | 12.2 |  | 96
| 6715 | 12.4 |  | 96
| 6716 | 12.7 |  | 96
| 6717 | 12.9 |  | 96
| 6718 | 12.2 |  | 92
| 6719 | 11.4 |  | 88
| 6720 | 10.7 |  | 84
| 6721 | 9.8 |  | 85
| 6722 | 9 |  | 85
| 6723 | 8.1 |  | 86
| 6724 | 8.5 |  | 86
| 6725 | 8.9 |  | 87
| 6726 | 9.3 |  | 87
| 6727 | 9.1 |  | 87
| 6728 | 9 |  | 87
| 6729 | 8.8 |  | 87
| 6730 | 9.1 |  | 85
| 6731 | 9.5 |  | 82
| 6732 | 9.8 |  | 80
| 6733 | 9.5 |  | 83
| 6734 | 9.2 |  | 86
| 6735 | 8.9 |  | 89
| 6736 | 8.6 |  | 90
| 6737 | 8.4 |  | 92
| 6738 | 8.1 |  | 93
| 6739 | 8 |  | 92
| 6740 | 7.8 |  | 91
| 6741 | 7.7 |  | 90
| 6742 | 7.3 |  | 91
| 6743 | 6.8 |  | 92
| 6744 | 6.4 |  | 93
| 6745 | 5.8 |  | 95
| 6746 | 5.2 |  | 96
| 6747 | 4.6 |  | 98
| 6748 | 4.1 |  | 98
| 6749 | 3.5 |  | 99
| 6750 | 3 |  | 99
| 6751 | 3.5 |  | 98
| 6752 | 3.9 |  | 98
| 6753 | 4.4 |  | 97
| 6754 | 5.1 |  | 96
| 6755 | 5.8 |  | 94
| 6756 | 6.5 |  | 93
| 6757 | 7.2 |  | 89
| 6758 | 8 |  | 86
| 6759 | 8.7 |  | 82
| 6760 | 8.6 |  | 83
| 6761 | 8.6 |  | 83
| 6762 | 8.5 |  | 84
| 6763 | 7.9 |  | 87
| 6764 | 7.3 |  | 91
| 6765 | 6.7 |  | 94
| 6766 | 6.1 |  | 95
| 6767 | 5.6 |  | 96
| 6768 | 5 |  | 97
| 6769 | 5.1 |  | 97
| 6770 | 5.2 |  | 98
| 6771 | 5.3 |  | 98
| 6772 | 5.1 |  | 98
| 6773 | 5 |  | 98
| 6774 | 4.8 |  | 98
| 6775 | 5.6 |  | 97
| 6776 | 6.3 |  | 95
| 6777 | 7.1 |  | 94
| 6778 | 8 |  | 92
| 6779 | 8.8 |  | 91
| 6780 | 9.7 |  | 89
| 6781 | 9.7 |  | 84
| 6782 | 9.7 |  | 80
| 6783 | 9.7 |  | 75
| 6784 | 10 |  | 79
| 6785 | 10.3 |  | 83
| 6786 | 10.6 |  | 87
| 6787 | 10.5 |  | 90
| 6788 | 10.4 |  | 94
| 6789 | 10.3 |  | 97
| 6790 | 9.8 |  | 97
| 6791 | 9.3 |  | 96
| 6792 | 8.8 |  | 96
| 6793 | 8.7 |  | 96
| 6794 | 8.7 |  | 96
| 6795 | 8.6 |  | 96
| 6796 | 8.6 |  | 94
| 6797 | 8.6 |  | 92
| 6798 | 8.6 |  | 90
| 6799 | 8.9 |  | 91
| 6800 | 9.1 |  | 92
| 6801 | 9.4 |  | 93
| 6802 | 10 |  | 89
| 6803 | 10.5 |  | 85
| 6804 | 11.1 |  | 81
| 6805 | 10.9 |  | 78
| 6806 | 10.7 |  | 74
| 6807 | 10.5 |  | 71
| 6808 | 9.7 |  | 77
| 6809 | 9 |  | 82
| 6810 | 8.2 |  | 88
| 6811 | 8.4 |  | 87
| 6812 | 8.5 |  | 86
| 6813 | 8.7 |  | 85
| 6814 | 8.3 |  | 88
| 6815 | 7.9 |  | 90
| 6816 | 7.5 |  | 93
| 6817 | 7.2 |  | 94
| 6818 | 7 |  | 96
| 6819 | 6.7 |  | 97
| 6820 | 6.4 |  | 97
| 6821 | 6.1 |  | 97
| 6822 | 5.8 |  | 97
| 6823 | 5.7 |  | 97
| 6824 | 5.6 |  | 97
| 6825 | 5.5 |  | 97
| 6826 | 5.7 |  | 94
| 6827 | 5.8 |  | 91
| 6828 | 6 |  | 88
| 6829 | 6.3 |  | 87
| 6830 | 6.7 |  | 87
| 6831 | 7 |  | 86
| 6832 | 7.2 |  | 85
| 6833 | 7.5 |  | 85
| 6834 | 7.7 |  | 84
| 6835 | 7.5 |  | 87
| 6836 | 7.2 |  | 90
| 6837 | 7 |  | 93
| 6838 | 7 |  | 90
| 6839 | 7.1 |  | 86
| 6840 | 7.1 |  | 83
| 6841 | 7.4 |  | 85
| 6842 | 7.7 |  | 88
| 6843 | 8 |  | 90
| 6844 | 7.9 |  | 91
| 6845 | 7.8 |  | 92
| 6846 | 7.7 |  | 93
| 6847 | 7.7 |  | 93
| 6848 | 7.7 |  | 94
| 6849 | 7.7 |  | 94
| 6850 | 8.2 |  | 90
| 6851 | 8.7 |  | 86
| 6852 | 9.2 |  | 82
| 6853 | 9.2 |  | 80
| 6854 | 9.3 |  | 77
| 6855 | 9.3 |  | 75
| 6856 | 9 |  | 77
| 6857 | 8.8 |  | 80
| 6858 | 8.5 |  | 82
| 6859 | 7.8 |  | 86
| 6860 | 7 |  | 89
| 6861 | 6.3 |  | 93
| 6862 | 6.6 |  | 93
| 6863 | 6.8 |  | 93
| 6864 | 7.1 |  | 93
| 6865 | 6.9 |  | 93
| 6866 | 6.6 |  | 94
| 6867 | 6.4 |  | 94
| 6868 | 6 |  | 94
| 6869 | 5.7 |  | 95
| 6870 | 5.3 |  | 95
| 6871 | 5.3 |  | 95
| 6872 | 5.2 |  | 95
| 6873 | 5.2 |  | 95
| 6874 | 5.5 |  | 95
| 6875 | 5.9 |  | 95
| 6876 | 6.2 |  | 95
| 6877 | 6.8 |  | 90
| 6878 | 7.3 |  | 86
| 6879 | 7.9 |  | 81
| 6880 | 7.4 |  | 82
| 6881 | 7 |  | 84
| 6882 | 6.5 |  | 85
| 6883 | 6.4 |  | 87
| 6884 | 6.2 |  | 90
| 6885 | 6.1 |  | 92
| 6886 | 6.3 |  | 90
| 6887 | 6.6 |  | 87
| 6888 | 6.8 |  | 85
| 6889 | 6.6 |  | 87
| 6890 | 6.5 |  | 89
| 6891 | 6.3 |  | 91
| 6892 | 6.3 |  | 91
| 6893 | 6.3 |  | 91
| 6894 | 6.3 |  | 91
| 6895 | 6.3 |  | 92
| 6896 | 6.3 |  | 93
| 6897 | 6.3 |  | 94
| 6898 | 6.4 |  | 93
| 6899 | 6.4 |  | 93
| 6900 | 6.5 |  | 92
| 6901 | 6.9 |  | 87
| 6902 | 7.4 |  | 81
| 6903 | 7.8 |  | 76
| 6904 | 7.4 |  | 77
| 6905 | 7 |  | 79
| 6906 | 6.6 |  | 80
| 6907 | 5.9 |  | 85
| 6908 | 5.3 |  | 90
| 6909 | 4.6 |  | 95
| 6910 | 3.6 |  | 96
| 6911 | 2.6 |  | 98
| 6912 | 1.6 |  | 99
| 6913 | 2.3 |  | 99
| 6914 | 3 |  | 98
| 6915 | 3.7 |  | 98
| 6916 | 3.6 |  | 97
| 6917 | 3.5 |  | 95
| 6918 | 3.4 |  | 94
| 6919 | 3.3 |  | 95
| 6920 | 3.2 |  | 97
| 6921 | 3.1 |  | 98
| 6922 | 4.1 |  | 95
| 6923 | 5.1 |  | 93
| 6924 | 6.1 |  | 90
| 6925 | 7 |  | 84
| 6926 | 7.9 |  | 78
| 6927 | 8.8 |  | 72
| 6928 | 8.1 |  | 73
| 6929 | 7.5 |  | 74
| 6930 | 6.8 |  | 75
| 6931 | 5.3 |  | 81
| 6932 | 3.9 |  | 88
| 6933 | 2.4 |  | 94
| 6934 | 1.7 |  | 95
| 6935 | 1.1 |  | 97
| 6936 | 0.4 |  | 98
| 6937 | -0.1 |  | 98
| 6938 | -0.5 |  | 98
| 6939 | -1 |  | 98
| 6940 | -1.4 |  | 98
| 6941 | -1.7 |  | 98
| 6942 | -2.1 |  | 98
| 6943 | -1.4 |  | 98
| 6944 | -0.7 |  | 99
| 6945 | 0 |  | 99
| 6946 | 2.2 |  | 96
| 6947 | 4.4 |  | 94
| 6948 | 6.6 |  | 91
| 6949 | 6.2 |  | 92
| 6950 | 5.7 |  | 93
| 6951 | 5.3 |  | 94
| 6952 | 5.4 |  | 93
| 6953 | 5.5 |  | 91
| 6954 | 5.6 |  | 90
| 6955 | 5.1 |  | 92
| 6956 | 4.6 |  | 93
| 6957 | 4.1 |  | 95
| 6958 | 3.7 |  | 96
| 6959 | 3.2 |  | 96
| 6960 | 2.8 |  | 97
| 6961 | 2.9 |  | 97
| 6962 | 3.1 |  | 97
| 6963 | 3.2 |  | 97
| 6964 | 3 |  | 97
| 6965 | 2.7 |  | 96
| 6966 | 2.5 |  | 96
| 6967 | 2.5 |  | 96
| 6968 | 2.6 |  | 95
| 6969 | 2.6 |  | 95
| 6970 | 2.7 |  | 93
| 6971 | 2.9 |  | 92
| 6972 | 3 |  | 90
| 6973 | 3 |  | 89
| 6974 | 3 |  | 87
| 6975 | 3 |  | 86
| 6976 | 2.8 |  | 87
| 6977 | 2.6 |  | 87
| 6978 | 2.4 |  | 88
| 6979 | 2 |  | 91
| 6980 | 1.6 |  | 94
| 6981 | 1.2 |  | 97
| 6982 | 1.7 |  | 97
| 6983 | 2.1 |  | 98
| 6984 | 2.6 |  | 98
| 6985 | 2.9 |  | 98
| 6986 | 3.1 |  | 97
| 6987 | 3.4 |  | 97
| 6988 | 3.3 |  | 96
| 6989 | 3.3 |  | 96
| 6990 | 3.2 |  | 95
| 6991 | 3.2 |  | 95
| 6992 | 3.1 |  | 95
| 6993 | 3.1 |  | 95
| 6994 | 3.4 |  | 94
| 6995 | 3.8 |  | 93
| 6996 | 4.1 |  | 92
| 6997 | 4.6 |  | 89
| 6998 | 5.1 |  | 87
| 6999 | 5.6 |  | 84
| 7000 | 5.3 |  | 84
| 7001 | 5 |  | 85
| 7002 | 4.7 |  | 85
| 7003 | 3.7 |  | 89
| 7004 | 2.7 |  | 93
| 7005 | 1.7 |  | 97
| 7006 | 1.7 |  | 97
| 7007 | 1.7 |  | 96
| 7008 | 1.7 |  | 96
| 7009 | 2.8 |  | 90
| 7010 | 3.8 |  | 84
| 7011 | 4.9 |  | 78
| 7012 | 4.9 |  | 76
| 7013 | 4.9 |  | 74
| 7014 | 4.9 |  | 72
| 7015 | 5 |  | 74
| 7016 | 5.1 |  | 75
| 7017 | 5.2 |  | 77
| 7018 | 5.1 |  | 78
| 7019 | 4.9 |  | 80
| 7020 | 4.8 |  | 81
| 7021 | 4.5 |  | 84
| 7022 | 4.2 |  | 87
| 7023 | 3.9 |  | 90
| 7024 | 4 |  | 90
| 7025 | 4 |  | 91
| 7026 | 4.1 |  | 91
| 7027 | 4.3 |  | 93
| 7028 | 4.4 |  | 94
| 7029 | 4.6 |  | 96
| 7030 | 4.7 |  | 96
| 7031 | 4.7 |  | 96
| 7032 | 4.8 |  | 96
| 7033 | 4.9 |  | 96
| 7034 | 4.9 |  | 96
| 7035 | 5 |  | 96
| 7036 | 5.2 |  | 96
| 7037 | 5.4 |  | 96
| 7038 | 5.6 |  | 96
| 7039 | 5.8 |  | 97
| 7040 | 6.1 |  | 97
| 7041 | 6.3 |  | 98
| 7042 | 7.4 |  | 97
| 7043 | 8.4 |  | 95
| 7044 | 9.5 |  | 94
| 7045 | 8.9 |  | 92
| 7046 | 8.4 |  | 91
| 7047 | 7.8 |  | 89
| 7048 | 7.6 |  | 85
| 7049 | 7.5 |  | 80
| 7050 | 7.3 |  | 76
| 7051 | 7.2 |  | 76
| 7052 | 7 |  | 77
| 7053 | 6.9 |  | 77
| 7054 | 6.4 |  | 79
| 7055 | 5.8 |  | 80
| 7056 | 5.3 |  | 82
| 7057 | 5.2 |  | 85
| 7058 | 5.2 |  | 87
| 7059 | 5.1 |  | 90
| 7060 | 4.8 |  | 92
| 7061 | 4.4 |  | 94
| 7062 | 4.1 |  | 96
| 7063 | 4.6 |  | 97
| 7064 | 5.1 |  | 97
| 7065 | 5.6 |  | 98
| 7066 | 6.3 |  | 96
| 7067 | 7 |  | 95
| 7068 | 7.7 |  | 93
| 7069 | 7.9 |  | 92
| 7070 | 8.1 |  | 90
| 7071 | 8.3 |  | 89
| 7072 | 7.7 |  | 90
| 7073 | 7 |  | 92
| 7074 | 6.4 |  | 93
| 7075 | 6 |  | 94
| 7076 | 5.6 |  | 95
| 7077 | 5.2 |  | 96
| 7078 | 4.9 |  | 96
| 7079 | 4.6 |  | 96
| 7080 | 4.3 |  | 96
| 7081 | 3.4 |  | 97
| 7082 | 2.5 |  | 98
| 7083 | 1.6 |  | 99
| 7084 | 1.6 |  | 99
| 7085 | 1.7 |  | 99
| 7086 | 1.7 |  | 99
| 7087 | 2.1 |  | 98
| 7088 | 2.4 |  | 98
| 7089 | 2.8 |  | 97
| 7090 | 3 |  | 97
| 7091 | 3.3 |  | 96
| 7092 | 3.5 |  | 96
| 7093 | 3.5 |  | 96
| 7094 | 3.5 |  | 96
| 7095 | 3.5 |  | 96
| 7096 | 3.5 |  | 95
| 7097 | 3.4 |  | 95
| 7098 | 3.4 |  | 94
| 7099 | 3.4 |  | 94
| 7100 | 3.3 |  | 95
| 7101 | 3.3 |  | 95
| 7102 | 3.3 |  | 96
| 7103 | 3.4 |  | 96
| 7104 | 3.4 |  | 97
| 7105 | 3.6 |  | 97
| 7106 | 3.9 |  | 98
| 7107 | 4.1 |  | 98
| 7108 | 5.2 |  | 94
| 7109 | 6.2 |  | 89
| 7110 | 7.3 |  | 85
| 7111 | 7 |  | 85
| 7112 | 6.8 |  | 85
| 7113 | 6.5 |  | 85
| 7114 | 6.5 |  | 81
| 7115 | 6.4 |  | 78
| 7116 | 6.4 |  | 74
| 7117 | 6.3 |  | 73
| 7118 | 6.1 |  | 73
| 7119 | 6 |  | 72
| 7120 | 5.6 |  | 75
| 7121 | 5.1 |  | 77
| 7122 | 4.7 |  | 80
| 7123 | 4.2 |  | 81
| 7124 | 3.7 |  | 83
| 7125 | 3.2 |  | 84
| 7126 | 1.9 |  | 87
| 7127 | 0.7 |  | 91
| 7128 | -0.6 |  | 94
| 7129 | -1 |  | 95
| 7130 | -1.4 |  | 96
| 7131 | -1.8 |  | 97
| 7132 | -1.1 |  | 97
| 7133 | -0.4 |  | 97
| 7134 | 0.3 |  | 97
| 7135 | 0.3 |  | 97
| 7136 | 0.2 |  | 97
| 7137 | 0.2 |  | 97
| 7138 | 1 |  | 96
| 7139 | 1.7 |  | 94
| 7140 | 2.5 |  | 93
| 7141 | 3 |  | 89
| 7142 | 3.5 |  | 86
| 7143 | 4 |  | 82
| 7144 | 3.7 |  | 84
| 7145 | 3.5 |  | 85
| 7146 | 3.2 |  | 87
| 7147 | 3.1 |  | 86
| 7148 | 2.9 |  | 86
| 7149 | 2.8 |  | 85
| 7150 | 2.8 |  | 83
| 7151 | 2.7 |  | 81
| 7152 | 2.7 |  | 79
| 7153 | 2 |  | 85
| 7154 | 1.3 |  | 92
| 7155 | 0.6 |  | 98
| 7156 | 0.5 |  | 98
| 7157 | 0.5 |  | 98
| 7158 | 0.4 |  | 98
| 7159 | 0.5 |  | 98
| 7160 | 0.6 |  | 98
| 7161 | 0.7 |  | 98
| 7162 | 1 |  | 97
| 7163 | 1.3 |  | 96
| 7164 | 1.6 |  | 95
| 7165 | 2.1 |  | 92
| 7166 | 2.5 |  | 89
| 7167 | 3 |  | 86
| 7168 | 2.6 |  | 88
| 7169 | 2.3 |  | 91
| 7170 | 1.9 |  | 93
| 7171 | 2 |  | 93
| 7172 | 2 |  | 94
| 7173 | 2.1 |  | 94
| 7174 | 1.9 |  | 95
| 7175 | 1.6 |  | 96
| 7176 | 1.4 |  | 97
| 7177 | 1.3 |  | 97
| 7178 | 1.2 |  | 96
| 7179 | 1.1 |  | 96
| 7180 | 1.1 |  | 96
| 7181 | 1.1 |  | 97
| 7182 | 1.1 |  | 97
| 7183 | 1.4 |  | 97
| 7184 | 1.8 |  | 96
| 7185 | 2.1 |  | 96
| 7186 | 3.6 |  | 89
| 7187 | 5 |  | 81
| 7188 | 6.5 |  | 74
| 7189 | 6.8 |  | 75
| 7190 | 7.2 |  | 75
| 7191 | 7.5 |  | 76
| 7192 | 7.1 |  | 81
| 7193 | 6.7 |  | 87
| 7194 | 6.3 |  | 92
| 7195 | 5.5 |  | 93
| 7196 | 4.8 |  | 93
| 7197 | 4 |  | 94
| 7198 | 4.4 |  | 95
| 7199 | 4.7 |  | 96
| 7200 | 5.1 |  | 97
| 7201 | 4.8 |  | 97
| 7202 | 4.4 |  | 96
| 7203 | 4.1 |  | 96
| 7204 | 4.4 |  | 95
| 7205 | 4.8 |  | 94
| 7206 | 5.1 |  | 93
| 7207 | 5.1 |  | 94
| 7208 | 5 |  | 95
| 7209 | 5 |  | 96
| 7210 | 5.1 |  | 95
| 7211 | 5.3 |  | 94
| 7212 | 5.4 |  | 93
| 7213 | 5.9 |  | 91
| 7214 | 6.3 |  | 89
| 7215 | 6.8 |  | 87
| 7216 | 6.6 |  | 88
| 7217 | 6.4 |  | 90
| 7218 | 6.2 |  | 91
| 7219 | 6.1 |  | 89
| 7220 | 6 |  | 88
| 7221 | 5.9 |  | 86
| 7222 | 5.6 |  | 89
| 7223 | 5.3 |  | 93
| 7224 | 5 |  | 96
| 7225 | 4.7 |  | 96
| 7226 | 4.3 |  | 97
| 7227 | 4 |  | 97
| 7228 | 3.3 |  | 97
| 7229 | 2.5 |  | 97
| 7230 | 1.8 |  | 97
| 7231 | 1.7 |  | 97
| 7232 | 1.6 |  | 98
| 7233 | 1.5 |  | 98
| 7234 | 1.8 |  | 98
| 7235 | 2 |  | 97
| 7236 | 2.3 |  | 97
| 7237 | 2.4 |  | 97
| 7238 | 2.6 |  | 97
| 7239 | 2.7 |  | 97
| 7240 | 2.5 |  | 96
| 7241 | 2.4 |  | 96
| 7242 | 2.2 |  | 95
| 7243 | 2.1 |  | 95
| 7244 | 2.1 |  | 95
| 7245 | 2 |  | 95
| 7246 | 2 |  | 96
| 7247 | 2 |  | 97
| 7248 | 2 |  | 98
| 7249 | 2.2 |  | 98
| 7250 | 2.3 |  | 99
| 7251 | 2.5 |  | 99
| 7252 | 2.5 |  | 99
| 7253 | 2.6 |  | 99
| 7254 | 2.6 |  | 99
| 7255 | 2.9 |  | 99
| 7256 | 3.2 |  | 98
| 7257 | 3.5 |  | 98
| 7258 | 3.9 |  | 98
| 7259 | 4.3 |  | 98
| 7260 | 4.7 |  | 98
| 7261 | 5.1 |  | 98
| 7262 | 5.4 |  | 99
| 7263 | 5.8 |  | 99
| 7264 | 5.8 |  | 99
| 7265 | 5.8 |  | 99
| 7266 | 5.8 |  | 99
| 7267 | 5.4 |  | 97
| 7268 | 5 |  | 96
| 7269 | 4.6 |  | 94
| 7270 | 4 |  | 94
| 7271 | 3.3 |  | 93
| 7272 | 2.7 |  | 93
| 7273 | 1.4 |  | 95
| 7274 | 0.1 |  | 96
| 7275 | -1.2 |  | 98
| 7276 | -0.7 |  | 98
| 7277 | -0.3 |  | 98
| 7278 | 0.2 |  | 98
| 7279 | 0.4 |  | 98
| 7280 | 0.5 |  | 99
| 7281 | 0.7 |  | 99
| 7282 | 1.4 |  | 98
| 7283 | 2.2 |  | 97
| 7284 | 2.9 |  | 96
| 7285 | 3.1 |  | 97
| 7286 | 3.4 |  | 97
| 7287 | 3.6 |  | 98
| 7288 | 3.5 |  | 95
| 7289 | 3.5 |  | 95
| 7290 | 3.5 |  | 95
| 7291 | 3.5 |  | 96
| 7292 | 3.4 |  | 96
| 7293 | 3.3 |  | 97
| 7294 | 3.1 |  | 98
| 7295 | 3 |  | 99
Octoberber | 7296 | 2.9 |  | 99
November | 7297 | 2.9 | 0.50611 | 100 | 89.2583 | 10 |  | 56 | 18 | -12579.84
| 7298 | 2.9 |  | 100
| 7299 | 2.9 |  | 100
| 7300 | 2.9 |  | 100
| 7301 | 3 |  | 99
| 7302 | 3.1 |  | 99
| 7303 | 3.2 |  | 98
| 7304 | 3.4 |  | 97
| 7305 | 3.5 |  | 96
| 7306 | 3.7 |  | 95
| 7307 | 3.9 |  | 95
| 7308 | 4.1 |  | 94
| 7309 | 4.2 |  | 93
| 7310 | 4.2 |  | 93
| 7311 | 4.3 |  | 92
| 7312 | 4.2 |  | 93
| 7313 | 4.2 |  | 93
| 7314 | 4.1 |  | 94
| 7315 | 4.1 |  | 94
| 7316 | 4 |  | 95
| 7317 | 4 |  | 95
| 7318 | 4 |  | 95
| 7319 | 3.9 |  | 94
| 7320 | 3.9 |  | 94
| 7321 | 3.9 |  | 94
| 7322 | 3.8 |  | 94
| 7323 | 3.8 |  | 94
| 7324 | 3.8 |  | 94
| 7325 | 3.7 |  | 94
| 7326 | 3.7 |  | 94
| 7327 | 3.6 |  | 94
| 7328 | 3.6 |  | 93
| 7329 | 3.5 |  | 93
| 7330 | 3.7 |  | 92
| 7331 | 4 |  | 92
| 7332 | 4.2 |  | 91
| 7333 | 4.5 |  | 90
| 7334 | 4.8 |  | 88
| 7335 | 5.1 |  | 87
| 7336 | 5 |  | 87
| 7337 | 4.9 |  | 88
| 7338 | 4.8 |  | 88
| 7339 | 4.7 |  | 89
| 7340 | 4.7 |  | 90
| 7341 | 4.6 |  | 91
| 7342 | 4.6 |  | 91
| 7343 | 4.5 |  | 90
| 7344 | 4.5 |  | 90
| 7345 | 4.2 |  | 92
| 7346 | 3.8 |  | 93
| 7347 | 3.5 |  | 95
| 7348 | 3.5 |  | 95
| 7349 | 3.6 |  | 95
| 7350 | 3.6 |  | 95
| 7351 | 3.3 |  | 96
| 7352 | 3.1 |  | 96
| 7353 | 2.8 |  | 97
| 7354 | 3.1 |  | 96
| 7355 | 3.3 |  | 95
| 7356 | 3.6 |  | 94
| 7357 | 3.9 |  | 92
| 7358 | 4.1 |  | 91
| 7359 | 4.4 |  | 89
| 7360 | 4.1 |  | 91
| 7361 | 3.7 |  | 92
| 7362 | 3.4 |  | 94
| 7363 | 2.6 |  | 95
| 7364 | 1.9 |  | 95
| 7365 | 1.1 |  | 96
| 7366 | 1.8 |  | 96
| 7367 | 2.6 |  | 97
| 7368 | 3.3 |  | 97
| 7369 | 3.3 |  | 97
| 7370 | 3.3 |  | 97
| 7371 | 3.3 |  | 97
| 7372 | 2.8 |  | 97
| 7373 | 2.2 |  | 97
| 7374 | 1.7 |  | 97
| 7375 | 2.1 |  | 97
| 7376 | 2.4 |  | 96
| 7377 | 2.8 |  | 96
| 7378 | 3.9 |  | 93
| 7379 | 4.9 |  | 89
| 7380 | 6 |  | 86
| 7381 | 6 |  | 83
| 7382 | 6 |  | 79
| 7383 | 6 |  | 76
| 7384 | 5.9 |  | 75
| 7385 | 5.7 |  | 74
| 7386 | 5.6 |  | 73
| 7387 | 5.5 |  | 76
| 7388 | 5.4 |  | 78
| 7389 | 5.3 |  | 81
| 7390 | 5.3 |  | 83
| 7391 | 5.2 |  | 85
| 7392 | 5.2 |  | 87
| 7393 | 5.1 |  | 90
| 7394 | 5 |  | 92
| 7395 | 4.9 |  | 95
| 7396 | 4.9 |  | 95
| 7397 | 5 |  | 96
| 7398 | 5 |  | 96
| 7399 | 5 |  | 96
| 7400 | 5 |  | 96
| 7401 | 5 |  | 96
| 7402 | 5.2 |  | 96
| 7403 | 5.4 |  | 97
| 7404 | 5.6 |  | 97
| 7405 | 5.8 |  | 96
| 7406 | 6 |  | 94
| 7407 | 6.2 |  | 93
| 7408 | 6.3 |  | 94
| 7409 | 6.5 |  | 94
| 7410 | 6.6 |  | 95
| 7411 | 6.7 |  | 95
| 7412 | 6.8 |  | 96
| 7413 | 6.9 |  | 96
| 7414 | 7.2 |  | 96
| 7415 | 7.5 |  | 96
| 7416 | 7.8 |  | 96
| 7417 | 7.8 |  | 96
| 7418 | 7.8 |  | 96
| 7419 | 7.8 |  | 96
| 7420 | 7.9 |  | 96
| 7421 | 8.1 |  | 97
| 7422 | 8.2 |  | 97
| 7423 | 7.9 |  | 95
| 7424 | 7.7 |  | 93
| 7425 | 7.4 |  | 91
| 7426 | 7.7 |  | 91
| 7427 | 8.1 |  | 90
| 7428 | 8.4 |  | 90
| 7429 | 8.4 |  | 92
| 7430 | 8.4 |  | 93
| 7431 | 8.4 |  | 95
| 7432 | 8.4 |  | 94
| 7433 | 8.4 |  | 93
| 7434 | 8.4 |  | 92
| 7435 | 8.3 |  | 92
| 7436 | 8.3 |  | 93
| 7437 | 8.2 |  | 93
| 7438 | 8.1 |  | 91
| 7439 | 7.9 |  | 89
| 7440 | 7.8 |  | 87
| 7441 | 7.7 |  | 89
| 7442 | 7.5 |  | 92
| 7443 | 7.4 |  | 94
| 7444 | 7.6 |  | 93
| 7445 | 7.9 |  | 91
| 7446 | 8.1 |  | 90
| 7447 | 7.6 |  | 90
| 7448 | 7.1 |  | 89
| 7449 | 6.6 |  | 89
| 7450 | 6.8 |  | 91
| 7451 | 6.9 |  | 93
| 7452 | 7.1 |  | 95
| 7453 | 7.1 |  | 95
| 7454 | 7.1 |  | 95
| 7455 | 7.1 |  | 95
| 7456 | 7.1 |  | 95
| 7457 | 7.2 |  | 94
| 7458 | 7.2 |  | 94
| 7459 | 7 |  | 91
| 7460 | 6.9 |  | 89
| 7461 | 6.7 |  | 86
| 7462 | 6.6 |  | 86
| 7463 | 6.6 |  | 86
| 7464 | 6.5 |  | 86
| 7465 | 6.1 |  | 88
| 7466 | 5.8 |  | 89
| 7467 | 5.4 |  | 91
| 7468 | 5.2 |  | 89
| 7469 | 4.9 |  | 88
| 7470 | 4.7 |  | 86
| 7471 | 4.5 |  | 88
| 7472 | 4.3 |  | 89
| 7473 | 4.1 |  | 91
| 7474 | 4.1 |  | 92
| 7475 | 4.1 |  | 94
| 7476 | 4.1 |  | 95
| 7477 | 4.4 |  | 92
| 7478 | 4.6 |  | 89
| 7479 | 4.9 |  | 86
| 7480 | 4.8 |  | 88
| 7481 | 4.7 |  | 89
| 7482 | 4.6 |  | 91
| 7483 | 4.6 |  | 92
| 7484 | 4.6 |  | 94
| 7485 | 4.6 |  | 95
| 7486 | 4.7 |  | 95
| 7487 | 4.8 |  | 96
| 7488 | 4.9 |  | 96
| 7489 | 5.1 |  | 96
| 7490 | 5.3 |  | 97
| 7491 | 5.5 |  | 97
| 7492 | 5.6 |  | 97
| 7493 | 5.8 |  | 97
| 7494 | 5.9 |  | 97
| 7495 | 5.8 |  | 97
| 7496 | 5.8 |  | 97
| 7497 | 5.7 |  | 97
| 7498 | 5.6 |  | 97
| 7499 | 5.6 |  | 97
| 7500 | 5.5 |  | 97
| 7501 | 5.4 |  | 96
| 7502 | 5.4 |  | 95
| 7503 | 5.3 |  | 94
| 7504 | 5.3 |  | 94
| 7505 | 5.4 |  | 93
| 7506 | 5.4 |  | 93
| 7507 | 5.4 |  | 93
| 7508 | 5.4 |  | 93
| 7509 | 5.4 |  | 93
| 7510 | 5.5 |  | 93
| 7511 | 5.6 |  | 92
| 7512 | 5.7 |  | 92
| 7513 | 5.6 |  | 93
| 7514 | 5.6 |  | 94
| 7515 | 5.5 |  | 95
| 7516 | 5.4 |  | 95
| 7517 | 5.3 |  | 95
| 7518 | 5.2 |  | 95
| 7519 | 5.2 |  | 95
| 7520 | 5.2 |  | 96
| 7521 | 5.2 |  | 96
| 7522 | 5.3 |  | 96
| 7523 | 5.5 |  | 96
| 7524 | 5.6 |  | 96
| 7525 | 5.9 |  | 96
| 7526 | 6.1 |  | 97
| 7527 | 6.4 |  | 97
| 7528 | 6.6 |  | 97
| 7529 | 6.8 |  | 96
| 7530 | 7 |  | 96
| 7531 | 6.9 |  | 96
| 7532 | 6.8 |  | 96
| 7533 | 6.7 |  | 96
| 7534 | 6.6 |  | 96
| 7535 | 6.5 |  | 95
| 7536 | 6.4 |  | 95
| 7537 | 6 |  | 95
| 7538 | 5.6 |  | 96
| 7539 | 5.2 |  | 96
| 7540 | 4.9 |  | 96
| 7541 | 4.7 |  | 96
| 7542 | 4.4 |  | 96
| 7543 | 4.9 |  | 95
| 7544 | 5.4 |  | 95
| 7545 | 5.9 |  | 94
| 7546 | 6.2 |  | 92
| 7547 | 6.6 |  | 90
| 7548 | 6.9 |  | 88
| 7549 | 7 |  | 86
| 7550 | 7 |  | 85
| 7551 | 7.1 |  | 83
| 7552 | 7 |  | 83
| 7553 | 7 |  | 84
| 7554 | 6.9 |  | 84
| 7555 | 6.7 |  | 84
| 7556 | 6.4 |  | 83
| 7557 | 6.2 |  | 83
| 7558 | 6.2 |  | 83
| 7559 | 6.1 |  | 82
| 7560 | 6.1 |  | 82
| 7561 | 6.2 |  | 84
| 7562 | 6.3 |  | 87
| 7563 | 6.4 |  | 89
| 7564 | 6.9 |  | 89
| 7565 | 7.3 |  | 89
| 7566 | 7.8 |  | 89
| 7567 | 8.1 |  | 88
| 7568 | 8.3 |  | 88
| 7569 | 8.6 |  | 87
| 7570 | 8.7 |  | 88
| 7571 | 8.7 |  | 88
| 7572 | 8.8 |  | 89
| 7573 | 8.8 |  | 89
| 7574 | 8.9 |  | 88
| 7575 | 8.9 |  | 88
| 7576 | 8.9 |  | 87
| 7577 | 8.9 |  | 86
| 7578 | 8.9 |  | 85
| 7579 | 8.9 |  | 85
| 7580 | 8.8 |  | 85
| 7581 | 8.8 |  | 85
| 7582 | 8.5 |  | 87
| 7583 | 8.3 |  | 88
| 7584 | 8 |  | 90
| 7585 | 8 |  | 91
| 7586 | 7.9 |  | 91
| 7587 | 7.9 |  | 92
| 7588 | 7.7 |  | 93
| 7589 | 7.5 |  | 93
| 7590 | 7.3 |  | 94
| 7591 | 7 |  | 95
| 7592 | 6.6 |  | 95
| 7593 | 6.3 |  | 96
| 7594 | 6.5 |  | 96
| 7595 | 6.7 |  | 96
| 7596 | 6.9 |  | 96
| 7597 | 6.8 |  | 92
| 7598 | 6.6 |  | 87
| 7599 | 6.5 |  | 83
| 7600 | 5.4 |  | 86
| 7601 | 4.2 |  | 88
| 7602 | 3.1 |  | 91
| 7603 | 2.6 |  | 92
| 7604 | 2.2 |  | 94
| 7605 | 1.7 |  | 95
| 7606 | 1.1 |  | 95
| 7607 | 0.6 |  | 96
| 7608 | 0 |  | 96
| 7609 | -0.4 |  | 96
| 7610 | -0.7 |  | 96
| 7611 | -1.1 |  | 96
| 7612 | -1 |  | 96
| 7613 | -1 |  | 96
| 7614 | -0.9 |  | 96
| 7615 | -1.1 |  | 96
| 7616 | -1.3 |  | 97
| 7617 | -1.5 |  | 97
| 7618 | -0.9 |  | 97
| 7619 | -0.3 |  | 97
| 7620 | 0.3 |  | 97
| 7621 | 0.9 |  | 97
| 7622 | 1.5 |  | 96
| 7623 | 2.1 |  | 96
| 7624 | 2.1 |  | 96
| 7625 | 2 |  | 95
| 7626 | 2 |  | 95
| 7627 | 1.8 |  | 95
| 7628 | 1.5 |  | 95
| 7629 | 1.3 |  | 95
| 7630 | 1.3 |  | 95
| 7631 | 1.3 |  | 96
| 7632 | 1.3 |  | 96
| 7633 | 1.2 |  | 96
| 7634 | 1.1 |  | 96
| 7635 | 1 |  | 96
| 7636 | 0.8 |  | 94
| 7637 | 0.5 |  | 93
| 7638 | 0.3 |  | 91
| 7639 | 0.4 |  | 90
| 7640 | 0.6 |  | 90
| 7641 | 0.7 |  | 89
| 7642 | 0.7 |  | 85
| 7643 | 0.6 |  | 81
| 7644 | 0.6 |  | 77
| 7645 | 0.5 |  | 75
| 7646 | 0.4 |  | 73
| 7647 | 0.3 |  | 71
| 7648 | 0.2 |  | 71
| 7649 | 0.2 |  | 71
| 7650 | 0.1 |  | 71
| 7651 | 0.2 |  | 69
| 7652 | 0.3 |  | 68
| 7653 | 0.4 |  | 66
| 7654 | -0.3 |  | 65
| 7655 | -1.1 |  | 65
| 7656 | -1.8 |  | 64
| 7657 | -2.1 |  | 66
| 7658 | -2.3 |  | 67
| 7659 | -2.6 |  | 69
| 7660 | -2.9 |  | 75
| 7661 | -3.3 |  | 80
| 7662 | -3.6 |  | 86
| 7663 | -3.3 |  | 87
| 7664 | -3.1 |  | 87
| 7665 | -2.8 |  | 88
| 7666 | -2.3 |  | 86
| 7667 | -1.7 |  | 85
| 7668 | -1.2 |  | 83
| 7669 | -0.5 |  | 79
| 7670 | 0.3 |  | 76
| 7671 | 1 |  | 72
| 7672 | 0.1 |  | 76
| 7673 | -0.7 |  | 79
| 7674 | -1.6 |  | 83
| 7675 | -2 |  | 85
| 7676 | -2.4 |  | 87
| 7677 | -2.8 |  | 89
| 7678 | -2.2 |  | 90
| 7679 | -1.6 |  | 90
| 7680 | -1 |  | 91
| 7681 | -0.5 |  | 92
| 7682 | -0.1 |  | 93
| 7683 | 0.4 |  | 94
| 7684 | 0.8 |  | 95
| 7685 | 1.1 |  | 95
| 7686 | 1.5 |  | 96
| 7687 | 1.7 |  | 96
| 7688 | 2 |  | 97
| 7689 | 2.2 |  | 97
| 7690 | 2.2 |  | 97
| 7691 | 2.3 |  | 97
| 7692 | 2.3 |  | 97
| 7693 | 2.3 |  | 97
| 7694 | 2.2 |  | 97
| 7695 | 2.2 |  | 97
| 7696 | 2.1 |  | 97
| 7697 | 1.9 |  | 98
| 7698 | 1.8 |  | 98
| 7699 | 1.7 |  | 98
| 7700 | 1.7 |  | 97
| 7701 | 1.6 |  | 97
| 7702 | 1.7 |  | 98
| 7703 | 1.7 |  | 98
| 7704 | 1.8 |  | 99
| 7705 | 1.9 |  | 98
| 7706 | 1.9 |  | 98
| 7707 | 2 |  | 97
| 7708 | 2 |  | 97
| 7709 | 2 |  | 98
| 7710 | 2 |  | 98
| 7711 | 1.6 |  | 98
| 7712 | 1.3 |  | 98
| 7713 | 0.9 |  | 98
| 7714 | 0.6 |  | 98
| 7715 | 0.2 |  | 98
| 7716 | -0.1 |  | 98
| 7717 | 0.7 |  | 98
| 7718 | 1.4 |  | 98
| 7719 | 2.2 |  | 98
| 7720 | 2.2 |  | 96
| 7721 | 2.3 |  | 94
| 7722 | 2.3 |  | 92
| 7723 | 2.6 |  | 91
| 7724 | 2.8 |  | 91
| 7725 | 3.1 |  | 90
| 7726 | 3.2 |  | 89
| 7727 | 3.3 |  | 87
| 7728 | 3.4 |  | 86
| 7729 | 3.5 |  | 86
| 7730 | 3.6 |  | 86
| 7731 | 3.7 |  | 86
| 7732 | 3.9 |  | 86
| 7733 | 4 |  | 86
| 7734 | 4.2 |  | 86
| 7735 | 4.4 |  | 86
| 7736 | 4.5 |  | 87
| 7737 | 4.7 |  | 87
| 7738 | 4.7 |  | 87
| 7739 | 4.8 |  | 86
| 7740 | 4.8 |  | 86
| 7741 | 5.1 |  | 85
| 7742 | 5.4 |  | 84
| 7743 | 5.7 |  | 83
| 7744 | 5.3 |  | 84
| 7745 | 5 |  | 86
| 7746 | 4.6 |  | 87
| 7747 | 5 |  | 87
| 7748 | 5.3 |  | 87
| 7749 | 5.7 |  | 87
| 7750 | 5.8 |  | 86
| 7751 | 5.9 |  | 84
| 7752 | 6 |  | 83
| 7753 | 5.7 |  | 81
| 7754 | 5.4 |  | 78
| 7755 | 5.1 |  | 76
| 7756 | 4.5 |  | 79
| 7757 | 3.8 |  | 83
| 7758 | 3.2 |  | 86
| 7759 | 3 |  | 87
| 7760 | 2.9 |  | 88
| 7761 | 2.7 |  | 89
| 7762 | 2.5 |  | 89
| 7763 | 2.4 |  | 89
| 7764 | 2.2 |  | 89
| 7765 | 1.8 |  | 85
| 7766 | 1.3 |  | 80
| 7767 | 0.9 |  | 76
| 7768 | 0.4 |  | 76
| 7769 | -0.2 |  | 75
| 7770 | -0.7 |  | 75
| 7771 | -1.3 |  | 75
| 7772 | -1.8 |  | 74
| 7773 | -2.4 |  | 74
| 7774 | -2.9 |  | 73
| 7775 | -3.4 |  | 71
| 7776 | -3.9 |  | 70
| 7777 | -4.5 |  | 68
| 7778 | -5.2 |  | 67
| 7779 | -5.8 |  | 65
| 7780 | -6.3 |  | 68
| 7781 | -6.8 |  | 70
| 7782 | -7.3 |  | 73
| 7783 | -7.9 |  | 77
| 7784 | -8.4 |  | 82
| 7785 | -9 |  | 86
| 7786 | -8 |  | 85
| 7787 | -7 |  | 85
| 7788 | -6 |  | 84
| 7789 | -5.1 |  | 78
| 7790 | -4.2 |  | 72
| 7791 | -3.3 |  | 66
| 7792 | -2.8 |  | 69
| 7793 | -2.3 |  | 73
| 7794 | -1.8 |  | 76
| 7795 | -1.3 |  | 76
| 7796 | -0.9 |  | 75
| 7797 | -0.4 |  | 75
| 7798 | -0.5 |  | 75
| 7799 | -0.7 |  | 75
| 7800 | -0.8 |  | 75
| 7801 | -0.7 |  | 77
| 7802 | -0.5 |  | 79
| 7803 | -0.4 |  | 81
| 7804 | -0.5 |  | 82
| 7805 | -0.6 |  | 83
| 7806 | -0.7 |  | 84
| 7807 | -1.3 |  | 85
| 7808 | -1.8 |  | 86
| 7809 | -2.4 |  | 87
| 7810 | -2.3 |  | 89
| 7811 | -2.2 |  | 92
| 7812 | -2.1 |  | 94
| 7813 | -2.2 |  | 93
| 7814 | -2.2 |  | 93
| 7815 | -2.3 |  | 92
| 7816 | -2.7 |  | 91
| 7817 | -3.2 |  | 90
| 7818 | -3.6 |  | 89
| 7819 | -3.8 |  | 88
| 7820 | -4 |  | 86
| 7821 | -4.2 |  | 85
| 7822 | -4.2 |  | 83
| 7823 | -4.3 |  | 82
| 7824 | -4.3 |  | 80
| 7825 | -4.5 |  | 79
| 7826 | -4.7 |  | 79
| 7827 | -4.9 |  | 78
| 7828 | -4.9 |  | 81
| 7829 | -4.8 |  | 85
| 7830 | -4.8 |  | 88
| 7831 | -4.9 |  | 87
| 7832 | -5 |  | 85
| 7833 | -5.1 |  | 84
| 7834 | -5.2 |  | 83
| 7835 | -5.2 |  | 82
| 7836 | -5.3 |  | 81
| 7837 | -5.7 |  | 80
| 7838 | -6.1 |  | 78
| 7839 | -6.5 |  | 77
| 7840 | -6.8 |  | 80
| 7841 | -7.2 |  | 82
| 7842 | -7.5 |  | 85
| 7843 | -7.8 |  | 84
| 7844 | -8 |  | 83
| 7845 | -8.3 |  | 82
| 7846 | -8.5 |  | 83
| 7847 | -8.8 |  | 83
| 7848 | -9 |  | 84
| 7849 | -8.5 |  | 83
| 7850 | -8 |  | 81
| 7851 | -7.5 |  | 80
| 7852 | -7.8 |  | 81
| 7853 | -8.1 |  | 81
| 7854 | -8.4 |  | 82
| 7855 | -8.8 |  | 81
| 7856 | -9.3 |  | 81
| 7857 | -9.7 |  | 80
| 7858 | -10.2 |  | 79
| 7859 | -10.6 |  | 78
| 7860 | -11.1 |  | 77
| 7861 | -10.8 |  | 74
| 7862 | -10.4 |  | 72
| 7863 | -10.1 |  | 69
| 7864 | -10.7 |  | 74
| 7865 | -11.2 |  | 80
| 7866 | -11.8 |  | 85
| 7867 | -11.6 |  | 85
| 7868 | -11.4 |  | 86
| 7869 | -11.2 |  | 86
| 7870 | -11.2 |  | 86
| 7871 | -11.3 |  | 85
| 7872 | -11.3 |  | 85
| 7873 | -11.6 |  | 85
| 7874 | -12 |  | 86
| 7875 | -12.3 |  | 86
| 7876 | -12.9 |  | 86
| 7877 | -13.4 |  | 87
| 7878 | -14 |  | 87
| 7879 | -14.1 |  | 87
| 7880 | -14.2 |  | 88
| 7881 | -14.3 |  | 88
| 7882 | -13.3 |  | 88
| 7883 | -12.2 |  | 88
| 7884 | -11.2 |  | 88
| 7885 | -9.8 |  | 87
| 7886 | -8.4 |  | 86
| 7887 | -7 |  | 85
| 7888 | -7 |  | 84
| 7889 | -6.9 |  | 82
| 7890 | -6.9 |  | 81
| 7891 | -6.7 |  | 78
| 7892 | -6.4 |  | 76
| 7893 | -6.2 |  | 73
| 7894 | -6.1 |  | 75
| 7895 | -6.1 |  | 78
| 7896 | -6 |  | 80
| 7897 | -5.3 |  | 85
| 7898 | -4.6 |  | 89
| 7899 | -3.9 |  | 94
| 7900 | -3.3 |  | 95
| 7901 | -2.7 |  | 95
| 7902 | -2.1 |  | 96
| 7903 | -1.4 |  | 97
| 7904 | -0.7 |  | 97
| 7905 | 0 |  | 98
| 7906 | 0.1 |  | 98
| 7907 | 0.1 |  | 97
| 7908 | 0.2 |  | 97
| 7909 | 0 |  | 96
| 7910 | -0.1 |  | 96
| 7911 | -0.3 |  | 95
| 7912 | -2 |  | 95
| 7913 | -3.6 |  | 94
| 7914 | -5.3 |  | 94
| 7915 | -5.8 |  | 93
| 7916 | -6.2 |  | 93
| 7917 | -6.7 |  | 92
| 7918 | -8 |  | 91
| 7919 | -9.2 |  | 91
| 7920 | -10.5 |  | 90
| 7921 | -11.3 |  | 90
| 7922 | -12 |  | 89
| 7923 | -12.8 |  | 89
| 7924 | -13.7 |  | 89
| 7925 | -14.5 |  | 88
| 7926 | -15.4 |  | 88
| 7927 | -16.2 |  | 87
| 7928 | -17 |  | 85
| 7929 | -17.8 |  | 84
| 7930 | -17.8 |  | 84
| 7931 | -17.8 |  | 84
| 7932 | -17.8 |  | 84
| 7933 | -16.7 |  | 84
| 7934 | -15.5 |  | 85
| 7935 | -14.4 |  | 85
| 7936 | -13.8 |  | 85
| 7937 | -13.1 |  | 86
| 7938 | -12.5 |  | 86
| 7939 | -12.6 |  | 87
| 7940 | -12.8 |  | 87
| 7941 | -12.9 |  | 88
| 7942 | -13.1 |  | 87
| 7943 | -13.4 |  | 85
| 7944 | -13.6 |  | 84
| 7945 | -14.1 |  | 84
| 7946 | -14.6 |  | 84
| 7947 | -15.1 |  | 84
| 7948 | -14.1 |  | 85
| 7949 | -13 |  | 85
| 7950 | -12 |  | 86
| 7951 | -12.8 |  | 86
| 7952 | -13.6 |  | 86
| 7953 | -14.4 |  | 86
| 7954 | -14.5 |  | 86
| 7955 | -14.6 |  | 85
| 7956 | -14.7 |  | 85
| 7957 | -13.8 |  | 85
| 7958 | -13 |  | 85
| 7959 | -12.1 |  | 85
| 7960 | -12.9 |  | 86
| 7961 | -13.6 |  | 86
| 7962 | -14.4 |  | 87
| 7963 | -14.6 |  | 87
| 7964 | -14.8 |  | 86
| 7965 | -15 |  | 86
| 7966 | -12.9 |  | 87
| 7967 | -10.9 |  | 89
| 7968 | -8.8 |  | 90
| 7969 | -7.8 |  | 91
| 7970 | -6.7 |  | 91
| 7971 | -5.7 |  | 92
| 7972 | -5 |  | 93
| 7973 | -4.2 |  | 93
| 7974 | -3.5 |  | 94
| 7975 | -3 |  | 94
| 7976 | -2.6 |  | 94
| 7977 | -2.1 |  | 94
| 7978 | -1.3 |  | 94
| 7979 | -0.6 |  | 95
| 7980 | 0.2 |  | 95
| 7981 | 0.3 |  | 94
| 7982 | 0.3 |  | 94
| 7983 | 0.4 |  | 93
| 7984 | 0.2 |  | 94
| 7985 | -0.1 |  | 95
| 7986 | -0.3 |  | 96
| 7987 | -0.2 |  | 96
| 7988 | 0 |  | 96
| 7989 | 0.1 |  | 96
| 7990 | 0.4 |  | 96
| 7991 | 0.6 |  | 96
| 7992 | 0.9 |  | 96
| 7993 | 0.9 |  | 96
| 7994 | 0.8 |  | 96
| 7995 | 0.8 |  | 96
| 7996 | 0.9 |  | 96
| 7997 | 0.9 |  | 96
| 7998 | 1 |  | 96
| 7999 | 1 |  | 96
| 8000 | 1.1 |  | 96
| 8001 | 1.1 |  | 96
| 8002 | 1.2 |  | 96
| 8003 | 1.2 |  | 95
| 8004 | 1.3 |  | 95
| 8005 | 1.2 |  | 95
| 8006 | 1.1 |  | 96
| 8007 | 1 |  | 96
| 8008 | 0.6 |  | 99
| 8009 | 0.2 |  | 100
| 8010 | -0.2 |  | 100
| 8011 | -0.6 |  | 100
| 8012 | -1.1 |  | 100
| 8013 | -1.5 |  | 100
| 8014 | -1.9 |  | 100
| 8015 | -2.3 |  | 100
November | 8016 | -2.6 |  | 100
December | 8017 | -2.8 | -2.1935 | 100 | 87.0591 | 10 |  | 53 | 18 | -12999.168
| 8018 | -3 |  | 100
| 8019 | -3.1 |  | 100
| 8020 | -3 |  | 100
| 8021 | -2.9 |  | 100
| 8022 | -2.7 |  | 100
| 8023 | -2.5 |  | 98
| 8024 | -2.1 |  | 93
| 8025 | -2 |  | 91
| 8026 | -1.4 |  | 91
| 8027 | -0.8 |  | 91
| 8028 | -0.2 |  | 91
| 8029 | 0.3 |  | 92
| 8030 | 0.7 |  | 94
| 8031 | 1.2 |  | 95
| 8032 | 1.3 |  | 95
| 8033 | 1.3 |  | 95
| 8034 | 1.4 |  | 95
| 8035 | 1.5 |  | 89
| 8036 | 1.7 |  | 82
| 8037 | 1.8 |  | 76
| 8038 | 1.9 |  | 75
| 8039 | 1.9 |  | 75
| 8040 | 2 |  | 74
| 8041 | 2 |  | 73
| 8042 | 2.1 |  | 72
| 8043 | 2.1 |  | 71
| 8044 | 2.3 |  | 72
| 8045 | 2.5 |  | 73
| 8046 | 2.7 |  | 74
| 8047 | 2.6 |  | 80
| 8048 | 2.4 |  | 85
| 8049 | 2.3 |  | 91
| 8050 | 2.3 |  | 91
| 8051 | 2.2 |  | 92
| 8052 | 2.2 |  | 92
| 8053 | 2.2 |  | 93
| 8054 | 2.2 |  | 94
| 8055 | 2.2 |  | 95
| 8056 | 2.2 |  | 95
| 8057 | 2.1 |  | 96
| 8058 | 2.1 |  | 96
| 8059 | 2.2 |  | 96
| 8060 | 2.2 |  | 96
| 8061 | 2.3 |  | 96
| 8062 | 2.4 |  | 96
| 8063 | 2.5 |  | 96
| 8064 | 2.6 |  | 96
| 8065 | 2.5 |  | 96
| 8066 | 2.5 |  | 96
| 8067 | 2.4 |  | 96
| 8068 | 2.8 |  | 96
| 8069 | 3.2 |  | 96
| 8070 | 3.6 |  | 96
| 8071 | 3.6 |  | 96
| 8072 | 3.5 |  | 96
| 8073 | 3.5 |  | 96
| 8074 | 3.5 |  | 95
| 8075 | 3.5 |  | 93
| 8076 | 3.5 |  | 92
| 8077 | 3.3 |  | 90
| 8078 | 3.1 |  | 87
| 8079 | 2.9 |  | 85
| 8080 | 2.9 |  | 80
| 8081 | 2.8 |  | 75
| 8082 | 2.8 |  | 70
| 8083 | 2.8 |  | 70
| 8084 | 2.9 |  | 71
| 8085 | 2.9 |  | 71
| 8086 | 2.8 |  | 71
| 8087 | 2.8 |  | 71
| 8088 | 2.7 |  | 71
| 8089 | 2.3 |  | 75
| 8090 | 2 |  | 79
| 8091 | 1.6 |  | 83
| 8092 | 1.4 |  | 85
| 8093 | 1.2 |  | 86
| 8094 | 1 |  | 88
| 8095 | 0.6 |  | 90
| 8096 | 0.3 |  | 92
| 8097 | -0.1 |  | 94
| 8098 | -0.4 |  | 94
| 8099 | -0.8 |  | 94
| 8100 | -1.1 |  | 94
| 8101 | -1.1 |  | 94
| 8102 | -1.1 |  | 94
| 8103 | -1.1 |  | 94
| 8104 | -1.2 |  | 93
| 8105 | -1.3 |  | 93
| 8106 | -1.4 |  | 92
| 8107 | -1.7 |  | 92
| 8108 | -2.1 |  | 93
| 8109 | -2.4 |  | 93
| 8110 | -2.5 |  | 92
| 8111 | -2.5 |  | 92
| 8112 | -2.6 |  | 91
| 8113 | -2.4 |  | 91
| 8114 | -2.3 |  | 91
| 8115 | -2.1 |  | 91
| 8116 | -2.7 |  | 89
| 8117 | -3.3 |  | 87
| 8118 | -3.9 |  | 85
| 8119 | -3.8 |  | 86
| 8120 | -3.6 |  | 86
| 8121 | -3.5 |  | 87
| 8122 | -3.3 |  | 87
| 8123 | -3.2 |  | 88
| 8124 | -3 |  | 88
| 8125 | -3 |  | 89
| 8126 | -3.1 |  | 89
| 8127 | -3.1 |  | 90
| 8128 | -3.4 |  | 89
| 8129 | -3.8 |  | 88
| 8130 | -4.1 |  | 87
| 8131 | -4.2 |  | 89
| 8132 | -4.2 |  | 90
| 8133 | -4.3 |  | 92
| 8134 | -4.9 |  | 90
| 8135 | -5.4 |  | 89
| 8136 | -6 |  | 87
| 8137 | -6.2 |  | 88
| 8138 | -6.3 |  | 88
| 8139 | -6.5 |  | 89
| 8140 | -6.3 |  | 89
| 8141 | -6.1 |  | 89
| 8142 | -5.9 |  | 89
| 8143 | -5.7 |  | 90
| 8144 | -5.4 |  | 92
| 8145 | -5.2 |  | 93
| 8146 | -5 |  | 93
| 8147 | -4.9 |  | 92
| 8148 | -4.7 |  | 92
| 8149 | -4.5 |  | 92
| 8150 | -4.2 |  | 92
| 8151 | -4 |  | 92
| 8152 | -4 |  | 91
| 8153 | -4.1 |  | 89
| 8154 | -4.1 |  | 88
| 8155 | -4 |  | 88
| 8156 | -4 |  | 89
| 8157 | -3.9 |  | 89
| 8158 | -3.9 |  | 90
| 8159 | -3.9 |  | 91
| 8160 | -3.9 |  | 92
| 8161 | -4.1 |  | 92
| 8162 | -4.2 |  | 91
| 8163 | -4.4 |  | 91
| 8164 | -4.6 |  | 91
| 8165 | -4.7 |  | 92
| 8166 | -4.9 |  | 92
| 8167 | -5.2 |  | 91
| 8168 | -5.4 |  | 90
| 8169 | -5.7 |  | 89
| 8170 | -5.6 |  | 89
| 8171 | -5.6 |  | 90
| 8172 | -5.5 |  | 90
| 8173 | -5.3 |  | 90
| 8174 | -5.2 |  | 90
| 8175 | -5 |  | 90
| 8176 | -4.9 |  | 89
| 8177 | -4.8 |  | 88
| 8178 | -4.7 |  | 87
| 8179 | -4.6 |  | 87
| 8180 | -4.6 |  | 87
| 8181 | -4.5 |  | 87
| 8182 | -4.4 |  | 88
| 8183 | -4.3 |  | 88
| 8184 | -4.2 |  | 89
| 8185 | -4.2 |  | 89
| 8186 | -4.1 |  | 89
| 8187 | -4.1 |  | 89
| 8188 | -4.2 |  | 89
| 8189 | -4.4 |  | 88
| 8190 | -4.5 |  | 88
| 8191 | -5 |  | 89
| 8192 | -5.5 |  | 89
| 8193 | -6 |  | 90
| 8194 | -5.9 |  | 90
| 8195 | -5.9 |  | 90
| 8196 | -5.8 |  | 90
| 8197 | -5.4 |  | 89
| 8198 | -5.1 |  | 88
| 8199 | -4.7 |  | 87
| 8200 | -5 |  | 86
| 8201 | -5.4 |  | 85
| 8202 | -5.7 |  | 84
| 8203 | -5.8 |  | 85
| 8204 | -6 |  | 85
| 8205 | -6.1 |  | 86
| 8206 | -6.4 |  | 86
| 8207 | -6.7 |  | 86
| 8208 | -7 |  | 86
| 8209 | -7.4 |  | 86
| 8210 | -7.7 |  | 86
| 8211 | -8.1 |  | 86
| 8212 | -8 |  | 86
| 8213 | -7.8 |  | 87
| 8214 | -7.7 |  | 87
| 8215 | -7.5 |  | 87
| 8216 | -7.4 |  | 88
| 8217 | -7.2 |  | 88
| 8218 | -7.3 |  | 88
| 8219 | -7.3 |  | 89
| 8220 | -7.4 |  | 89
| 8221 | -7 |  | 89
| 8222 | -6.6 |  | 88
| 8223 | -6.2 |  | 88
| 8224 | -6.2 |  | 88
| 8225 | -6.2 |  | 89
| 8226 | -6.2 |  | 89
| 8227 | -5.9 |  | 89
| 8228 | -5.7 |  | 90
| 8229 | -5.4 |  | 90
| 8230 | -4.7 |  | 86
| 8231 | -4.1 |  | 83
| 8232 | -3.4 |  | 79
| 8233 | -3.5 |  | 80
| 8234 | -3.7 |  | 81
| 8235 | -3.8 |  | 82
| 8236 | -3.9 |  | 80
| 8237 | -3.9 |  | 79
| 8238 | -4 |  | 77
| 8239 | -4.2 |  | 79
| 8240 | -4.5 |  | 80
| 8241 | -4.7 |  | 82
| 8242 | -4.8 |  | 83
| 8243 | -4.8 |  | 84
| 8244 | -4.9 |  | 85
| 8245 | -5.1 |  | 85
| 8246 | -5.3 |  | 85
| 8247 | -5.5 |  | 85
| 8248 | -5.6 |  | 83
| 8249 | -5.7 |  | 80
| 8250 | -5.8 |  | 78
| 8251 | -5.8 |  | 78
| 8252 | -5.8 |  | 78
| 8253 | -5.8 |  | 78
| 8254 | -5.7 |  | 79
| 8255 | -5.7 |  | 80
| 8256 | -5.6 |  | 81
| 8257 | -5.7 |  | 81
| 8258 | -5.8 |  | 82
| 8259 | -5.9 |  | 82
| 8260 | -6.1 |  | 83
| 8261 | -6.4 |  | 83
| 8262 | -6.6 |  | 84
| 8263 | -6.8 |  | 84
| 8264 | -7.1 |  | 83
| 8265 | -7.3 |  | 83
| 8266 | -7.9 |  | 85
| 8267 | -8.6 |  | 87
| 8268 | -9.2 |  | 89
| 8269 | -9.4 |  | 88
| 8270 | -9.5 |  | 88
| 8271 | -9.7 |  | 87
| 8272 | -9.5 |  | 87
| 8273 | -9.4 |  | 86
| 8274 | -9.2 |  | 86
| 8275 | -8.6 |  | 85
| 8276 | -7.9 |  | 84
| 8277 | -7.3 |  | 83
| 8278 | -6.8 |  | 77
| 8279 | -6.4 |  | 70
| 8280 | -5.9 |  | 64
| 8281 | -5.6 |  | 72
| 8282 | -5.4 |  | 79
| 8283 | -5.1 |  | 87
| 8284 | -4.8 |  | 86
| 8285 | -4.6 |  | 86
| 8286 | -4.3 |  | 85
| 8287 | -4.4 |  | 85
| 8288 | -4.6 |  | 86
| 8289 | -4.7 |  | 86
| 8290 | -4.4 |  | 83
| 8291 | -4.2 |  | 81
| 8292 | -3.9 |  | 78
| 8293 | -4 |  | 77
| 8294 | -4 |  | 76
| 8295 | -4.1 |  | 75
| 8296 | -5.2 |  | 78
| 8297 | -6.2 |  | 81
| 8298 | -7.3 |  | 84
| 8299 | -6.7 |  | 84
| 8300 | -6.1 |  | 83
| 8301 | -5.5 |  | 83
| 8302 | -5.5 |  | 84
| 8303 | -5.5 |  | 86
| 8304 | -5.5 |  | 87
| 8305 | -5.4 |  | 88
| 8306 | -5.4 |  | 88
| 8307 | -5.3 |  | 89
| 8308 | -5.1 |  | 89
| 8309 | -4.9 |  | 89
| 8310 | -4.7 |  | 89
| 8311 | -4.3 |  | 89
| 8312 | -3.9 |  | 90
| 8313 | -3.5 |  | 90
| 8314 | -3.1 |  | 91
| 8315 | -2.7 |  | 91
| 8316 | -2.3 |  | 92
| 8317 | -2.1 |  | 89
| 8318 | -1.8 |  | 87
| 8319 | -1.6 |  | 84
| 8320 | -2.2 |  | 82
| 8321 | -2.8 |  | 81
| 8322 | -3.4 |  | 79
| 8323 | -3.5 |  | 81
| 8324 | -3.7 |  | 82
| 8325 | -3.8 |  | 84
| 8326 | -3.7 |  | 84
| 8327 | -3.6 |  | 85
| 8328 | -3.5 |  | 85
| 8329 | -3.6 |  | 85
| 8330 | -3.6 |  | 84
| 8331 | -3.7 |  | 84
| 8332 | -3.8 |  | 84
| 8333 | -4 |  | 85
| 8334 | -4.1 |  | 85
| 8335 | -4.1 |  | 84
| 8336 | -4.1 |  | 82
| 8337 | -4.1 |  | 81
| 8338 | -4.1 |  | 81
| 8339 | -4 |  | 81
| 8340 | -4 |  | 81
| 8341 | -4 |  | 83
| 8342 | -4 |  | 86
| 8343 | -4 |  | 88
| 8344 | -3.9 |  | 89
| 8345 | -3.9 |  | 89
| 8346 | -3.8 |  | 90
| 8347 | -3.4 |  | 91
| 8348 | -3 |  | 91
| 8349 | -2.6 |  | 92
| 8350 | -2.4 |  | 92
| 8351 | -2.3 |  | 91
| 8352 | -2.1 |  | 91
| 8353 | -2.2 |  | 89
| 8354 | -2.2 |  | 88
| 8355 | -2.3 |  | 86
| 8356 | -2.3 |  | 89
| 8357 | -2.3 |  | 91
| 8358 | -2.3 |  | 94
| 8359 | -1.7 |  | 93
| 8360 | -1.1 |  | 92
| 8361 | -0.5 |  | 91
| 8362 | -0.2 |  | 92
| 8363 | 0 |  | 93
| 8364 | 0.3 |  | 94
| 8365 | 1.2 |  | 94
| 8366 | 2 |  | 95
| 8367 | 2.9 |  | 95
| 8368 | 3 |  | 94
| 8369 | 3 |  | 92
| 8370 | 3.1 |  | 91
| 8371 | 2.9 |  | 91
| 8372 | 2.7 |  | 92
| 8373 | 2.5 |  | 92
| 8374 | 2.5 |  | 92
| 8375 | 2.4 |  | 91
| 8376 | 2.4 |  | 91
| 8377 | 2.4 |  | 90
| 8378 | 2.4 |  | 89
| 8379 | 2.4 |  | 88
| 8380 | 2.3 |  | 87
| 8381 | 2.1 |  | 86
| 8382 | 2 |  | 85
| 8383 | 1.9 |  | 84
| 8384 | 1.7 |  | 84
| 8385 | 1.6 |  | 83
| 8386 | 1.8 |  | 83
| 8387 | 2.1 |  | 82
| 8388 | 2.3 |  | 82
| 8389 | 2.4 |  | 79
| 8390 | 2.6 |  | 77
| 8391 | 2.7 |  | 74
| 8392 | 2.3 |  | 75
| 8393 | 1.9 |  | 75
| 8394 | 1.5 |  | 76
| 8395 | 1.5 |  | 75
| 8396 | 1.4 |  | 74
| 8397 | 1.4 |  | 73
| 8398 | 1.4 |  | 73
| 8399 | 1.3 |  | 73
| 8400 | 1.3 |  | 73
| 8401 | 1 |  | 74
| 8402 | 0.8 |  | 74
| 8403 | 0.5 |  | 75
| 8404 | -0.2 |  | 77
| 8405 | -0.8 |  | 80
| 8406 | -1.5 |  | 82
| 8407 | -1.3 |  | 83
| 8408 | -1.2 |  | 85
| 8409 | -1 |  | 86
| 8410 | -0.2 |  | 87
| 8411 | 0.7 |  | 88
| 8412 | 1.5 |  | 89
| 8413 | 1.9 |  | 90
| 8414 | 2.4 |  | 91
| 8415 | 2.8 |  | 92
| 8416 | 2.8 |  | 93
| 8417 | 2.9 |  | 94
| 8418 | 2.9 |  | 95
| 8419 | 2.9 |  | 95
| 8420 | 2.9 |  | 95
| 8421 | 2.9 |  | 95
| 8422 | 2.9 |  | 95
| 8423 | 3 |  | 95
| 8424 | 3 |  | 95
| 8425 | 3.2 |  | 95
| 8426 | 3.5 |  | 94
| 8427 | 3.7 |  | 94
| 8428 | 3.8 |  | 94
| 8429 | 4 |  | 94
| 8430 | 4.1 |  | 94
| 8431 | 4.2 |  | 94
| 8432 | 4.3 |  | 94
| 8433 | 4.4 |  | 94
| 8434 | 4.4 |  | 94
| 8435 | 4.5 |  | 94
| 8436 | 4.5 |  | 94
| 8437 | 4.2 |  | 93
| 8438 | 4 |  | 91
| 8439 | 3.7 |  | 90
| 8440 | 3.9 |  | 90
| 8441 | 4 |  | 90
| 8442 | 4.2 |  | 90
| 8443 | 4.4 |  | 89
| 8444 | 4.7 |  | 89
| 8445 | 4.9 |  | 88
| 8446 | 4.8 |  | 86
| 8447 | 4.6 |  | 84
| 8448 | 4.5 |  | 82
| 8449 | 4.5 |  | 80
| 8450 | 4.4 |  | 78
| 8451 | 4.4 |  | 76
| 8452 | 4 |  | 76
| 8453 | 3.6 |  | 77
| 8454 | 3.2 |  | 77
| 8455 | 2.9 |  | 78
| 8456 | 2.5 |  | 80
| 8457 | 2.2 |  | 81
| 8458 | 2.2 |  | 81
| 8459 | 2.2 |  | 82
| 8460 | 2.2 |  | 82
| 8461 | 2 |  | 82
| 8462 | 1.9 |  | 81
| 8463 | 1.7 |  | 81
| 8464 | 1.2 |  | 84
| 8465 | 0.6 |  | 86
| 8466 | 0.1 |  | 89
| 8467 | -0.1 |  | 90
| 8468 | -0.3 |  | 92
| 8469 | -0.5 |  | 93
| 8470 | -0.8 |  | 94
| 8471 | -1.2 |  | 94
| 8472 | -1.5 |  | 95
| 8473 | -1.2 |  | 95
| 8474 | -0.8 |  | 95
| 8475 | -0.5 |  | 95
| 8476 | -0.5 |  | 95
| 8477 | -0.4 |  | 95
| 8478 | -0.4 |  | 95
| 8479 | -0.4 |  | 95
| 8480 | -0.5 |  | 96
| 8481 | -0.5 |  | 96
| 8482 | -0.7 |  | 95
| 8483 | -0.9 |  | 93
| 8484 | -1.1 |  | 92
| 8485 | -1.2 |  | 92
| 8486 | -1.2 |  | 92
| 8487 | -1.3 |  | 92
| 8488 | -1.5 |  | 91
| 8489 | -1.8 |  | 89
| 8490 | -2 |  | 88
| 8491 | -2.2 |  | 86
| 8492 | -2.4 |  | 84
| 8493 | -2.6 |  | 82
| 8494 | -3.1 |  | 82
| 8495 | -3.6 |  | 81
| 8496 | -4.1 |  | 81
| 8497 | -5.3 |  | 83
| 8498 | -6.5 |  | 84
| 8499 | -7.7 |  | 86
| 8500 | -8 |  | 86
| 8501 | -8.4 |  | 85
| 8502 | -8.7 |  | 85
| 8503 | -8.8 |  | 84
| 8504 | -8.9 |  | 82
| 8505 | -9 |  | 81
| 8506 | -9.4 |  | 81
| 8507 | -9.9 |  | 82
| 8508 | -10.3 |  | 82
| 8509 | -10.3 |  | 80
| 8510 | -10.2 |  | 79
| 8511 | -10.2 |  | 77
| 8512 | -10.7 |  | 77
| 8513 | -11.3 |  | 78
| 8514 | -11.8 |  | 78
| 8515 | -12.2 |  | 78
| 8516 | -12.5 |  | 78
| 8517 | -12.9 |  | 78
| 8518 | -13.2 |  | 79
| 8519 | -13.6 |  | 80
| 8520 | -13.9 |  | 81
| 8521 | -13.9 |  | 80
| 8522 | -13.8 |  | 80
| 8523 | -13.8 |  | 79
| 8524 | -13 |  | 76
| 8525 | -12.2 |  | 72
| 8526 | -11.4 |  | 69
| 8527 | -12 |  | 72
| 8528 | -12.6 |  | 74
| 8529 | -13.2 |  | 77
| 8530 | -13.3 |  | 78
| 8531 | -13.5 |  | 80
| 8532 | -13.6 |  | 81
| 8533 | -12.8 |  | 79
| 8534 | -12 |  | 78
| 8535 | -11.2 |  | 76
| 8536 | -11.5 |  | 79
| 8537 | -11.7 |  | 82
| 8538 | -12 |  | 85
| 8539 | -11.2 |  | 85
| 8540 | -10.5 |  | 85
| 8541 | -9.7 |  | 85
| 8542 | -8.7 |  | 83
| 8543 | -7.8 |  | 80
| 8544 | -6.8 |  | 78
| 8545 | -6.8 |  | 79
| 8546 | -6.8 |  | 81
| 8547 | -6.8 |  | 82
| 8548 | -7 |  | 83
| 8549 | -7.3 |  | 85
| 8550 | -7.5 |  | 86
| 8551 | -6.9 |  | 86
| 8552 | -6.3 |  | 86
| 8553 | -5.7 |  | 86
| 8554 | -5.9 |  | 87
| 8555 | -6.1 |  | 87
| 8556 | -6.3 |  | 88
| 8557 | -6.9 |  | 87
| 8558 | -7.6 |  | 85
| 8559 | -8.2 |  | 84
| 8560 | -9.3 |  | 86
| 8561 | -10.3 |  | 87
| 8562 | -11.4 |  | 89
| 8563 | -11.9 |  | 88
| 8564 | -12.4 |  | 86
| 8565 | -12.9 |  | 85
| 8566 | -13.6 |  | 85
| 8567 | -14.2 |  | 85
| 8568 | -14.9 |  | 85
| 8569 | -14.9 |  | 85
| 8570 | -15 |  | 84
| 8571 | -15 |  | 84
| 8572 | -14.3 |  | 85
| 8573 | -13.7 |  | 85
| 8574 | -13 |  | 86
| 8575 | -11 |  | 77
| 8576 | -8.9 |  | 69
| 8577 | -6.9 |  | 60
| 8578 | -6.3 |  | 67
| 8579 | -5.7 |  | 74
| 8580 | -5.1 |  | 81
| 8581 | -4.3 |  | 86
| 8582 | -3.5 |  | 90
| 8583 | -2.7 |  | 95
| 8584 | -2.1 |  | 95
| 8585 | -1.6 |  | 94
| 8586 | -1 |  | 94
| 8587 | -0.5 |  | 95
| 8588 | 0.1 |  | 95
| 8589 | 0.6 |  | 96
| 8590 | 0.7 |  | 97
| 8591 | 0.8 |  | 98
| 8592 | 0.9 |  | 99
| 8593 | 1 |  | 99
| 8594 | 1 |  | 98
| 8595 | 1.1 |  | 98
| 8596 | 1 |  | 95
| 8597 | 1 |  | 93
| 8598 | 0.9 |  | 90
| 8599 | 0.6 |  | 91
| 8600 | 0.4 |  | 93
| 8601 | 0.1 |  | 94
| 8602 | 0.1 |  | 94
| 8603 | 0 |  | 94
| 8604 | 0 |  | 94
| 8605 | 0.2 |  | 93
| 8606 | 0.4 |  | 93
| 8607 | 0.6 |  | 92
| 8608 | 0.9 |  | 92
| 8609 | 1.3 |  | 92
| 8610 | 1.6 |  | 92
| 8611 | 1.4 |  | 92
| 8612 | 1.3 |  | 93
| 8613 | 1.1 |  | 93
| 8614 | 1.6 |  | 93
| 8615 | 2.1 |  | 92
| 8616 | 2.6 |  | 92
| 8617 | 2.5 |  | 91
| 8618 | 2.3 |  | 89
| 8619 | 2.2 |  | 88
| 8620 | 2.2 |  | 88
| 8621 | 2.2 |  | 88
| 8622 | 2.2 |  | 88
| 8623 | 2.2 |  | 87
| 8624 | 2.2 |  | 87
| 8625 | 2.2 |  | 86
| 8626 | 2 |  | 87
| 8627 | 1.8 |  | 87
| 8628 | 1.6 |  | 88
| 8629 | 1.8 |  | 90
| 8630 | 2.1 |  | 93
| 8631 | 2.3 |  | 95
| 8632 | 1.7 |  | 95
| 8633 | 1 |  | 95
| 8634 | 0.4 |  | 95
| 8635 | 0.4 |  | 95
| 8636 | 0.4 |  | 95
| 8637 | 0.4 |  | 95
| 8638 | 0.4 |  | 95
| 8639 | 0.3 |  | 95
| 8640 | 0.3 |  | 95
| 8641 | 0.3 |  | 95
| 8642 | 0.2 |  | 95
| 8643 | 0.2 |  | 95
| 8644 | 0.2 |  | 95
| 8645 | 0.3 |  | 95
| 8646 | 0.3 |  | 95
| 8647 | 0 |  | 95
| 8648 | -0.3 |  | 94
| 8649 | -0.6 |  | 94
| 8650 | -0.7 |  | 94
| 8651 | -0.7 |  | 95
| 8652 | -0.8 |  | 95
| 8653 | -0.7 |  | 95
| 8654 | -0.5 |  | 95
| 8655 | -0.4 |  | 95
| 8656 | -0.3 |  | 95
| 8657 | -0.2 |  | 96
| 8658 | -0.1 |  | 96
| 8659 | 0.1 |  | 96
| 8660 | 0.4 |  | 95
| 8661 | 0.6 |  | 95
| 8662 | 0.7 |  | 95
| 8663 | 0.9 |  | 95
| 8664 | 1 |  | 95
| 8665 | 1.1 |  | 95
| 8666 | 1.1 |  | 95
| 8667 | 1.2 |  | 95
| 8668 | 1.9 |  | 95
| 8669 | 2.5 |  | 94
| 8670 | 3.2 |  | 94
| 8671 | 3.2 |  | 92
| 8672 | 3.2 |  | 89
| 8673 | 3.2 |  | 87
| 8674 | 2.9 |  | 87
| 8675 | 2.5 |  | 87
| 8676 | 2.2 |  | 87
| 8677 | 2.6 |  | 85
| 8678 | 3 |  | 83
| 8679 | 3.4 |  | 81
| 8680 | 3.1 |  | 85
| 8681 | 2.9 |  | 88
| 8682 | 2.6 |  | 92
| 8683 | 3.1 |  | 91
| 8684 | 3.7 |  | 90
| 8685 | 4.2 |  | 89
| 8686 | 3.9 |  | 84
| 8687 | 3.7 |  | 80
| 8688 | 3.4 |  | 75
| 8689 | 3.4 |  | 78
| 8690 | 3.5 |  | 81
| 8691 | 3.5 |  | 84
| 8692 | 3.4 |  | 86
| 8693 | 3.2 |  | 87
| 8694 | 3.1 |  | 89
| 8695 | 3.1 |  | 86
| 8696 | 3.2 |  | 82
| 8697 | 3.2 |  | 79
| 8698 | 3.1 |  | 78
| 8699 | 3 |  | 76
| 8700 | 2.9 |  | 75
| 8701 | 2.8 |  | 78
| 8702 | 2.6 |  | 82
| 8703 | 2.5 |  | 85
| 8704 | 2.3 |  | 83
| 8705 | 2.1 |  | 81
| 8706 | 1.9 |  | 79
| 8707 | 1.9 |  | 78
| 8708 | 1.9 |  | 78
| 8709 | 1.9 |  | 77
| 8710 | 1.7 |  | 81
| 8711 | 1.5 |  | 84
| 8712 | 1.3 |  | 88
| 8713 | 1.4 |  | 86
| 8714 | 1.6 |  | 84
| 8715 | 1.7 |  | 82
| 8716 | 1.3 |  | 81
| 8717 | 0.9 |  | 80
| 8718 | 0.5 |  | 79
| 8719 | 0.7 |  | 80
| 8720 | 0.9 |  | 81
| 8721 | 1.1 |  | 82
| 8722 | 0.8 |  | 83
| 8723 | 0.4 |  | 85
| 8724 | 0.1 |  | 86
| 8725 | 0 |  | 84
| 8726 | 0 |  | 82
| 8727 | -0.1 |  | 80
| 8728 | -0.9 |  | 83
| 8729 | -1.7 |  | 85
| 8730 | -2.5 |  | 88
| 8731 | -2.9 |  | 90
| 8732 | -3.2 |  | 93
| 8733 | -3.6 |  | 95
| 8734 | -3.7 |  | 96
| 8735 | -3.8 |  | 96
| 8736 | -3.9 |  | 97
| 8737 | -3 |  | 98
| 8738 | -2 |  | 98
| 8739 | -1.1 |  | 99
| 8740 | -0.8 |  | 98
| 8741 | -0.4 |  | 97
| 8742 | -0.1 |  | 96
| 8743 | -0.3 |  | 94
| 8744 | -0.4 |  | 91
| 8745 | -0.6 |  | 89
| 8746 | -0.6 |  | 88
| 8747 | -0.7 |  | 87
| 8748 | -0.7 |  | 86
| 8749 | -0.7 |  | 85
| 8750 | -0.8 |  | 85
| 8751 | -0.8 |  | 84
| 8752 | -0.8 |  | 85
| 8753 | -0.9 |  | 85
| 8754 | -1 |  | 86
| 8755 | -1.2 |  | 87
| 8756 | -1.4 |  | 89
| 8757 | -1.7 |  | 90
| 8758 | -2.1 |  | 88
| 8759 | -2.5 |  | 85
December | 8760 | -3 |  | 83
| 8761 | -3.6 |  | 85 | [5 empty] | 106142.4
| 8762 | -4.1 |  | 87
| 8763 | -4.7 |  | 88
| 8764 | -5.4 |  | 90
| 8765 | -6 |  | 92
| 8766 | -6.5 |  | 93
| 8767 | -7 |  | 94
| 8768 | -7.4 |  | 94
| 8769 | -6.6 |  | 93
| 8770 | -5.7 |  | 92
| 8771 | -4.9 |  | 91
| 8772 | -4.1 |  | 90
| 8773 | -3.2 |  | 89
| 8774 | -2.4 |  | 88
| 8775 | -1.6 |  | 87
| 8776 | -0.7 |  | 86
| 8777 | -0.9 |  | 84
| 8778 | -1 |  | 83
| 8779 | -1.2 |  | 82
| 8780 | -1.4 |  | 82
| 8781 | -1.7 |  | 82
| 8782 | -2.1 |  | 82
| 8783 | -2.5 |  | 83
| 8784 | -3 |  | 84

## Kokonaiskulutus (hidden)
Suure | Arvo | Selitys
Lämpöenergian tarve MWh
Q_joht [MWh] | 1699.1708 | Hallitilan lämpöhäviö
DHW | 56.0504
Warm water for Resurfacing [MWh] | 67.8413 | Lämmitys 5 C --> jäänhoitoveden lämpötila
Snow melting [MWh] | 57.8934
Routa [MWh] | 21.7486
AHU heating [MWh] | 593.1409
Sähköenergian kulutus - Electricity consumption [MWh]
Q_Refrigeration | 816.6084 | Kylmäkoneiston kulutus. Refrigeration plant energy demand (electricity).
Q_Lighting | 74.7338 | Valaistuksen kulutus
Q_AHU | 32.5241 | Assumed one fan full power
Jäänhoitokone
Lämpöenergian kulutus [MWh]
Q_lauhde | 0 | Hyödynnetty lauhdelämpö
Q_kauko | 796.6747 | Kulutettu kaukolämpö
Q_myyty | 0 | Myyty lauhdelämpö
Kokonaiskulutus [MWh]
Sähkö | 923.8663
Kaukolämpö | 796.6747
Yhteensä [MWh] | 1720.5409
Lämpöä myyty [MWh] | 0
Nettokulutus [MWh] | 1720.5409
JH vesi [MWh] | 67.8413

## hours of months (hidden)
January | 0 -744
February | 744-1416
March | 1416 - 2160
April | 2160 - 2880
May | 2880 - 3624
June | 3624 - 4344
July | 4344 - 5088
August | 5088 - 5832
September | 5832 - 6552
October | 6552 - 7296
November | 7296 - 8016
December | 8016 - 8760